铅山县河口水电站增效扩容改造工程

水轮发电机组及附属

设备更新改造采购

招标文件

| 招 标 人 | ： | 铅山县农村水电增效扩容工程建设项目部 |
| --- | --- | --- |
| 招标代理机构 | ： | 江西中汇工程技术监理咨询有限公司 |

二〇一肆年六月

目    录

- 第一部分  水轮发电机组技术规范

第

1章 一般技术条款	4

1.1 概述	4

1.2 协调及联络会	4

1.3 设备制造进度与月报	6

1.4 图纸和文件的提交	7

1.5 图纸和文件审批	14

1.6 代用品及产品选择	14

1.7 安装及培训服务	16

1.8 标准	17

1.9 产品中间检验	18

1.10 材料	19

1.11 材料试验	21

1.12 工作应力	22

1.13 工艺	23

1.14 焊接	25

1.15 无损探伤	26

1.16 铸钢件	27

1.17 铭牌和标志	28

1.18 机组可靠性指标	28

第2章  工程基本情况	29

2.1 概述	29

2.2 改造的基本原则	30

2.3 改造的主要项目	30

2.4 水位与水头	31

2.5 电站厂房布置主要数据	32

2.7现有水轮发电机组及其附属设备主要参数	32

第3章 混流式水轮机及其附属设备	35

3.1 概述	35

3.2 水轮机型式和说明	35

3.3 引水系统	35

3.4 水轮机参数	35

3.5 水轮机性能保证	36

3.6 水轮机转轮	38

3.7 联轴螺栓及螺母	40

3.8 主轴	40

3.9 主轴密封	40

3.10 导轴承	41

3.11 座环	42

3.12 蜗壳	42

3.13 顶盖	42

3.14底环	42

3.15 导水机构	43

3.16 导叶接力器	45

3.17 空气补给系统	46

3.18 水轮机机坑过道、楼梯和栏杆	47

3.19 专用工具和设备	47

3.20 备品备件	47

3.21 工厂内装配和试验	48

第4章 发电机及其附属设备	49

4.1 概述	49

4.2 技术性能	49

4.3 发电机本体结构	55

4.4 附属设备	60

4.5 备品备件和专用工器具	63

注：表中所列数量为全厂总用量。	64

4.6 工厂检验和验收	64

第5章  机组自动化元件	67

5.1 机组自动化要求	67

5.2 机组自动化元件及现地仪表	67

第6章 机组现场试验	73

6.1 概述	73

6.2 水轮机试验	73

6.3 发电机试验	73

6.4 机组启动和试运行试验	76

6.5 机组性能试验	76

6.6 试验报告	78

第7章 投标人提供的资料	79

7.1 水轮机模型和原型特性曲线及水轮发电机组横剖面图	79

7.2 水轮机、发电机部件装配图及零件图	79

7.3 设备性能保证和参数	79

7.4 投标人提供的其它图纸资料	83

附表 工程量清单	90

- 第二部分  附属设备技术规范

第8章  水轮机进水蝶阀及其附属设备技术规范	95

第9章  调速系统技术规范	95

- 第一部分  水轮发电机组技术规范

# 第1章    一般技术条款

## 1.1 概述

本招标文件对江西省铅山县河口水电站2台水轮发电机组及附属设备的改造在设计、制造及试验方面提出原则性要求。机组各部件的详细结构和工艺，应由卖方根据招标文件的要求和自己的实践经验，进行设计和制造。

买方所提供的招标图纸，除了控制性高程以外，应视为只用来说明电站设备总体布置，具体尺寸由投标单位根据电站设备进行现场实测。

卖方可根据技术发展与创新情况提出比本技术条款更先进的方案供买方选择，但在报价表中必须单独报价并不得计入总价。

工作范围：包括2台(套)混流式水轮发电机组及附属设备及其自动化元件的设计、制造、试验、包装、运输、交货以及安装、现场试验和试运行的指导工作，向买方提供工程设计、见证、验收、培训及协调等所需的工作。

与其他合同相关的工作：卖方应对供货范围内的设备但由其他卖方完成的下列工作给予指导和配合。

1） 按合同文件提供的设备交货后保管；

2） 从交货地点到安装地点的运输；

3） 设备基础预埋件的埋入和浇筑（若有）；

4） 按本合同文件提供设备的安装程序说明书、质量标准表格；

交货时间：本电站主机设备改造工程计划于 2014  年 11  月 30 日前机组改造完成，卖方供货时间应保证改造计划的时间要求。

## 1.2 协调及联络会

### 1.2.1 概述

本节规定卖方与其他卖方之间、卖方与买方之间的工作协调及联络。

### 1.2.2 协调

a. 卖方应与其他有关设备的卖方交换图纸和任何其它必需的资料，以保证正确完成所有部件的设计、制造、试验、正确指导安装与协助试运行。

b. 除非本招标文件另有规定，为了使卖方所提供的设备适应其他卖方所提供的设备，卖方应负责协调与其他卖方的关系，并不得要求额外的报酬。所有卖方之间的有关上述调整，对买方均不增加任何附加费用。卖方与其他卖方之间所交换的资料复印件，应提供给工程师4份。

### 1.2.3 联络会

a. 在合同生效后14d内，卖方应提交给工程师2份联络会计划日程表。

b. 卖方和买方的双方联络会

1）第一次双方联络会：在收到卖方提供的主要设备外形图及基础图后约10d，在卖方工厂举行。主要目的：审查电站改造总体方案，各主要设备改造的设计方案及设计、制造、试验和安装进度；商定执行合同的总计划。

2）第二次双方联络会：在卖方基本完成设备各部件装配图后约21d，在卖方工厂举行。主要目的：卖方介绍并解释产品设计成果；卖方就一联会遗留问题进行解释；核实进行电站施工详图设计所需的资料和现场数据测量配合项目及内容；商定合同设备外部交接面的工作配合；协调交货、安装进度等。

3）第三次双方联络会：为机组调试作准备工作，在设备整体调试前约30d在买方工地举行，研究调试的有关准备工作，包括商讨调试方案、调试大纲的讲座及卖方人员派遣和应携带的试验测试仪器工具等。

c. 会议纪要：每次联络会都要做好记录并编写纪要，包括讨论的内容和得出的结论。由有关各方授权代表签字确认后生效.双方联络会由卖方负责记录并编写纪要。表1.2-1               双方联络会的项目、人、日安排表

| 序 号 | 项 目 | 地点 | 买方 人数 | 往返 机（车）票数 | 停留时间 (人·日) | 总批数 | 会议日程（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一次设计联络会 | 卖方工厂 | 8 | 8 | 8×5 | 1 | 合同生效后40天 |
| 2 | 第二次设计联络会 | 卖方工厂 | 8 | 8 | 8×5 | 1 | 第一次联络会确定 |
| 3 | 第三次设计联络会 | 工地 | 买方自定 |  | 5天 | 1 | 第二次联络会确定 |

注：上表中买方人数不包含驻厂监造工程师。

## 1.3 设备制造进度与月报

### 1.3.1 概述

a. 本节包括编制和提交设备制造进度表、月报和生产过程照片的要求。

b. 卖方应根据本招标文件技术规范有关条款提出的交货进度要求，提出产品的各种关键部分或部件的交讫日期（下文称“关键交讫日期”）。在遵守规定的关键交讫日期的条件下，卖方可按最有利的情况来制定工作进度。

### 1.3.2 设备制造进度表

a. 合同生效后30d内，卖方应编制详细的设备制造进度时间表，递交4份给工程师。

b. 设备制造进度表应是条线图或箭头指示图形式。按“关键路径法”（CPM）编制，显示按合同要求产品的每个部件或组件的开始生产和完成的推荐日期。

c. 表中的项目应按其实施的顺序和系列来安排。设备制造进度表要符合合同条款确定的交付时间，并提交给工程师。

d. 设备制造进度表应根据实际生产情况进行修正。如果需要，在每个月的第一个工作日要重新制作，或根据对进度表有实质性影响的任何“变化命令”重新编制。

e. 最新修订的设备制造进度表在分发到卖方的工作地点后，同时将所有过期进度表的复印件保留在卖方档案中，以便工程师能取出分析和研究。

f. 最新修改的设备制造进度表一经编制完成，就应将其副本直接寄给工程师4份。

### 1.3.3 月报和生产过程照片

a. 月报/周报

1）卖方应每月或每周（机组拆机后的现场施工期间）递交一份进度报告，列出所有设计、制造和交付工作计划日期和完成情况，并应计算已完成后续工作的百分比和完成工作所要求的天数。

2）月报/周报应反映工作进展情况，并到重大事件发生为止，如果在此期间没有发生什么重大事件，就到本月/本周最后一个工作日为止，月报应附有最新的生产过程照片的彩色复印件。

3）月报/周报一式三份寄发给工程师，按照规定，不迟于当月的最后一个工作日之后第5d寄出，同时，不迟于当月/当周最后 一个工作日之后第2d内传真给工程师。

b. 生产过程照片

1）对设备或设备的重要部件或加工的重要阶段应提供不少于三个有利位置的不同景象的生产过程照片。

2）照片的质量和数量

——所有照片应是数码照片，并建立文件夹存档，分阶段提供数据文件给工程师，工程竣工后将所有照片制作成光盘提供给工程师。

——所有照片应是彩色的、有光泽的。

——照片尺寸应为200×250mm，如果需要印制较大尺寸的照片时，卖方亦应提供。

——生产过程照片应分阶段成册陆续提交给工程师3份。每个月月报表都应附有最新的生产过程照片的彩色复印件。

3）照片的标志

提供的每张照片背面要打印以下内容：

工程名称和合同号；

表示主题景象、视图方位和尺寸的参照标志；

制造厂的名称和地址；

拍摄日期；

买方、工程师和卖方的名称。

## 1.4 图纸和文件的提交

### 1.4.1 工厂图纸

a. “工厂图纸”包括制造、装配、安装设计图、布置图；材料和设备的清单或表格；以及制造厂的标准图、设计计算书、说明书、样本和手册、特性和试验数据。以及所有其它图纸及材料、设计、管道系统设计方法有关的附带说明等技术文件。

b. 工厂图纸主要类别

1）外形图  卖方所提交设备的外形图应完整地标出外形尺寸、估重、外力、支撑细节和进行安装时的有关要求。

2）详图  在设备制造前，卖方应提交总装配图、部件装配图、设计计算书、安装指南，以充分说明所有部件符合技术规范的规定，满足安装、运行和维护的要求。这些图应标注所有必需的尺寸、材料的型号和级别、焊接和螺栓联接的详图、配合公差和间隙、必要的加工精度；分散运输设备在现场的组装方式。

3）加工图  指生产或制造零部件时所需的设计图，“加工图”中要含零部件外形精准尺寸、重量、数量、材质等。

4）装配图  指表示出将各种部件组装成为一个完整产品的设计图。

c. 工厂图纸应规定所有加工或制造项目的实际细节，指出相邻工序的适当关系，以及详述机械和电气设备有关实际尺寸的设计细节，包括为符合实际的设计或施工所允许微小的变化。工厂图纸应按比例绘制，并完整地标注尺寸，尺寸单位为公制。

设计计算书应详细地说明基本设计方法、假定、使用标准和计算应力的水平，以证明设计符合合同规定的要求，并为可能发生的设备故障分析提供充分的资料依据。

d. 工厂图纸图幅符合ISO标准，除有特殊要求更大尺寸的图外，最好不要超过750mm×1100mm。所有大于A4的图纸和文件均应折叠成A4大小并装订成册后提交工程师。

e. 卖方或卖方的供应者和分包商的工厂图纸和所有保证数据，样本或类似资料应由卖方或卖方的供应者和分包商编制，但均应经卖方检查并作为卖方的文件予以提供并符合以上各条要求。

f. 在工厂图纸资料提交给工程师之前，卖方应检查其图纸是否满足合同技术条款规定的要求，假如工厂图纸与合同文件不同，不管是因为工厂实际标准所引起或其它原因，卖方都应在发送的信件及传真中作专门说明。

g. 所有提交给工程师的工厂图纸应附有卖方签字的文字说明、说明工厂图纸已被卖方检查过，并已按合同技术条款规定的要求采取适当的措施以适应相邻的工序。

h. 正式图纸的提供：所有正式提交给工程师的已经工程师审批的正式图纸应盖有“正式图”图章，除另有说明外，应提供10份黑线或兰线晒图给买方，同时提供2份完整的正式图的CAD光盘（CAD的格式应为AUTOCAD2004或其兼容版）给买方。制造厂的文献、计算书、说明书、样本及其它有关文件应提供10份副本或复印件给工程师。同时卖方应另外提供2套以上图纸和相关资料给设计单位。

i. 正式图纸提交后，应尽量避免对其修改。若需进行修改，须得到工程师的认可，并由卖方对制造、加工、安装所造成的一切损失负赔偿责任。

j. 在合同工作完成之前，卖方应提供机组部件设计计算书的复印件。上述竣工图纸应包括提交审查的所有图纸和用户要求提供的用于维修和部件更换的图纸。除1.4.1第h款规定外，还应提供6本装订成册的图册给买方，其中1份给设计单位。图幅缩成350mm×550mm，所有卖方图纸应有标明图纸张数和内容的目录。

### 1.4.2 安装、运行和维护说明书

a. 概述

本节内容包括对设备安装、运行和维护说明书的编制和提交的要求，卖方提供的所有设备，都要提供此类说明书。

安装、运行和维护说明书应符合本节要求。卖方的供应者和分包商的说明书应经卖方检查，并作为卖方的说明书一起提交。运行和维护说明书应与所提供的设备相适应。

b. 说明书内容

1）指导书、说明书应由封面、扉页、目录、插页和资料组成，资料内容包括概述、安装、运行、保养、故障检修、大修、部件清单和推荐的备品备件清单及附录。

2）扉页应包括设备的名称和功能、制造商的标志号以及买方的规范号和标题。

3）目录应列出说明书的所有章和小节标题，带有每章节开头的参考页码和包括的图纸清单。

4）插页应是说明书所描述的设备识别插图。

5）叙述的资料应由图纸、图表以及设备的外形及包括主要总装件和组装件功能的描述。

6）安装资料应包括初始安装和大修后安装的检查、校准及运行准备。

7）运行资料应包括起动、运行、停机和事故紧急停机等所要求的分步操作程序。还应包括操作规程和运行限制范围。

8）维护资料应包括供设备正常运行时的检查、清扫、润滑、调整及修理、大修、拆卸和设备的重新装配的分步程序。维修所要求的专用工具清单应包括在维修资料中。

9）整体部件的清单和推荐的备件清单，应提供所有必需的资料，包括部件编号和标号一鉴表。从其他制造商处得到的部件或组件，应标上制造商的名字及部件号，部件数量、尺寸、容量或其它特性。

10）附录应包括安全保护的全部要求，列出定期维护的项目、维护种类计划性维修等以及参考资料或手册、术语汇编、试验报告的复印件，及其它在上述条款中不规定，但又是需要呈送的有关材料。

此外还应提交设备在内陆运输和工地搬运、存放和维护的详细说明，说明书中应有解释、图示、尺寸和重量。并包括：

——户外、户内和保温存放的空间要求。

——设备在装卸、放置和堆放时应遵守的规定。

——仓储检查和维护。

——防护方式的采用。

c. 说明书的提交时间及份数

1）设备装运前30d，提交安装运行维护说明书

2）经工程师批准后的说明书（标有“正式图”字样）应提交给工程师10份副本。

### 1.4.3 图纸和资料清单及提交时间表

卖方应提供的图纸和资料清单见表1.4.3-1。

合同生效后30d内，卖方应提供给工程师4份全部工厂图纸和安装、运行维护说明书的提交时间表，对应提交的有关合同产品的每份图纸都应列入清单，并标明提交时间。时间表是一个按次序提交图纸和资料的完整计划，应满足合同交货期和电站现场改造工作的需要。时间表需要重新修改时，卖方应及时地通知工程师并对修改的原因作详细说明。卖方应在15d内提供修改时间表。

卖方提供的图纸和资料清单                  表1.4-1

| 编号 | 图纸和资料名称 | 提交时间 | 类型 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卖方与其他卖方交换的资料复印件 |  |  | 4 | 1.2.2 |
| 2 | 计划表 |  |  |  |  |
| a | 联络会计划日程表 | 合同生效后14d内 |  | 2 | 1.2.3.a |
| b | 设备制造进度表 | 合同生效后30d内 |  | 4 | 1.3.2.a |
| c | 最新修改的设备制造进度表 |  |  | 4 | 1.3.2.f |
| d | 工厂图纸和技术资料提交时间表 | 合同生效后30d内 |  | 4 | 1.4.3 |
| e | 试验大纲和进度表 | 试验开始前60d |  | 1 | 6.1.3 |
| 3 | 月报和生产过程照片 |  |  |  |  |
| a | 月报/周报 | 当月/周最后一个工作日后5d/2d内 |  | 3 | 1.3.3.a |
| b | 生产过程照片 | 每个阶段 | 350mm×550mm彩照 | 3 | 1.3.3.b |
| 4 | 工厂图纸 |  |  |  |  |
| a | 送审图 |  |  | 4 | 1.5.1 |
| b | 正式图 |  | 透明底图 | 1 | 1.4.1.h |
|  |  |  | 蓝图 | 10 | 1.4.1.h |
|  |  |  | CAD光盘 | 2 | 1.4.1.h |
| c | 文献、计算书、说明书、样本及其它文件 |  |  | 10 | 1.4.1.h |
| d | 竣工图册 | 合同工作完成前 | 350mm×550mm | 6 | 1.4.1.j |
| e | 机组部件设计计算书 | 合同工作完成前 | 复制件 | 2 | 1.4.1.j |
| f |  | 合同生效后30d内 |  | 8 |  |
| 5 | 说明书 |  |  |  |  |
|  | 安装运行维护说明书 | 设备装运前 |  | 10 | 1.4.2.c |
| 6 | 遵循的标准 |  |  | 2 | 1.8.1 |
| 7 | 工厂试验报告 |  |  |  |  |
| a | 工艺过程和试验计划 | 试验前45d |  | 1 | 1.9.3 |
| b | 材料试验报告 | 试验完成后尽快提交 |  | 4 | 1.11.4 |
| c | 重要部件应力分析计算结果和说明 |  |  | 2 | 1.12.1 |
| d | 水轮机及其附属设备试验报告 | 装运前 |  | 2 | 3.21.1 |
| 8 | 现场试验报告 |  |  |  |  |
| a | 书面试验程序及仪器清单 | 工程师审查后 |  | 10 | 6.6 |
| b | 现场试验报告 | 试验结束后内 | 正本 | 1 | 6.6 |
|  |  |  | 副本 | 5 | 6.6 |
| 9 | 代用品清单 |  |  | 1 | 1.6.2.a |
| 10 | 代用品资料和说明 |  |  | 4 | 1.6.2.d |

### 1.4.4 水轮机图纸、资料提交送审时间

a. 水轮机外形图纸和资料

1）水轮机图纸资料总目录                              合同生效后30d内

2）改造总体设计方案                                  合同生效后30d内

3）表示总布置、外形尺寸、主要高程的水轮机横剖面图    合同生效后30d内

4）基础受力图                                        合同生效后30d内

5）水轮机运转特性曲线；轴承供油量；导叶最大与最小

开口尺寸                                              合同生效后30d内

6）无损探伤的详细说明                                 合同生效后90d内

7）买方或卖方认为与电站设计有关联的其它图纸、资料（包

括电气负荷资料）                                      合同生效后90d内

b. 水轮机结构详图和资料

1）水轮机总装配图（平面与剖面）                       合同生效后70d内

2）转轮装配详图（包括叶片，上、下迷宫环详图）         合同生效后70d内

3）导叶接力器装配图                                   合同生效后70d内

4）安装顺序和各种起吊装置的说明                       合同生效后70d内

5）底环及底环止漏环装配图                             合同生效后70d内

6）联轴螺栓、螺母相关图纸                             合同生效后70d内

7）导叶操作机构、包括导叶拐臂连杆等图                 合同生效后70d内

8）顶盖装配图                                         合同生效后70d内

9）顶盖焊接图                                         合同生效后70d内

10）导叶装配图                                        合同生效后70d内

11）控制环装配图                                      合同生效后70d内

12）水导轴承装配图                                    合同生效后70d内

13）油、气、水系统图                                  合同生效后70d内

14）主轴密封、检修密封装配图                          合同生效后70d内

15）导叶接力器行程与导叶开度关系曲线图                合同生效后70d内

16）大重件运输简图                                    合同生效后30d内

17）卖方认为必须提供的水轮机其它图纸                  合同生效后70d内

18）水轮机各主要部件设计计算书及应力计算/分析报告     合同生效后70d内

19）水轮机各主要部件材料试验报告                      合同生效后90d内

20）各设备的零部件图                                  合同生效后70d内

c. 水力过渡过程

水力过渡过程的分析资料应说明正常运行和事故运行等各种工况下机组的压力，转速变化值、尾水管内压力（真空）变化值以及相应的导叶接力器的运行规律

合同生效后90d内

d. 振动分析

振动频率分析包括对漩涡涡带频率、固定导叶、活动导叶的固有频率、水轮机的旋转水流频率、尾水管压力脉动频率及从进水口至尾水管出口流道的固有频率的计算与分析资料                                             合同生效后90d内

e. 机组各部件的CFD解析计算成果                       合同生效后90d内

f. 备品备件与专用工具图                               合同生效后90d内

### 1.4.5 发电机图纸资料提交送审时间

a. 发电机外形图纸和资料

1）发电机定子的外形尺寸图及起吊图                   自合同生效后30d内

2）工厂焊接的无损探伤检查的详细说明                 自合同生效后90d内

3）大部件的运输简图、吊装简图                       自合同生效后30d内

4）发电机基础图                                     自合同生效后30d内

5）卖方认为与电站设计相关联的其它图纸资料           自合同生效后60d内

b. 发电机结构详图和资料

1）大轴与发电机中心体安装允许偏差图                 自合同生效后30d内

2）发电机的横剖面与平面图（发电机总装配平剖面图）   自合同生效后30d内

3）定、转子装配图                                   自合同生效后60d内

4）定、转子结构图                                   自合同生效后60d内

5）轴承装配图                                       自合同生效后60d内

6）制动器管道图                                     自合同生效后60d内

7）油、气、水系统图                                 自合同生效后60d内

8）设备卸货、运输和储存图及其说明                   自合同生效后60d内

9）现场焊接和现场焊接试验说明                       自合同生效后60d内

10）所提供的工具与设备清单                          自合同生效后60d内

11）装配、拆卸、运行和维护的说明                    自合同生效后60d内

12）定、转子现场装配图和完整说明，包括不同装配阶段进行试验的说明

自合同生效后60d内

13）发电机各部件安全性复核成果                      自合同生效后30d内

14）转子轮毂和转子磁轭详图                          自合同生效后90d内

15）卖方认为必须提供的发电机其它图纸、资料          自合同生效后90d内

16）应提供机组电磁计算，功率特性，部件设计计算成果  自合同生效后90d内

17）各设备的零部件图                                自合同生效后90d内

c. 备品备件与专用工具图                             自合同生效后90d内

1.4.6 卖方提供的所有资料均应是中文资料或中英文对照资料（正式版），对于纯英文资料或手写翻译版，工程师将拒绝接收，并不作处理，按有关资料未移交视作卖方违约。

## 1.5 图纸和文件审批

1.5.1 工程师负责对所有合同设备图纸和技术文件的审批工作，但不负责审查机组的结构设计与工艺。所有工厂图纸、安装运行维护说明书，使用的设计、制造标准等技术文件均需递交工程师审批。所有提供审查的图纸或文件应盖有“送审”章，并应有清洁的空白处，便于标记和评定。寄给工程师5份，其中2份给设计单位。

1.5.2 工程师审批图纸或文件后，送回卖方1份，并附有下述标记之一：

a. 可继续进行，无需进行修改。

b. 按修正的进行。

c. 修正并重新提交。

d. 拒绝

1.5.3 当图纸或文件做了c）或d）记号被返回后15d内，卖方应做修改和（或）更正，并按上述规定重新提交工程师审查。

1.5.4 当图纸文件做了a）或b）记号返回卖方后15d内，卖方应根据加注的修正意见修改后（如果有的话）按工艺分类整理成正式图和/或文件（标有“正式图”标记），按规定份数提供给工程师。

1.5.5 工程师将在收到送审图纸后30d内审查完并回复。如无特殊情况，超过30d，卖方未收到工程师的回复，则可视为“可继续进行，无需进行修改”，但应通知工程师。

1.5.6 工程师仅对图纸和文件进行原则性审查。对不符合合同条款或任何性质的错误和疏忽，图纸或说明的偏差，或由此偏差而可能产生的与其它产品的矛盾，均应由卖方负责。

1.5.7 如果在工程师批准后，卖方因修改设备和工艺需再修改图纸或文件（此修改需工程师批准，且卖方对由此造成的设备加工、安装及其它相关的部分的协调、质量及损失负责），则在修改完成后按相同程序将新的图纸或文件提交工程师审查。

## 1.6 代用品及产品选择

### 1.6.1 概述

本节规定提交产品代用品的申请程序，并叙述要求的资料及证据。

### 1.6.2 代用品

a. 对于任何不同于技术规范或合同规定的材料和设备，卖方应提交一份完整的清单给工程师审查，该清单列入卖方推荐用于本合同产品的所有材料，也包括技术规范中没有明确规定的材料。

b. 卖方的文件、产品、设备部件或系统的名称、商标或（模型）样品一旦被确定，就作为质量和评估的有效尺度或标准。

c. 如果卖方希望使用任何与规定的产品具有同等质量、外观和效用的产品，则应该按下面的方式提出代用申请。工程师可以接受或者拒绝代用申请，且其决定是最终的。除非按下述方式提出代用申请，否则，决不允许任何与图纸和技术规范有偏差的产品供给买方。

d. 只有当卖方按下述规定提出代用申请时，代用品才被考虑。

1）提交全部的技术资料。包括图纸、全部的特性曲线，提供试验资料和完成工程师要求的试验，并提交推荐代用产品的样品。

2）提交所推荐的代用产品、代用材料、设备或系统的比较资料。

3）如果卖方关于代用的申请或建议涉及到工程经济问题，费用总额和费用比较分析要一并提供。如果所建议的代用品被接受，且费用有所减少，此款额应在合同中扣除。

4）代用申请，包括申请信中的财务报告，要由卖方负责人签字。

5）所有的代用申请，随同要求的资料和证明要一道提交给工程师，一式4份。

6）代用申请至少应包括下述内容：

——工程名称和代号

——项目（“产品”的单位或部分）

——参考的图纸和技术规范：图号和详图，技术规范部分的相应条款编号。

e. 分析所建议的代用品是否符合技术规范、图纸和工程的设计条件，以及所推荐代用品的所有元件的检修、运行和维护经验。为此，工程师可以要求尽快提供不少于3个过去5年内做的关于所推荐代用品的易于了解的，类似的安装使用情况。

f. 工程师出于对买方保护的考虑，可以要求卖方提供书面保证，担保所推荐的代用品在规定的最短期限，通常是一年内能令人满意地运行。

g. 如果推荐的代用品将导致有关的工作有所改变，且在工程师看来，造成了与合同要求或设计方面的偏差，可予以拒绝。

h. 由于代用品引起卖方自己产品其它部分的任何变化，或分包商的产品及其他卖方的产品的任何变化，应由卖方负责，且不增加买方费用。

i. 直到工程师满意地接受了代用品，且书面签字后，卖方才可代用。这种接受并不解除卖方履行合同的义务。

j. 任何提交给工程师的代用品申请，如不履行上述要求，工程师将无需说明退回给卖方。

k. 除非代用申请按上述要求提交，并被接受，否则，要求提供原合同产品。

## 1.7 安装及培训服务

### 1.7.1 概述

本节叙述卖方安装指导技术和对买方有关人员培训服务。

### 1.7.2 现场安装指导和培训服务要求

a. 卖方应提供有能力的安装指导人员，在工程师的协调下对合同设备每个部件的安装、启动、试验和试运行进行技术指导。安装指导人员的服务采用技术总代表制，技术总代表全权代表卖方与买方联系。安装指导人员应与安装卖方的工作相协调。

b. 工程师将协调安装指导与对买方培训人员技术服务的进度，并至少提前30d将所需要的这些服务日期通知卖方。卖方应与工程师协作以便尽可能地符合安装和试验进度，并按通知的时间，提供这些技术服务。

c. 卖方安装指导人员提出的建议和指导，应在保证安装质量的前提下，考虑和照顾施工现场的实际情况及安装技术人员的安装技术、工艺习惯，并应协同安装卖方一起满足施工进度的要求。

d. 卖方应提供有能力的职员，在工地培训买方人员以提高其正确运行操作、处理事故和检修维护的能力，卖方安装指导人员应根据合同水轮机的特点进行全面指导。

e. 卖方应分别派出有经验的指导人员到现场，对各种类别的设备进行安装指导和培训服务。

f. 卖方指导人员应对设备的安装质量、设备试验、试运行和性能试验负责。如卖方指导人员指导错误使合同设备损坏，卖方应自费修复或更换，并负责支付延误工期的罚款。然而，对于违反安装说明书进行安装或违反安装指导人员指导，以及卖方的安装指导人员在工作进行期间已及时通知工程师他不同意安装人员的操作，卖方将不承担由此引起的责任。

### 1.7.3 在卖方厂内培训买方技术人员

卖方应提供水轮发电机在制造厂组装、修理、运行和维护的技术培训服务，包括提供培训资料和安排有关试验。

买方参加培训人员4人，时间7天，参加培训人员的食宿费、往返交通费（含机票）及其它费用已包括在合同总价中。

## 1.8 标准

### 1.8.1 概述

除本招标文件特殊规定外，卖方所提供的设备均应按IEC、ISO国际标准和国家标准，并参考下列标准和规程进行设计、制造、检验和安装，所用的标准是合同签定前正式执行的最新版本。如果这些标准内容有矛盾时，应按这些标准中最高要求的条款执行或按双方商定的标准执行，如果卖方选用规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在卖方已证明替换标准相当或优于招标文件规定的标准，并获得工程师的书面认可才能使用。提交供审查的标准应用中文版本。对于使用到的标准应提供2份完整的清单的复印件给工程师。

### 1.8.2 适用的标准

1.8.2.1 技术标准编制机构名称

| 机构或标准名称 | 缩写 |
| --- | --- |
| 国际电工委员会 | IEC |
| 国际标准化组织 | ISO |
| 美国材料及试验学会 | ASTM |
| 美国机械工程师协会 | ASME |
| 中华人民共和国国家标准 | GB |
| 中华人民共和国电力行业标准 | DL |
| 水电部标准 | SD |
| 机械部标准 | JB |
| 原石油部标准 | SY |
| 原冶金部标准 | YB |

1.8.2.2主要引用标准

| GB/T 15468 | 《水轮机基本技术条件》 |
| --- | --- |
| GB/T 15469 | 《反击式水轮机空蚀评定》 |
| DL 443 | 《水轮发电机组设备出厂检验一般规定》 |
| JB 626 | 《水轮发电机组设备生产检验一般规定》 |
| GB/T 10969 | 《水轮机通流部件技术条件》 |
| GB/T 11805 | 《水轮发电机组自动化元件（装置）及其系统基本技术条件》 |
| DL/T 619 | 《水电厂机组自动化元件及其系统运行维护和检修试验规程》 |
| GB/T 7409.3 | 《大中型同步发电机励磁系统技术要求》 |
| GB/T 7894 | 《水轮发电机基本技术条件》 |
| SL321-2005 | 《大中型水轮发电机基本技术条件》 |
| JB/T1270 | 《水轮机、水轮发电机大轴锻件技术条件》 |
| GB/T 9652.2 | 《水轮机控制系统试验》 |
| GB/T 8564 | 《水轮发电机组安装技术规范》 |
| DL/T 622 | 《立式水轮发电机弹性金属塑料推力轴瓦技术条件》 |
| GB150 | 《钢制压力容器》 |
| JB/T 8660 | 《水电机组包装、运输、保管规范》 |
| GB/T 17189 | 《水力机械振动和脉动现场测试规程》 |
| DL/T 507 | 《水轮发电机组起动试验规程》 |
| SD 287 | 《水轮发电机定子现场装配工艺导则》 |
| GB/T 14478 | 《大中型水轮发电机进水阀门基本技术条件》 |
| JB/T 56182 | 《中小型水轮机产品质量分等》 |

## 1.9 产品中间检验

### 1.9.1 概述

卖方应按照完善的质量保证体系的要求完成合同设备的全部材料、零部件、设备的全过程的检查、试验、装配和检验等工作以保证合同设备满足规定的要求。买方有参加其任何一项或多项中间检验（下称目睹试验）的权力。

### 1.9.2 责任

a. 所有试验中暴露出的缺陷应由卖方更换或修理到买方满意，且不增加买方的费用。

b. 买方对任何车间目睹中间检验的参加或自动放弃，均不能免除卖方对设备充分满足技术规范要求的责任。

c.卖方应对买方派去的驻厂监造工程师提供工作上的便利，应为驻厂监造工程师免费提供详细的设计、工艺文件等资料，并免费提供厂内交通及办公条件。

### 1.9.3 车间目睹试验

买方将安排人员到制造厂目睹车间试验和产品中间组装、监督、检验。卖方至少应在试验前45d将工艺过程试验计划提交给工程师（工艺过程将包括测量和公差的具体细节）。以便买方决定目睹试验人员的派遣。

买方授权的代表在试验进行的任何时间和执行产品中间组装监督、检验期间应可以自由进入车间各处，卖方应给予方便而不另外收费，并提供相应的标准和满意的资料。对重要的试验或检验，买方代表有操作试验和进行检验的权力，卖方应提供工具和相应条件。

检验和目睹试验的项目、人、月安排如下表。

检验和目睹试验的项目、人、月安排表           表1.2-2

| 序号 | 项 目 | 地点 | 买方人数 | 旅途往返 机 票 数 | 工厂停留 时 间 (人·日) | 总批数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水轮机转轮装配出厂检验和验收 | 卖方工厂 | 4 | 4 | 4×5 | 1 |
| 2 | 发电机定子、转子出厂检验和验收 | 卖方工厂 | 4 | 4 | 4×5 | 1 |

注：上表中买方人数不包含驻厂监造工程师。

## 1.10 材料

### 1.10.1 概述

设备制造中所用材料性质是新的、质量优良的，其种类、成份、物理性能应与已投产运行的质量优良的相应设备所用的材料类同，且符合本规定所确定的相应标准或规定。若卖方采用代用材料，其性能要能相当于或优于本招标文件中所列材料，并得到工程师批准。

材料的详细规范，包括等级、牌号、类别均应在卖方提供审查的详图中表示出来。

### 1.10.2 材料标准

设备制造中所用材料应符合表1.10.2中所列标准的规定。

材  料  标  准  表                     表1.10-1

| 材料种类 | 规范标准 |
| --- | --- |
| 碳钢铸件（供焊接） | ASTM-A216/A216M |
| 合金钢铸件 | ASTM-A148/A148M，550-275级 |
| 碳钢锻件 | ASTM-A668/668M，D、E级或更好 |
| 结构钢 | ASTM-A36/A36M“结构钢规范” |
| 低合金高强度钢 | ASTM-A242/A242M。ASTM-A441 |
| 高强度钢螺栓、螺母和垫圈 | ASTM-A325型号3，C和D级 |
| 油罐、蜗壳等钢板 | ASTM-A516，牌号55-65 |
| 主要承载件 | ASTM-A285/285M，牌号A、B或C |
| 不锈钢板 | ASTM-A240/A240M，型号304 |
| 尾水管里衬、顶盖钢板 | ASTM-A285/A285M，牌号B或C |
| 钢管 | ASTM-A53-810“黑色，镀锌层，焊接和无缝钢管规范” |
| 钢零件（附件） | ASTM-A105/A105M。ASTM-A181/A181M，416级，485级 |
| 铸铁件 | ASTM-A48，30级“灰口铸铁规范” |
| 青铜杆杆件型材 | ASTM-B140 |
| 青铜铸件 | ASTM-B584，合金C90500 ASTM-B148，合金C95300 ASTM-B584，合金C93700 |
| 黄铜管 | ASTM-B43“无缝红色黄铜管规范”。标准尺寸，合金铜号23000 |
| 紫铜管 | ASTM-B42“无缝紫铜管”标准尺寸技术条件 |
| 紫铜导管 | ASTM-B88，型号K |
| 黄铜螺栓和螺母 | ASTM-B21“船用黄铜杆棒和型材规范”合金号46400 |
| 青铜轴瓦 | ASTM-B22，合金C86300 |
| 巴氏合金 | ASTM-B23，合金号3 |
| 耐腐蚀钢片、条、板 | ASTM-A167 ASTM-A176和ASTM-A240/A240M类型405和410 |
| 耐腐蚀的复合板 | ASTM-A264 |
| （金属）包层的材料 | ASTM-A240/A240M。型号304 |
| 耐锈钢杆、钢销和轴钢 | ASTM-A276型号410和304 |
| 耐锈蚀钢螺栓 | ASTM-A320/A320M，型号304，B8级 |
| 锈蚀钢螺母 | ASTM-A194/A194M，6级 |
| 不锈钠铸钢 | ASTM-A734/A734M或ASTM-A744/A744M |
| 灰铁铸件 | GB5675- |
| 碳素钢铸件 | GB5675- |
| 优质碳素结构钢技术条件 | GB699- |
| 普通碳素结构钢 | GB700- |
| 不锈耐酸钢技术条件 | GB328- |
| 低合金结构钢 | GB1591- |
| 碳素钢板（压力容器用） | GB09- |
| 碳素钢板 | GB912- |
| 轧制钢板 | GB708-，GB709- |
| 输送液体用无缝钢管 | GB8163- |
| 不锈无缝钢管 | GB2270- |
| 水煤气输送钢管 | GB3091- |
| 电焊钢管 | YB242- |
| 铸造合金钢 | GB1176- |

## 1.11 材料试验

### 1.11.1 概述

除非另有说明，用于设备部件的材料都应经过试验。试验应按照ASTM中规定的适当方法进行。如有特殊的需要可按其它机构规定的办法进行试验。当有要求时，试验应有买方代表在场。如果卖方能向买方提供证据表明其库存材料符合规定的技术要求，允许使用库存材料。

### 1.11.2 一般性化验和试验

卖方应对所用材料的化学成份进行化验，对材料的抗拉强度、屈服极限进行试验。同时还应对水轮发电机轴和轴联接螺栓材料进行剪切试验。试验按ASTM的有关规定进行，并将试验结果记入材料试验报告中。

### 1.11.3 冲击和弯曲试验

所有用于主要部件的材料应用摆锤冲击试验机对“V”型缺口试件作冲击韧性试验，在0℃时，冲击韧性值应不小于2.1kg-m（20.8J）。试验应遵守ASTM370和E23的要求。热轧钢板应同时做纵向和横向冲击试验。应根据ASTM规定的方法对所有主要钢铸件和锻件样品进行弯曲试验、零韧性的临界点温度试验，临界点温度即耐冲击值应为2.1kg-m的温度。如果用于主要部件的板材，经验证明一贯地符合本节所规定的冲击零韧性要求时可免作试验，但卖方应提供足够证明资料。由于免做板材冲击试验而减少的价格应在投标书中予以说明。

### 1.11.4 试验报告

材料试验完成以后，卖方应尽快将正式试验报告提交给工程师。试验报告一式4份。在报告中应标明使用该材料的部件名称，并应包括所有必要的能证实试验结果与技术规范相符合的全部资料和所用材料的化学成份和机械性能。

## 1.12 工作应力

### 1.12.1 概述

a. 本节规定了设备各部件的最大允许应力。卖方的设计应符合招标文件要求，同时这些设计应建立在被实践所证实的安全可靠的基础上。机组的关键部位应采用较低的工作应力。

b. 在整个设计中，所有部件均应有足够的安全系数，对那些承受交变应力、振动或冲击应力或水下疲劳应力的部件更应特别重视。设备设计时，应考虑在所有预期的运行工况下，包括飞逸工况下，所有的部件应有足够的强度和刚度，限制挠度在安全值以内和防止过大的振动。为了减少应力集中，设备各部件的倒角应采用适当的倒园，且与邻近表面的连接是平滑和连续的。

c. 对于一些重要的部件，如转轮等，卖方应对其进行有限元应力分析和计算，其最大应力不得超过本节所规定的值。卖方应向工程师提交这些部件的应力分析计算结果和说明。

### 1.12.2 最大允许应力

a. 所有部件的工作应力不得超过规定的许用应力，正常工况条件下，材料的应力不应超过表1.12.1-1规定的数据，表中，U·T·S表示材料的强度极限，Y·S表示材料的屈服极限。

b. 在地震条件下，设备应能承受地震基本烈度为6度时作用在水平方向和垂直方向的地震加速度，在这种荷载下，非转动部件的应力不应超过表1.12.2-1中规定数值的133％。

材料单位应力的规定值                   表1.12-1

| 材料 | 拉应力 | 压应力 |
| --- | --- | --- |
| 铸铁 | U·T·S（强度极限）/10 | 70MPa（中心） |
| 碳素铸钢和合金铸钢 | U·T·S 1/5或Y·S /3 （屈服极限）取低值 | U·T·S /5·或Y·S /3 取低值 |
| 碳钢锻件 | Y·S /3 | Y·S /3 |
| 重要受力部件的碳素钢板 | Y·S /4 | Y·S /4 |
| 用于高应力部件的高强度钢板 | Y·S /3 | Y·S /3 |
| 其他材料 | U·T·S /5或Y·S /3 取低值 | U·T·S /5或Y·S /3取低值 |

注：U·T·S为强度极限

Y·S 为屈服极限。

c. 对除主轴以外的转动部件，在最大负荷条件下正常运行时，最大应力不得超过材料屈服极限的1/5；在最高飞逸转速时，最大应力不超过材料屈服极限的2/5。

d. 主轴最大复合应力定义为Smax=S2+3T2，其值应不超过材料屈服极限的1/4。其中S为水力、动载荷和静载荷引起的轴向应力与弯曲应力的总和，T为水轮机最大出力时的扭转切应力。按上式计算出的最大复合应力Smax并计入应力集中后出现的最大应力不应超过材料屈服极限的2/5。且水轮机在最大出力时主轴扭转切应力不应超过42MPa。

e. 导叶保护装置动作后，在导叶叶片、导叶轴、导叶拐臂及导叶传动机构等的最大应力均不得超过所用材料屈服极限的2/3。

f. 承受循环应力（疲劳）的部件，将采用索德柏格图3倍的最小安全系数。

g. 预应力：需要预应力的部位，其螺栓、双头螺栓和连杆的预应力不大于材料屈服极限的0.7，预先拉伸后的螺栓荷载为设计集中荷载的2倍。

h. 有限元法应力分析计算结果应提交工程师。

## 1.13 工艺

### 1.13.1 概述

a. 为确保设备质量，应采用有效工艺的措施和质量管理。

b. 设备所有部件包括螺栓均按ISO公制标准精确制造，设计图纸亦要采用公制单位。

c. 设备的加工采用成熟的最佳工艺和熟练人员完成，并达到规范要求。

### 1.13.2 焊接加工

焊接并需机械加工的部件，在焊接后，其表面需机械加工或表面处理，以达到最后的尺寸，需要消除内应力的部件已消除内应力后，方可进行机械加工。

### 1.13.3 机械加工

机械加工和精加工的类型须按部件的用途，采用最适合的方法并在提交的工厂图纸中表示出来，除另有规定或经允许以外，表面粗糙度Ra.表示加工精度并应不超过表1.13.3-1中规定数值。

表1.13-1                          部件表面粗糙度Ra的规定值

| 部位 | Ra（μm） |
| --- | --- |
| 一般部位: |  |
| 滑动接触表面 | 0.8 |
| 固定接触表面要紧配合的 | 3.2 |
| 固定接触表面不要紧配合的 | 6.3 |
| 其它非接触面机械加工表面 | 12.5 |
| 转轮: |  |
| 上冠、下环表面 | 3.2 |
| 叶片过水表面 | 1.6 |
| 转轮体 | 1.6 |
| 导水叶: |  |
| 导水叶表面 | 12.5 |
| 导水叶轴颈和密封面 | 0.8 |
| 导水叶接触面 | 1.6 |
| 导水叶上、下端面 | 1.6 |
| 主轴: |  |
| 不接触表面 | 3.2 |
| 轴承轴颈处 | 0.4 |
| 水封轴套 | 0.4 |
| 法兰面 | 1.6 |
| 倒 角 | 1.6 |
| 抗磨环间隙表面 | 1.6 |
| 止漏环间隙表面 | 1.6 |
| 轴承和填料盒接触表面 | 1.6 |
| 尾水管基础环法兰面 | 1.6 |
| 接力器 |  |
| 接力气缸内壁 | 0.8～1.6 |
| 活塞杆 | 0.4 |
| 活塞环 | 0.4 |
| 蝴蝶阀过流表面 | 6.3 |

### 1.13.4 公差

对所有部件应按其用途选择合适的机械制造公差，并符合ISO标准的规定。所有零部件应有良好的互换性和便于维修。除非经工程师批准，同样的零部件应是可以互换的。

### 1.13.5 热处理

对所有部件应按其用途选择合适的热处理工艺，并符合有关规程要求。

## 1.14 焊接

### 1.14.1 概述

所有焊接采用电弧焊，合适的地方可采用自动焊接，除非卖方对电渣焊有足够的经验，才允许用电渣焊，但电渣焊的工艺过程首先要由工程师审查，电渣焊不能用于高强度回火钢。

### 1.14.2 设计和制造

a. 除非另有规定，所有主要部件的设计和制造，包括水轮机转轮、转子等应力支承件和所有压力容器的焊接设计和制造应按照本文件所列相关标准的规定进行。工厂焊接件需进行应力消除热处理，且不允许作局部应力消除热处理。

b. 一般部件如尾水管里衬等的制造应按照相关的压力容器规程有关条款进行，这些部件不需进行应力消除的热处理。

### 1.14.3 焊接资格

对主要受力部件的施焊的焊接工人和焊接工序，应按照国家有关规定进行考核。

### 1.14.4 焊接表面处理

焊接表面的覆盖物应去掉，水轮机流道内焊缝凸出部分不得超过1.5mm。

### 1.14.5 焊接工艺大纲

卖方须准备一个完整的焊接工艺大纲，大纲由需要焊接部件的详细工艺过程，技术说明和表示焊接工艺的表格或图表组成，大纲应符合国家有关的规定，包括对焊条材料要求、是否要预热和预热温度要求及应力消除热处理方法等。该大纲应提交工程师审查。

### 1.14.6 焊接检查

焊接应进行检查，以确定其是否符合国家标准及招标文件的要求，如果焊缝出现上述规定所禁止的缺陷，都应被判为不合格。

无论如何，对焊接质量有怀疑时，买方有对卖方工艺过程所叙述的范围或超出范围追加无损探伤（NDT）后，若有任何部分需修复，则其检查费、修复费和再检查费用均由卖方承担；若经检查完全合格，则追加检查的费用由买方支付。

## 1.15 无损探伤

### 1.15.1 概述

除非另有说明，无损探伤试验将按照国家标准的相应部分进行，卖方的图纸应说明应用到每个部件上焊接的无损探伤的类型、范围与级别。

### 1.15.2 检查范围

无损探伤检查用在主要部件上，如水轮机导水机构、底环、转轮、主轴、转子和起吊装置等。在最后的表面加工和精加工之后应对全部表面作检查。在部件热处理消除应力后应作焊缝检查，主轴在粗加工和精加工后，用超声波检查。

### 1.15.3 焊缝的无损探伤检查

所有焊接部件的焊缝应全部作无损探伤检查，焊缝检查采用超声波法（UT）、液体渗透法（PT）、磁粉法（MT），并在需要部位用X射线（RT）检查。X射线（RT）检查应包括用其它方法不能清楚地判断或对焊接的完整性有怀疑的地方的复检，包括X射线（RT）检查，卖方对焊接作无损探伤检查的详细程序应提交工程师审查。

### 1.15.4 铸件检查

水轮机转轮（上冠、下环、叶片）和导叶（若系铸件）的铸件应按“水力机械铸件的检查规程”（CCH70-3）的要求进行无损探伤检验，其它铸件的无损探伤检验应由卖方提出并经工程师认可的方法进行。

### 1.15.5 锻件的检查

机组主轴锻件、主轴联接螺栓、水轮机导叶轴（如果铸造的话）均应进行UT检查和采用其它适用的无损探伤的方法进行检查。其它锻件的无损探伤检查，卖方可以选用买方可以接受的方法进行。锻件结构应是均质的，且不含过多的非金属杂质，锻件中过大的杂质密度或合金元素在临界点的分离将导致锻件的报废。对主轴，如果检查发现1个或更多个突变点，变突的凹凸超过规定的幅度，将被拒收。

### 1.15.6 增加试验

买方有权选择增加对任何所用材料的试样试验，卖方不得拒绝，如试验结果符合标准，则增加试验的费用由买方支付。否则，费用由卖方支付。

### 1.15.7 检验方法的替代

如果卖方推荐使用比上述更精确的试验方法或验收规范，卖方可提出所建议采用的每个主要部件无损探伤方法的计划并经工程师审批。卖方提出的计划应包括需要进行无损探伤的范围和每个试验的验收等级。

## 1.16 铸钢件

### 1.16.1 概述

铸钢件应无气孔、砂眼、夹渣和裂纹等主要缺陷，表面要清理干净。不进行机械加工和安装后可见的表面应修饰并涂漆。铸件组织应均匀密实，不得含过多的非金属杂质。含杂质过多或合金元素临界分离的铸件将被拒收。铸钢件的次要缺陷，允许修补。所有主要的铸钢件，如导叶、叶片（若系铸造）、上冠、下环、泄水锥（若系铸造）等的试样，应进行弯曲试验。

### 1.16.2 检查

在铸造车间，铸件清理后，先用肉眼检查，然后按规定的要求检查，次要缺陷的铸钢件应修复，修复或处理后仍应作检查，对允许修复的次要缺陷，应按1.15节规定，在工程师的参加下用X射线进行检查，以确认以下内容。工程师保留要求再次进行无损探伤的权利，费用由卖方支付。

a. 缺陷的范围

b. 准备焊接的合适区域

c. 令人满意的修补

### 1.16.3 补焊

铸钢件次要缺陷系指需焊补的空穴深度不超过实际厚度的25%或最大深度不超过25mm或补焊的面积小于1000mm2/m2三者中的最小值时，这些无规则分散的缺陷可以认为是次要的, 超过此界限则为主要缺陷，经工程师确认，若干次要缺陷累积在一起时，亦认为是主要缺陷。有主要缺陷的铸钢件将被拒收，经工程师确认，若干次要缺陷累积在一起时，亦认为是主要缺陷。有主要缺陷的铸钢件将被拒收。根据买方的意见,由于次要缺陷的累加,或根据买方的意见对铸件总的质量有怀疑的次要缺陷的过分集中，都应是导致拒收的原因.如果产生的缺陷导致承受应力的断面厚度减少30%以上，或者剩余断面计算应力超过允许应力30%以上的铸件,将被拒收。

对强度无损害或不是影响铸件耐用性的次要缺陷, 可按照铸件行业的习惯做法进行修补，在进行铸件缺陷修补之前,应向买方提供一份完整的铸件缺陷说明报告。报告包括所有缺陷(主要和次要的)位置与尺寸的图纸，金相试验报告，无损探伤检查的结果，相对于总体尺寸的铸件稳定性，断面金属厚度，形心位移，收缩量,变形等，报告中应解释缺陷的类型，造成缺陷的原因，并提出对部件设计铸造工艺的修改意见，及一个详细的修补工序，包括在焊补期间和最终加工修补后所要做的无损探伤。对强度无损害或不是影响铸件耐用性的次要缺陷,可以根据铸造车间的经验进行补焊处理。在热处理后修补的铸件或要热处理后修补累加的次要缺陷的铸件,均应重新进行热处理. 若卖方认为不需要重新处理时，需经工程师认可。

### 1.16.4 外形尺寸

铸件外形尺寸应符合图纸要求，加工部位应留有足够的加工裕度。铸件外形尺寸不允许减少到这样的程度，以至铸件强度减少10%以上（按图纸尺寸计算），或应力超过规定的允许值。铸件产生扭曲变形时，应提交完整的详细资料给工程师审查，否则不能使用。

1.17 电气盘柜

(1) 电气盘柜和所有的部件应按IEC 439的标准制造和试验。盘柜颜色要求统一，万控代号：WK1385；喷塑方式：流水线自动喷塑（备注：PED1385、RAL7035、浅灰）。

(2) 盘柜应采用SPCC优质冷轧钢板制作，正公差，柜体厚度1.5mm，门厚度2.0mm，安装板厚度3.0mm。并采取加强措施以便安装仪表和控制设备。箱体防护等级IP55。

(3) 超过300mm深的盘柜都应有永久性的内部照明，它独立于柜内的其它电气设备。为此，每组盘柜都应供有小型断路器及熔断器。照明电源应为交流单相220V、50Hz并由门控开关控制。

(4) 每个柜门都应是带锁的绞链门，每个门都应装有防尘密封条。在检修门上不能安装设备。

(5) 盘柜应满足内部接线和交直流电源端子接线的要求。控制和保护这些电气回路的小型断路器和熔断器也要安装在盘柜内。

(6) 仪表间的电缆应采电解铜导体耐油、阻燃、交联聚乙烯绝缘，聚氯乙烯护套屏蔽控制电缆，电缆两端有标志牌，标明电缆编号及对端连接单元名称。

(7) 端子采用凤凰端子，端子排应为阻燃、防潮型。每组端子板上至少留有20％的空端子。

(8) 柜内的上部和下部应通过防虫百叶窗保证空气的流通。电缆和管路的入口应为与盘柜的基础分开的可拆盖板密封。地板上安装的盘柜的底部电缆管口盖板应高于柜的地板至少250mm。

(9) 所有的盘柜都应为自然通风循环。所有的控制设备都不需强迫风循环冷却。

(10) 所有盘柜都应加装防凝露的加热器，加热器能根据温、湿度自动投切。

(11) 仪表和控制设备应易于从盘内移出，便于维修。

(12) 所有的盘柜，不管是独立安装还是成组安装都应具有铜接地体，接地体的两端应有合适的螺栓或连接孔，以便连接到全厂的主接地系统。

## 1.18 铭牌和标志

铭牌应字迹清晰，经久耐用。铭牌上应标有制造厂名称、设备出厂日期、编号、型号、额定参数、重量及其它重要数据。

铭牌和标志所用的文字应满足实际使用需要，直接给运行人员指示的标志应用中文或商定的代号；应采用国家标准的计量单位和符号。

## 1.19 机组可靠性指标

在规定的运行工况下，每台机组及其附属设备的可靠性指标规定如下：

可用率：不少于99%

无故障连续运行时间：不少于20000h

大修间隔时间：不少于6年

扩大性大修间隔时间：不少于15年

退役前的使用期限：不少于40年

允许操作次数：机组年开停次数不少于1000次。

第2章  工程基本情况

## 2.1 概述

河口水电站是一座引水径流式电站，厂房建在距县城河口镇7公里的彭塘，拦河大坝座落在铅山河主支石塘水的张家村附近，全流域集雨面积790平方公里，坝址以上集雨面积684平方公里，是一座以发电为主的小（2）型水电站。河口水电站于一九六九年动工兴建。渠首枢纽有：溢流坝、进水闸、冲砂闸、筏道。引水渠道全长15.35公里，渠系主要附属建筑物有：隧洞5座，全长1821m；倒虹吸一座，长24.1m；泄洪洞6座；公路桥2座；交通桥23座；渡槽一座，长46m；厂房枢纽有：前池、压力管、厂房等。

厂房建筑物包括：彭塘渡槽、侧堰、压力前池、压力管道、厂房等。压力前池为引水渠道和压力管的蓄水建筑物，由前室和进水室组成。压力前池引水渠道底板高程75.46m，前池正常蓄水位78.46m，前池长38.5m，宽14m。水轮机压力钢管高程为49.73m，其中一号机组管径为2.2m，二、三号机组管径为1.9m。

电站厂房建于彭塘，位于河口至上饶公路侧，发电厂为地面式厂房，主厂房长度26.60m，宽度11.30m，副厂房长度26.60m，宽度3.37m。主厂房共分三层，分别为蜗壳层、水轮机层、发电机层。

发电厂房内现状安装三台混流立式水轮发电机组，二大一小，其中大机组单机容量1.6MW，水轮机型号为HL123-LJ-120，发电机型号为TSL-260/35-20小机组单机容量0.8MW，水轮机型号为HL560-LJ-120，发电机型号为SF800-14/2150，电站总装机容量为4.0MW，设计年平均发电量为1752万kW·h，近三年平均发电量为1264万kW·h。本次改造将二台大机组单机容量由1.6MW增容为2MW，小机组不动，电站总装机容量为4.8MW，年平均发电量为1947万kW·h。

本电站按“无人值班”（少人值守）原则设计，采用计算机监控系统。电站机组操作系统、进水蝶阀操作系统、调速系统均应满足上述要求。

工程区附近有205省道通过，发电厂房现有公路与省道连接，对外交通较为便利。具体交通条件由承包人实地查勘自行确定。

## 2.2 改造的基本原则

本次增效扩容改造严格执行水利部颁发的《小型水电站技术改造规程》（SL193），从实际出发，在不改变正常蓄水位、引水系统、水轮机安装高程、发电机机墩、水轮机蜗壳、座环和尾水管混凝土部分及埋件的前提下，优先选用能量指标先进、空化性能优良、运行稳定性好，并有改造成功实例的水轮机基础转轮，在优先增效的基础上适当扩容。发电机的改造应与水轮机在容量上相匹配。争取用最少的投资进行改造，确保电站安全、稳定运行。同时通过更新改造，尽可能多发电，提高电站经济效益。

改造后机组油、气、水管道布置方位、尺寸、高程，发电机空冷器数量、布置方位，发电机上下机架支臂数量、布置方位，发电机中性点、主引出线布置方位、高程等应与原机组一致。

## 2.3 改造的主要项目

考虑0.8MW小机组目前运行情况较好，为了节省投资，小机组利用原有水轮发电机组设备，其附属设备全部更换；2台大机组单机容量由1.6MW增容为2.0MW,水轮发电机组及附属设备全部更换。

### 2.3.1水轮机

2台立轴混流式水轮机进行更新改造：维持水轮机预埋件基本不动（包括蜗壳、座环及尾水管等埋设部件），其余部件全部更换；主要包括以下内容：

a. 水轮机转轮更换成全不锈钢转轮；

b. 主轴更新；

c. 顶盖更新；

d. 底环更新；

e. 止漏环更新；

f. 活动导叶更新；

g. 导叶拐臂、连接板、套筒等导水机构附件更新；

h. 控制环更新；

i. 导轴承更新；

j．主轴密封更新；

k. 接力器更新；

l．补气装置更新；

m．水轮机机坑过道、楼梯和栏杆；

n．自动化元件；

o．备品备件、专用工具；

P. 投标人建议的其他更新部件（应充分说明更新的理由）。

### 2.3.2发电机

2台发电机全部进行更新改造：更新后的发电机机座号与原发电机相同，维持发电机基础预埋件基本不动，其余部件全部更换。主要包括：

a. 定子更新；

b. 转子更新；

c. 主轴更新；

d. 轴承更新；

e. 上、下机架更新（上下密封盖板）；

f. 滑环与电刷更新；

g. 发电机主引出线更新；

h. 通风冷却系统更新；

i. 润滑系统更新；

j. 制动和顶起装置更新；

k. 加镜板、推力头、推力瓦（含瓦架）、油冷/水冷系统等发电机附属设备更新。

l. 轴电流的防止装置更新；

m. 测温系统更新；

n. 测速装置更新；

o. 机组自动化元件更新；

p．备品备件、专用工具更新；

q. 投标人建议的其他更新部件（应充分说明更新的理由）。

### 2.3.3 自动化元件

按机组自动化要求配备，详见第5章“机组自动化元件”。

## 2.4 水位与水头

（1）气象

多年平均降雨量1815.9mm；

多年平均蒸发量1550.4mm；

多年平均气温18.1℃；

极端最高气温40.1℃，极端最低气温-10.6℃；

多年平均最大风速10.9m/s；

（2）水库特征水位：

设计洪水位：           84.16m（p=5%）

校核洪水位：           85.14m（p=2%）

前池正常蓄水位：       78.208m（采用实测水位）

调节性能：            无调节

前池设计引用流量：    12.8 m3/s

（3）水轮机水头

最大水头Hmax           29.23m

最小水头Hmin           23.25m

加权平均水头Hcp        27.80m

算术平均水头            27.75m

额定水头                27.0m

（4）动能参数

装机容量                2×2MW+0.8MW

保证出力                0.992MW

年利用小时              4056h

多年平均发电量          1947万kW·h

（5）电站尾水位

表2.4-1             坝址下游水位～流量关系曲线成果表

| 水位（黄海：m） | 流量（m3/s） | 水位（黄海：m） | 流量（m3/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 46.49 | 0.00 | 54.29 | 64.5 |
| 47.29 | 2.58 | 55.29 | 75.1 |
| 48.29 | 8.80 | 56.29 | 85.9 |
| 49.29 | 16.6 | 57.29 | 97.4 |
| 50.29 | 25.2 | 58.29 | 117 |
| 51.29 | 34.6 | 59.29 | 144 |
| 52.29 | 44.1 | 60.29 | 179 |
| 53.29 | 54.2 | 61.29 | 226 |

## 2.5 电站厂房布置主要数据(仅供投标用)

a. 主厂房为地面式（长×宽）    26.60m×11.3m

b. 机组间距：                    6.11m

c. 安装场地面高程：              56.92

d. 发电机层地面高程：            56.92

e. 水轮机层地面高程：            52.92

f. 导叶中心线高程:               49.73m

## 2.6现有水轮发电机组及其附属设备主要参数（2台大机组）

### 2.6.1 水轮机

型    号：HL123—LJ—120

最大水头：29.23m

最小水头：25.46m

额定水头：27.00m

额定流量： 8.25（8.5）m3/s

额定出力： 1.78MW

额定转速： 300r/min

飞逸转速： 710r/min

吸出高度： -0.5m（折算到安装高程）

安装高程： 49.73m

转轮叶片数:  14

转轮:  ZG35B,铸焊结构

导叶高度:  438mm（参考值）

导叶数:   16

导叶分布圆直径:  1380mm（参考值）

蜗壳型式:  金属蜗壳

包    角:345°

进口直径:  1500mm

固定导叶数: 8(其中有一只中空的特殊导叶)

尾水管型式: 4H弯肘型尾水管

### 2.6.2 发电机

型    号：  TSL-260/35-20

额定容量：  1.6MW/2.0MVA

额定电压：  6.3kV

额定电流:   184A

励磁电流：   335A

励磁电压：   94.2V

功率因数：  0.8(滞后)

绝缘等级：   B/B

额定转速:   300r/min

额定频率     50HZ

飞逸转速     720r/min

转动惯量：   36 t/m2

冷却方式:   管道通风冷却

### 2.6.3 调速器及油压装置

型    号           YT-1500

调 速 功           1500kg·m

工作油压（MPa）     2.5

调速器将改造为高油压微机调速器，调速功为1800 kg·m

### 2.6.4 水轮机进水蝶阀

型号         液压蝶阀

公称直径      1750mm

关闭时间       ≦2min

油压装置       YS-0.6

操作油压       2.5MPa

### 2.6.5 厂内桥机参数

型号       20t电动桥式起重机

跨度      10.0m

卖方所供设备最重件起吊方式应不超过桥机起吊容量。

# 第3章    混流式水轮机及其附属设备

## 3.1 概述

3.1.1河口水电站装机台数为三台，二大一小，考虑0.8MW小机组目前运行情况较好，为了节省投资，拟利用原有的水轮机。本节仅为二台大的立轴混流式水轮机及其附属设备的设计、制造、工厂试验、包装运输、交货和运行操作的具体要求。

3.1.2 水轮机及其附属设备的安装将在卖方安装监督人员的技术指导下，由安装卖方完成。

## 3.2 水轮机型式和说明

3.2.1 水轮机是立轴混流式机组，金属蜗壳，水轮机转向为俯视顺时针旋转。

3.2.2 水轮机所有可拆卸的部件，包括转轮、主轴、顶盖、轴承和导水机构等，可利用厂房桥机从水轮机上部拆卸出来。水轮机所有部件都应能通过发电机定子内部及下部机坑通道吊出。

3.2.3 所有主要部件和分件起吊的部件，要设置吊环螺栓、吊耳或便于装卸的起吊装置。

3.2.4 原型水轮机的水力设计应要与电站水力流道相似，当存在偏差时，需进行全流道CFD解析计算，其成果在一联会之前提供给买方审查。

模型水轮机相似或与CFD解析计算成果一致。

3.2.5 导叶中心线高程49.73m。空蚀和运行的保证必须与它相一致。

3.2.6 水轮机备品备件和专用安装工具按本节叙述的安装条件和要求进行设计、供货。

3.2.7 应提供尾水管补气的空气进入口及相应的补气装置并与现场条件相适应。

3.2.8 水轮机应能在飞逸转速下运转5min而不被损坏。

## 3.3 引水系统

本电站安装了三台立式水轮发电机组，采用一机一管型式。压力水管与厂房横向轴线成正交，压力水管全长69m，一号机组压力水管直径采用2.2m，二、三号机组压力水管直径采用1.9m，中心间距为6.11m，压力管进口底板高程72.34m，水轮机安装高程为49.73m，压力水管末端与伸缩管连接底板高程48.63m，压力管道纵坡为1：2.3。

## 3.4 水轮机参数

3.4.1 额定转速

水轮机的额定转速不小于300r/min。由投标人自定并说明理由。

3.4.2水头及动能参数

额定水头：      27.0m

加权平均水头：  27.80m

最高水头：      29.23m

最低水头：      23.25m

装机容量：      2×2.0MW

保证出力：      0.992MW

年利用小时：    4056h

多年平均发电量：1947万kW·h

3.4.3单机出力保证

Hr=27.0m，Q≤8.6m3/s，ηt≥92.5 %，Nt≥2.105MW  Nf=2.0MW

3.4.4转轮直径

转轮直径约为1.2m，且不能变动原来的蜗壳、座环、尾水管等与土建有关的部分。

## 3.5 水轮机性能保证

卖方应保证所提供的设备满足投标文件中所保证的性能，如若设备不能满足性能保证的要求，买方有权要求卖方无偿修改设备，或按违约金规定进行处理。

3.5.1 稳定运行

a. 在各种运行工况下（空载至100%预想出力范围内）长期安全稳定运行，在不进行补气时水轮机导轴承处测量水轮机轴相对摆度（双幅值）应不大于0.02mm/m（以推力轴承镜板处为准），水轮机导轴承处测量水轮机绝对摆度（双幅值）不得大于0.20mm，且相对摆度不超过轴承间隙的75%。水轮机顶盖垂直振动值（双幅值）应不大于0.06mm，水轮机顶盖径向振动值（双幅值）应不大于0.05mm。转轮及导叶设计不得导致与引水系统发生共振，卖方应提交有关振动的分析资料。

b. 水轮机要能够运行于启动、甩负荷的过渡工况和规定的各种运行工况，不产生有害压力波动、振动或共振。尾水管进口管壁处压力脉动应满足第7.3条中所保证的数值。在水轮机不补气的条件下，按照IEC标准或国家标准进行测试，尾水管压力脉动双振幅值△H/H不得超过下述限制：

1）小于额定水头27.0m，出力为该水头下60%～100%预想出力范围内及空载工况下，△H/H不大于6%。

2）大于或等于额定水头27.0m，出力为80%～100%额定出力范围内，△H/H 不大于5%。

3）在高于额定水头27.0m运行，且出力为额定出力的40%～80%时，△H/H 不大于8%。

4）在水头范围下的其它运行工况，其△H/H 最大值不超过10%。上述△H为实测压力脉动过程曲线峰峰值外络线，H为相应的运行水头。

3.5.2 出力

水轮机各种运行水头下的出力应满足第7.3条中所保证的数值。在各种运行水头下，在40%～100%水轮机预想出力时，机组出力摆动（△P/P）不得大于1.5%（P为相应的预想出力，△P为相应的摆动出力）。

3.5.3 效率

a. 水轮机应具有宽广的高效率区（特别是机组出力为50%～100%时机组应处于较高效率范围内），随水头和出力改变的效率梯度变化应尽可能的小，以获得较高的加权平均效率。水轮机效率由模型效率按IEC995标准二步法效率换算公式计算，其效率保证将通过模型验收试验或现场真机试验来验证，其真机最高效率不低于93%。

b. 水轮机各种水头和出力下的效率应满足第7.3条保证值。

3.5.4 空蚀

a. 水轮机在本招标书规定的泥砂特性、水头及尾水位变化范围内，在空蚀保证期内因空蚀所造成的金属失重、最大剥落深度及剥落面积应满足第7.3条中所保证的数值。

b. 如空蚀损坏量超过保证值，卖方要负责修复。卖方在修复空蚀破坏区域时应用不锈钢进行补焊并磨光成一个光滑的表面，使与邻近的未损伤的表面形成流线型。由于叶形误差或波浪度而引起的局部空蚀破坏时，卖方要对水轮机部件作必要的修改，以防空蚀损坏重新发生。为了空蚀的修补，买方将在合适的时间排干水轮机存水和提供工作的专门入口，及厂用电、压缩空气等给卖方进行空蚀修补。所有修补材料和设备则由卖方自备。由于空蚀损坏超过保证值而进行的修补，在修整以后，空蚀保证期必须重新计算，卖方为修复空蚀而发生的所有费用均由卖方承担。

3.5.5 导叶漏水量

在额定水头27.0m时，导叶全关闭，在保证期内导叶漏水量不超过如下限制值：新投入时为2‰Qr，运行8000h或2年后为4‰Qr。

3.5.6 调节保证

在额定水头，发额定出力条件下，整个引水系统的总长度约84m，∑LV总值约232m2/s。（以上数据按额定水头Hr=27.0m、单机额定出力P=2.105MW，单机额定流量Q=8.55m3/s计算的）。

卖方应保证水轮机在任何组合的启动、运行、停机或二台机同甩最大负荷时，在蜗壳末端压力上升不超过36.83m H2O，机组速率上升不超过额定转速的31%，卖方应提交水力过渡过程分析，说明导叶关闭规律、尾水管压力、转轮水推力、水轮机转速和蜗壳压力的变化。

改造后的水轮发电机组GD2应满足调保计算要求，并由投标人在投标阶段经调保计算后提出最小保证值，且该最小保证值应不小于36t·m2。卖方在合同执行阶段，经水力过渡过程详细计算后，若需增加该最小保证值，卖方应无条件满足其要求，并不得导致合同商务条款的变更。

3.5.7 裂纹保证

在试运行后累计运行20000h内，卖方应保证转轮不产生裂纹。

裂纹的检查将用超声波、磁粉或着色探伤检查，验收标准与转轮制造所用的标准相同。对保证期内产生的裂纹损伤，卖方应分析水轮机转轮产生裂纹的原因，提出修改的意见，并在现场免费进行修理。在完成修理工作后，按水轮机重新投入累计运行20000h为新的保证期，在新的保证期内，如果在转轮上还发现有需要进行修理的裂纹，则卖方应免费提供1台新的转轮来代替那台转轮，并重新计算保证期（20000h）。

新保证期内，转轮产生的裂纹损伤，卖方仍应无偿进行修理。

3.5.8 在最大水头29.23m时，最大飞逸转速不超过710r/min。

3.5.9 噪音

机组运行时，在水轮机坑地板上方1.0m处测得的噪音不应大于85dB（A），在距尾水管进人门1.0m处测得的噪音不应大于90dB（A）。

## 3.6 水轮机转轮

投标人投标时推荐的模型转轮应在国内外权威模型试验台上做过模型试验或采用CFD技术进行开发，并在同类电站中具有成功改造实例的转轮。投标人应提供模型试验的有关资料或采用CFD技术开发的模型转轮详细资料。

3.6.1 转轮应为整体不锈钢铸焊结构。叶片采用AOD精炼铸造，上冠、下环采用VOD钢包精炼铸造，再组焊成整体转轮。转轮焊接后应作退火处理。铸件应无孔洞，裂纹等缺陷。

转轮采用抗空蚀、抗腐蚀和具有良好焊接性能的ZG0Cr13Ni5Mo不锈钢材料制成。

3.6.2 水轮机转轮应具有足够的强度，在预期的最大负荷下运行时，转轮各部位最大应力不超过材料屈服极限的1/5，或最高飞逸转速时，最大应力不超过材料屈服极限的2/5。在水轮机轴与转轮脱离时，转轮应能搁在基础环上。

3.6.3 转轮泄水锥应连接在转轮的上冠底部并应有防泄水锥脱落的措施，在转轮上冠应开有泄压孔或采用别的泄压措施以减少对顶盖的压力。转轮和水轮机轴的连接应安全可靠。卖方应提供扭紧连接螺栓的工具和检测螺栓应力的测量仪表。

3.6.4 转轮的上冠和下环应装有可更换的不锈钢止漏环，其材料硬度应高于顶盖和底环上相匹配的止漏环。

3.6.5 止漏环应与转轮连在一起在车间里作静平衡试验。不允许在转轮外侧和过流表面作偏心切割，为了平衡用的塞孔必须设在不靠近过流表面处，除非书面声明放弃，试验必须有买方的代表验证。

3.6.6 转轮的流道应与买方所认定的模型流道相似。按模型所设计的转轮，其形状应用样板或坐标仪来检验，卖方应提出检验转轮的详细过程，并规定样板或装置，以及测试的方法和使用的容许偏差，以便买方代表检验和审查。所有在工厂检验转轮的样板和装置，应提供1套给买方，以便在补焊空蚀面积时符合它们原来的轮廓。为了检查断面尺寸、厚度和角度的偏差，沿转轮叶片高度方向至少提供2套水平面样板，为检查转轮叶片与转轮下环之间的园角应至少提供4个样板。转轮叶片进、出水边之间开口及叶片型线应采用精确方法测量。形线偏差应不大于IEC60193的规定。

3.6.7 转轮叶片采用铸造方案，铸造工艺要满足质量标准和按《水力机械铸钢件的检查规程》第二版（CCH70-3）规定作无损探伤试验（NDT）。转轮组焊的所有焊缝采用经工程师认可的方法进行探伤检查。卖方应在其投标书中提供“CCH70-3质量表Nr0004”和“质量表Nr0004补充”的复印表格，将可应用的数据全部填上，数据至少满足技术规范要求，并与卖方建议提供的转轮尺寸与材料特性相符合，转轮叶片应采用三坐标数控加工。

3.6.8 转轮的铸钢件、焊接件、表面粗糙度等技术要求和质量标准应符合本招标文件第1.13节的要求。

3.6.9 水轮机转轮装配的所有螺栓和销子，要确实保证防止由于运行时的振动及其它原因而引起松动的措施。

## 3.7 联轴螺栓及螺母

联轴螺栓及螺母需要更换，投标人应提供与本改造工程相配套，材质好，经久耐用的不锈钢联轴螺栓、螺母。

## 3.8 主轴

3.8.1主轴下端法兰与转轮采用螺栓联结、优先采用摩擦传递扭矩，上端法兰与发电机轴联结。其中主轴下端与转轮联结螺栓采用不锈钢材料。

3.8.2主轴采用经热处理的20SiMn钢整锻精加工制成。材料应符合JB/T 1270标准中的规定，中空结构，两端有法兰与转轮及发电机主轴连接。

3.8.3主轴具有足够的结构尺寸和强度，可在直到最大飞逸转速范围内任一转速下运转而不产生有害振动和变形。在额定转速、最大功率运转时，主轴最大应力应符合1.12节“工作应力”条款的规定。

3.8.4水轮机和发电机连接起来的旋转部分的第一临界转速至少应比最大飞逸转速高25％以上。

3.8.5主轴与水轮机转轮采用法兰螺栓连接，优先采用摩擦传递扭矩的方式。联轴法兰的配合尺寸应符合有关技术规范。

3.8.6主轴应进行精加工，并将轴颈表面以及在导轴颈上部供安装、测量和调整用的一圈表面抛光且与轴颈同心，该处采用堆焊不锈钢结构，加工后的不锈钢厚度不小于10 mm。主轴加工的表面粗糙度应符合表1.13.3-1的要求。

3.8.7水轮机主轴在工厂内应进行轴线检查和校正。

3.8.8主轴在出厂前应按1.15节“无损探伤”的要求进行探伤检查。

3.8.9连接主轴用的螺栓、螺母及锁锭装置和防护罩，以及用以组装法兰必需的扳手和专用工具由卖方供给。

3.8.10卖方应提供起吊主轴用的吊具，该吊具应能利用厂内桥机一个主钩即可起吊主轴或将主轴从横卧吊成竖立。

## 3.9 主轴密封

3.9.1在主轴穿过顶盖的部位应设置主轴工作密封。主轴工作密封应严密、耐磨、结构简单。密封元件应为自补偿型，在使用年限内，对磨损可自动调整。

3.9.2主轴密封型式由卖方推荐，应能够适应电站现状的要求，且必须在类似原型水轮机上使用过，能提供相应的论证资料以证明是可靠的，主轴密封型式在第一次设计联络会上确定。电站可提供用于主轴工作密封润滑用水，其供水压力为0.2 MPa～0.32MPa。

3.9.3主轴还应设有充气围带式检修密封，用于停机时自动投入防止漏水，便于更换主轴工作密封。充气围带有压缩空气管接头，其充气压力为0.5～0.7MPa。

3.9.4 主轴工作密封和检修密封应便于检修和维护。

3.9.5 卖方应提供净化主轴密封润滑水的滤水器。

## 3.10 导轴承

3.10.1导轴承采用稀油润滑分块瓦金属轴承，轴瓦采用楔子块调整，其结构应可靠，便于检修。导轴承下方应留有足够的主轴工作密封检修位置，运行时应保证不漏油、不甩油，机组从最大飞逸转速惯性滑行直至停机（不加制动）的全部过程中，导轴承应能安全承受。

3.10.2导轴承和其支座必须有足够的强度和刚度，能承受在任何运行工况  内出现的最大转速、转速变化，能承受最大径向荷载，并将径向荷载传递到水轮机顶盖上。

3.10.3轴承润滑采用稀油在油槽内冷却的自循环方式。

3.10.4导轴承瓦应采用巴氏合金材料，其与瓦基的结合情况应进行100%超声波检查，接触面应不小于96%，且单个脱壳面积不大于1%；表面用渗透法探伤应无缺陷。轴瓦应在制造厂内精加工后与主轴轴承段的轴颈配装并满足设计要求。

3.10.5导轴承轴瓦均应有互换性，采用免刮瓦结构。

3.10.6轴承润滑油采用国产L-TSA-46号涡轮机油(透平油)。在连续运转条件下，冷却水最高温度28℃时，轴瓦的最高温度不超过70℃，润滑油最高温度不超过50℃。

3.10.7导轴承油冷却器采用紫铜管材料，最大工作水压为0.6MPa，试验压力不低于1.2MPa。通过额定流量时压降不大于0.05MPa，冷却器为双向进水式。置于轴承油箱内的油冷却器应便于拆卸检修，可在不拆除轴承的情况下单独装拆。全部润滑、冷却用管路、阀件、监控装置和仪表，包括供排水管上的带接点的流量变送器，均由卖方提供。卖方的供货范围应至机坑内的进、出水管边的第一对法兰处，并包括该对法兰在内的所有联接件。

3.10.8导轴承在冷却水中断情况下，应能安全运行30min以上。

3.10.9导轴承油槽密封应采用无间隙接触式油挡密封。轴承箱应配有目测油位计及带有4个接点的油位讯号器和1个可远方观测油位变送器。轴承应设有测瓦温、油温的铂电阻RTD和远传测温探测器及指示表计，指示表计应带有信号接点。导轴承油箱底部还应设油混水报警装置。

3.10.10导轴承油箱在方便的位置应设有取油样的放油口和手阀。

## 3.11 座环

座环不更换，投标人可根据需要对原有固定导叶进行修型设计，并使固定导叶、活动导叶与转轮合理匹配，投标人提出相应技术改造方案，供买方审查。修型的固定导叶必须是流线型，并应保证在水中固定导叶的自然频率在任何运行工况下与旋涡不会发生共振，投标人应提交这些频率的计算结果报告。

## 3.12 蜗壳

投标人应根据过渡过程的分析计算值复核蜗壳在最大水头下的最大水压（包括水锤压力）所产生的应力，并提交复核计算结果报告。

## 3.13 顶盖

3.13.1	顶盖为整体结构。

3.13.2	在顶盖的下抗磨面及顶盖与转轮上冠相应部位采用不锈钢0Cr13Ni5Mo材料（或性能更好的其他不锈钢材料），顶盖其它部分采用通用材料，性能不能低于原顶盖材质Q235B。

3.13.3	顶盖和底环上的导叶轴承孔应数控加工。

3.13.4	顶盖上应设2～3个用以测量顶盖压力的不锈钢测压头，具体位置参照模型试验的相应设置。

3.13.5	在顶盖上应设有限制导叶开度的限位块。

3.13.6	顶盖上设置足够容量的自流排水管道。

3.13.7	顶盖部位的管道、阀门及附件要求采用不锈钢材质。

## 3.14底环

3.14.1	底环整体更换。

3.14.2	投标人应根据现场实物设计底环与基础环的连接方式及尺寸。底环采用钢板焊接结构，应具有足够的强度和刚度。

3.14.3	底环上抗磨面采用不锈钢0Cr13Ni5Mo材料（或性能更好的其他不锈钢材料）的抗磨板，底环侧面与转轮下环相应部位设置不锈钢止漏环。

3.14.4	底环上装有导叶轴套，轴套采用具有自润滑性能的铜背复合材料。底环与顶盖上导叶轴承孔应数控加工。

## 3.15 导水机构

3.15.1 概述

a.导叶的数目尽量维持改造前的不变，转轮叶片数必须与之协调，以保证水轮机在运转时无有害的振动。

b. 导叶从全开位置到接近空载开度位置的范围内，应具有自关闭趋势的水力矩特性。

c. 导叶应优先考虑采用三支点轴承结构，若采用两支点结构应报工程师审查。

3.15.2 设计和制作

a. 导叶设计应具有良好型线，避免和减少叶道涡的产生，应避免出现可见的卡门涡。导叶采用铸钢整铸，材料采用ZG20SiMn，导叶经机械加工后，在相邻导叶之间的整个接触立面上应有不少于5mm厚的不锈钢堆焊层，堆焊层的宽度不小于30mm。各轴颈和轴头密封处应堆焊厚度不少于5mm（加工后）的不锈钢保护层。所有导叶应可互换。

b. 导叶轴颈的轴承为自润滑式，不需设润滑系统。轴承由投标者推荐，但必须在已运行同类型水轮机上证明是可靠的。

c. 每一个导叶应设置一个可调节的自润滑推力轴承，这些导叶推力轴承也可以与导叶的导轴组成一个整体，导叶的推力轴承和附件应防止由于运行时水力或机械力的作用，引起导叶与抗磨板之间的接触。

d. 在导叶轴颈通过顶盖处的轴承箱中应设置切实可靠的导叶轴颈密封。

e. 导叶最大开口应留有一定裕度，所留裕度值应在其投标文件中示明。

f. 卖方应提供导叶型线检查样板，以供买方检查和修复导叶使用。

g. 导叶在全关状态应有良好的止漏水措施。立面密封应为刚性硬密封。

3.15.3 导叶保护装置

a. 当两个或多个导叶在关闭过程中被异物卡住时，导叶保护装置应能保护其它导叶完全关闭。保护装置的型式由卖方在投标时提出，并对其作用原理、使用的实际情况作出说明。

b. 导叶保护装置应配有动作信号监测系统，当保护装置动作时发出指示和报警的电气信号。应提供水轮机坑内所有需要的触头和导线，信号导线应接到水轮机端子箱，端子箱由卖方提供，颜色在联络会上确定。

c. 导叶应能在机组减负荷和紧急停机情况下，当限位装置打滑时发出指示和报警的电气信号。

3.15.4 导叶限位装置

a. 每个导叶应设置用摩擦或其它方式的导叶限位装置以防止导叶在保护装置动作后反复摆动。如果在任何一对导叶之间有障碍物，该装置不应妨碍其它导叶向开或关方向运行。

b. 每个导叶应设置坚硬的导叶限位块。导叶限位块是在最不利的工作条件下根据可能施加到导叶限位块上的最大水力矩和冲击力而设计的。限位块应设在顶盖的拐臂之间用以限制导叶运动角度，在保护装置动作的情况下防止松动的导叶对相邻的导叶或部件运动的干扰。限位块应该用减震垫保护。

3.15.5 导叶操作机构

a. 导叶操作机构由拐臂、连杆、导叶控制环、自润滑轴承、保护元件、导叶限位装置等部件组成，操作机构部件应有足够的强度以承受最不利运行工况加在它上面的最大负载。具有相对运动的接触部件应为自润滑型，应提供不受其它导叶制约而能单独调整任何一个导叶位置的措施，以确保导叶在关闭位置时相邻导叶紧密接触，在开启时所有导叶的开度完全相等，应有充分的调节余量以补偿将来的磨损和变形。在每个导叶的传动机构上应设有机组运行中可更换保护元件的措施，整个操作机构应便于检查、调整和修理。

b. 控制环采用钢板焊接结构，并有足够的强度和刚度，除非受运输的限制均应整体制造,若由于运输的要求必须分瓣制造时，分瓣面应设计在应力最低的部位，控制环的底面应装有环向导轨和具有自润滑性能的抗磨板，抗磨板应便于更换。

c. 导叶接力器活塞杆和控制环之间的推拉杆应有足够的强度和刚度，应设有可靠的微调活塞位置的措施。

d. 每个导叶的传动机构上应有在机组运行中可更换的机械式保护元件，该元件所用材料应由高耐疲劳特性材料制造，并且在水轮机应用实践中表明具有优良的特性；保护元件应有足够的强度，能承受最大的正常操作力，但若一个或几个导叶被卡，保护元件应在关闭方向力的作用下破断，以保护传动机构的其他部件免遭破坏；保护元件破坏时应顺利地剪断或变形；保护元件至少应做5次校核试验，以证明其具有很好的可重复性；连杆的设计应为当保护元件破坏时，拐臂和连杆应与导叶控制环保持连接，一个保护元件的破坏应不会引起其它保护元件的连续破坏，每个保护元件应装有信号装置，当保护元件破坏时能自动报警。保护元件应具有互换性。

e. 每个导叶应设置用摩擦方式防止导叶在保护元件破坏后反复摆动，如果在任何一对导叶之间有障碍物，该装置不应妨碍操作环向开或关方向运动，并保证在保护元件破坏的情况下不会丧失自身的功能。

f. 每个导叶应设置坚固的限位块，以限制导叶的最大开度，限位块应设在流道之外。

g. 在接力器上应有可靠的油压操作锁定装置，以便水轮机导叶能可靠地锁定在关闭位置上，锁定装置应能承受导叶可能受到的最大水力矩加上调速器最大操作油压时通过接力器传递给它的力，导叶锁定装置应有带触点的限位开关，限位开关在锁定装置完全啮合或脱开时动作。在接力器上还应设有手动操作的机械锁定装置，以便能可靠地锁定水轮机导水叶在开启和关闭位置上，手动锁定装置上应装设挂锁。

h. 导叶和导叶操作机构应在工厂内进行预装配和导叶动作试验,并进行流道尺寸检查和导叶间隙检查。卖方应向买方提交导叶动作试验和尺寸、间隙检查报告。上述试验和检查应有买方代表在场。

## 3.16 导叶接力器

3.16.1投标人应根据现场实际情况，提供两只适用于本次改造工程的导叶接力器，投标人提供的导叶接力器应满足下列规定。

3.16.2 水轮机设置油压操作的2只导叶直缸接力器，接力器固定位置在缸体中部，其最大操作油压为16MPa，采用轴对称方式布置。接力器应设计成在开启方向满足导叶最大开度，在关闭方向有少量的过行程用以对关闭的导叶施加一个压紧力。

3.16.3接力器容量应满足在调速器压油罐内最低工作油压减去管路损失所形成的接力器缸内最低油压情况下，接力器所具有的总容量应能充裕地在任何水头、输出功率和暂态条件下按导叶关闭和开启时间精确地控制、操作导叶接力器的全开和全关行程的要求。

3.16.4直缸接力器对称布置于机墩外的原调速轴坑内或机墩内壁上，里衬外部有经过加工的筋板和基础板并形成整体，该整体固定在混凝土基础上，并应设计成能承受双向的最大反作用力，接力器的反作用推力通过机坑里衬传送到周围混凝土上。投标人应根据电站实际情况提出接力器改造方案，设计接力器、控制环、推拉杆的控制尺寸，便于今后安装检修。

3.16.5 接力器油缸和缸盖应采用锻钢制造，接力器活塞采用锻钢制造，接力器活塞杆应用高精度加工的不锈钢或锻钢制造（二联会上确定），并应采用平面密封结构以防止漏油，除此之外还应设置推拉杆导轴承以防止作用在填料箱或密封上的侧向载荷，应有保证密封盘根充分润滑的措施。所有进排油口应在接力器上方，每个接力器缸的两端应设置有排油和排气的阀门和管道，以排除接力器端的油及排除进入的空气，接力器的两腔还应设置带有表计阀门的压力表。

3.16.6 每个接力器应设有缓冲节流装置，以改变导叶从空载至全关位置的关闭速度，但该装置不应限制空载和全开导叶位置之间的正常移动速度及开启速度。

3.16.7。接力器部件制造加工后应在厂内预装，并进行耐压试验，试验压力为设计工作油压的1.5倍，持续时间为30min，然后降至设计工作油压，保持30min，接力器不得出现任何渗漏现象和任何损坏或有害的变形。

3.16.8主接力器（带回复轴）上装有机械—液压锁定装置，以防导叶误开。

## 3.17 空气补给系统

3.17.1 为了满足水轮机在导叶部分开启状态下稳定工作的要求，水轮机应该设置自然补气系统。自然补气系统应能自动开启和自动停止。应尽可能减少由于自然补气而导致水轮机效率降低。不得采用强迫补气系统。

3.17.2 卖方应推荐部分负荷下运行的补气方式和管路布置，并对补气效果作出说明。采用的补气装置应动作灵活，止水可靠，噪音小。

3.17.3原水轮机补气方式为尾水管十字架自然补气，改造后的补气方式在设计联络会确定。

3.17.4卖方应提供自然补气系统所有设备，包括在顶盖上设有真空破坏阀，在尾水管上设有吸力空气阀以及所有管路、阀门和控制元件，凡伸入流道内的补气装置均应用不锈钢制造。

3.17.5所有推荐采用的补气方式应征得买方和设计单位的同意。

## 3.18 水力仪表盘

每台水轮机设置一面水力仪表盘，盘面用不锈钢制作，上有图示测头位置。下列仪表装于盘面上，表面F150mm，1.5级精度。应有以下仪表：

(1) 水轮机蜗壳进口压力表

(2) 蜗壳流量测量用压差变送器

(3) 尾水管进口压力真空表

(4) 尾水管肘管压力真空表

(5) 转轮上腔压力真空表

(6) 尾水管出口压力表

## 3.18 水轮机机坑过道、楼梯和栏杆

水轮机室内应设置用于工作和检查用的防滑花纹钢地板、过道、平台、楼梯、爬梯和栏杆、扶手，栏杆和扶手应采用不锈钢管。

## 3.19  机组振摆监测装置

机组振摆监测装置采用江阴市江凌科技有限公司、西安理工大学拓锐电气、美国安瑞电子有限公司（或相当于或高于该技术要求）的产品，所选择的设备应在水电站上有不少于3个的使用经历。投标人应提供可复查的信息，以便买方落实使用情况。

3.19.3.1供货范围

机组振摆监测装置供货范围：传感器、机旁数据采集装置（含软件）、机组振摆监测盘、传感器至机旁数据采集装置之间的所有连接电缆及附件。

3.19.3.2 系统总体目标

利用在线监测数据和处理结果，进行监测和直观实时显示本电站机组运行状况，为机组检修提供辅助决策并实现与电站计算机监控系统的信息共享

3.19.3.3 系统配置

机组振动摆度监测装置主要由传感器、机旁数据采集装置及软件等组成。每台机组的数据采集装置组一块屏(称机组振摆监测屏)，一共2块，每块屏采用带触摸功能的显示器，盘柜内配置所必需的开关和电源模块等。

系统所配的每个在线振动监测单元应为包含高精度的A/D转换器的DSP处理器，要求达到16位模/数转换。测量频谱支持到200k线，时域波形采样数达到16384。具有较宽的频率响应范围，频谱的Fmax值最高能达到40k Hz；

振摆监测单元要求支持外设存储（≥320G），并能提供振动异常时刻及其前、后时间的振动值及频谱，以供事故分析，查找事故原因。工况的监测用于稳定性试验和分析。

3.19.3.4 系统设计原则

（1）真实反映机组状态；

（2）开放性，便于系统的逐步扩展（包括硬件和软件）；

（3）充分利用PC的软硬件资源；

（4）系统的软硬件设计要为日后的进一步升级提供便利的条件；

（5）能与其它系统兼容和信息互享；

（6）在充分分析水轮发电机组运行特点和常见故障的基础上，有针对性地进行传感器测点布置，保证系统的实用性；

（7）为机组检修提供直接的技术数据，以供电站运行人员发现机组运行中存在的缺陷问题和确定大修目标。

3.19.3.5 系统的可靠性

传感器的质量，将直接影响到全套系统。在选择传感器时应尽量采用该产品领域国际认可、诚信良好，且有应用业绩的厂商所生产的成品，同时要充分考虑水电站机组的特点，使得选择的传感器具有针对性和适用性。涡流传感器系统：传感器要求选用进口产品，高质量、高稳定性，长寿命内置集成电路，不允许有其它运动部件；电缆要求采用铠装防水电缆。每台机组均要求：4～20mA输出，利用电站计算机监控系统监视机组的振动和摆度。涡流传感器要适用于水轮发电机组上的型式。

速度传感器系统：用于测量部件的水平和垂直振动，频响从0.5Hz起。要求选用进口产品，有较高的可靠性，坚固不锈钢外壳、抗冲击、抗外界磁场干扰的能力强。速度传感器应具有优良的低频特性和线性补偿功能。系统显示为位移量。

3.19.3.6传感器测点配置及技术要求

（1）测点配置

机组传感器测点配置见表3.19-1。

表3.19-1           机组振动、摆度监测系统测点配置表

| 序号 | 测点名称 | 测点数（单台机） | 全厂（2台机/每站） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 大轴键相 | 1 | 2 |
| 二 | 机组振动监测点： |  |  |
| 1 | 发电机上机架Y方向和垂直方向的振动 | 2 | 4 |
| 2 | 发电机下机架Y和垂直方向的振动 | 2 | 4 |
| 3 | 水轮机顶盖X、Y和垂直方向的振动 | 3 | 6 |
| 三 | 机组摆度监测点： |  |  |
| 4 | 发电机上导轴承X、Y方向摆度 | 2 | 4 |
| 5 | 发电机下导轴承X、Y方向摆度 | 2 | 4 |
| 6 | 水轮机水导轴承X、Y方向摆度 | 2 | 4 |
| 四 | 工况监测 |  |  |
| 7 | 水头 | 来自于监控或公共LCU |  |
| 8 | 有功 | 来自于监控或公共LCU |  |
| 9 | 励磁 | 来自于监控或公共LCU |  |

（2）传感器技术要求

a、低频振动传感器：

| 频响范围： | 0.5 Hz～P20Hz |
| --- | --- |
| 线性量程： | 2000um |
| 灵敏度： | 4.0mv/um |

b、 摆度一体化涡流传感器：

| 频响范围： | 0 Hz～P10kHz |
| --- | --- |
| 探头直径： | 8mm |
| 线性量程： | 2mm |
| 灵敏度： | 8mv/μm |

上述传感器所需24V直流电源由该系统解决。

3.19.3.7 系统功能和特点

（1）现场就地显示功能

数据采集装置配备一块5.7吋液晶触膜显示屏，为用户提供就地显示、报警功能。

a、 机组运行状态数据列表显示

b、棒图显示

所有通道数据都可以通过棒图显示，可根据用户要求进行不同通道数据组合，把相关的通道数据显示到同一个数据列表里或同一张棒图上， 方便用户进行对比分析。

（2）灵活性

数据采集装置可用作采集系统、又可作显示分析系统。作采集系统时，对信号可进行采集、处理、调理、存储、判断并处理报警数据以及向其他系统传送数据。

（3）强大的服务体系

提供定期、主动的售后服务，更有长久的软件个性化定制及升级服务

（4）兼容性

能方便地进行系统扩展，对其他类型的监测装置也能方便地接入系统。同时系统提供Modbus通讯串口。

（5）操作简单方便

采用人性化的全中文界面，各种不同图谱能；很方便地进行切换

（6）数据准确、有用

采用基于事件及时间进行双驱动的数据采集方案，注重机组过渡过程数据的采集

（7）动态A/D 采集卡

采用高性能的动态24通道A/D采集卡，它能实现真正的对通道并行采集，最高采样频率可达23k/秒

（8）静态量A/D 采集卡

静态量卡适用于工艺量采集的12通道A/D 采集卡，可用于压力、轴位移以及其他比例直流信号

（9）数据多种形式采集

原始波形

复数FFT

线形频谱

（10）信号输出功能

所有振动、摆度、键相监测通道具有缓冲信号输出功能

所有振动、摆度、键相监测通道可单独输出4-20mA信号

（11）过程量信号

系统可以处理十二路过程量信号。过程量信号类型：4-20MA,1-5VDC

（12）通讯接口

系统提供一路MODBUS通讯串口。

系统提供一路RJ45以太网通讯接口

（13）报警管理功能

所有监测通道都可设置一级、二级报警

能够设置根据不同工况（如转速、负荷、压力等）采用不同的一级、二级报警值

（14）报警动作

数据采集装置针对任何报警状态的变化（正常-一级报警-二级报警）同时或分别采取以下几种动作：

a、存储数据

b、切换不同的监测方式

c、报警继电器动作

d、在报警记录中登记报警

（15）完善的装置自检功能

通过面板指示灯，方便了解现场信号及装置自身的故障。包括：串口初始化错，MODBUS通讯错，TCP/IP通讯错，数据采集错，转速信号无效，各振动通道信号无效，各慢变通道无效等。

## 3.20 专用工具和设备

3.20.1 工具

卖方应提供水轮机用的整套专用工具、设备和各种尺寸的表面渗碳钢扳手，这些设备是为方便安装和拆卸水轮机所必需的。专用工具若在安装中损坏，双方确认后，由卖方负责补充，由责任方承担费用。

3.20.2 起吊和装卸设备

卖方应提供在安装和拆卸时起吊和搬动水轮机主要部件的吊具，其吊具应具有多功能用途，并应满足设备运输途中，中转起吊和装卸要求。对所提供的吊具应列出详细清单。

## 3.21 备品备件

3.21.1 所供应的所有备品备件必须能够互换，并必须与所供应的水轮机相应的部件具有相同的材料和相同的工艺标准。所有备品备件应装箱保藏，以防贮藏中损坏。所有箱子和包装应打上适当的记号以供识别。

3.21.2 卖方应提供计入报价总价的备品备件和随机备品备件。所提供的备品备件应将分项价格逐一列出。备品备件的数量买方在合同谈判时有权调整。

水轮机备品备件见表3.21-1

表3.21-1                       水轮机备品备件

| 序号 | 备品备件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导叶轴套（上、中、下） | 1套 |
| 2 | 导叶密封圈 | 1台套 |
| 3 | 导叶分半键 | 1/2套 |
| 4 | 导叶剪断销(拉断螺栓) | 1套 |
| 5 | 导叶连杆轴套 | 1套 |
| 6 | 主轴工作密封件 | 1台套 |
| 7 | 主轴检修密封件 | 1台套 |
| 8 | 水导轴承瓦 | 1套 |
| 9 | 水导轴承甩油盘（如有） | 1套 |
| 10 | 导叶接力器活塞环 | 1套 |
| 11 | 导叶接力器密封圈 | 1套 |
| 12 | 导叶连杆轴套 | 1/2套 |
| 13 | 控制环耳环铜瓦 | 1台套 |
| 14 | 顶盖、底环固定止漏环 | 1套 |
| 15 | 规定的自动化元件 | 1套 |
| 16 | 各类弹簧 | 1台套 |

注：表中所列数量为全厂总用量。

## 3.22 工厂内装配和试验

3.22.1 所有工厂装配和试验必须由买方代表证实，除非书面声明放弃，在装运前其装配试验结果应提交工程师审查并得到许可，并至少在装配或试验前7d通知工程师，装配和试验的设备、仪器由卖方自备。

3.22.2 卖方应在工厂内组装水轮机主要部件并进行检查、操作和试验，其项目详见下表3.22.2-1。表中有“√”者为需试验的项目，表中有“☆”者为买方应参加的项目。水轮机部件应严格地校准并直接装配，每个部件打上配合记号，或其它可接受的方法以保证正确的配合和在现场顺利安装。

表3.22-1                    工厂装配和试验项目表

| 序号 | 名称 | 材料检验 |  |  |  | 制造过程与最终检验 |  |  |  |  | 试验 检验 | 其它检验项目及备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 机械 性能 | 化学 成份 | 探伤 | 硬度 试验 | 射线 检查 | 探伤 | 外观 检查 | 尺寸 检查 | 动作 试验 |  |  |
| 1 | 转轮 | √ | √ | √ | √ | √☆ | √ | √☆ | √☆ |  |  | 静平衡☆ |
| 2 | 连接螺栓 | √ | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 3 | 底环 | √ |  |  |  |  | √☆ | √☆ | √☆ |  |  |  |
| 4 | 导叶（如需要） | √ |  |  |  |  |  | √☆ | √☆ | √☆ |  | 导水机构预装☆、动作试验☆ |
| 5 | 破断元件 | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  | 取样作破断试验 |  |

第4章   发电机及其附属设备

## 4.1 概述

4.1.1河口水电站装机台数为三台，二大一小，考虑0.8MW小机组目前运行情况较好，为了节省投资，拟利用原有的发电机。本节仅为二台大的立轴发电机及其附属设备的设计、制造、工厂试验、包装运输、交货和运行操作的具体要求。

4.1.2本节对水轮发电机及其附属设备改造后的技术性能、技术保证、结构特征、检查试验等作出规定和说明，但不详述水轮发电机各部位的详细结构和工艺要求，这应由卖方根据有关标准和自己的实践经验按本文件规定提供可靠、实用并满足安全经济运行的设备，同时在卖方的技术设计文件中加以说明。

4.1.3有关适应标准见“第1.8节”。

## 4.2 技术性能

4.2.1 型式和性能参数

a. 型式

发电机为悬式立轴、三相同步发电机，采用自并激静止可控硅励磁系统、管道通风冷却系统。

b. 性能参数

发电机增效扩容改造和水轮机增效扩容改造同时进行，为充分利用丰水期水能，单台发电机有功功率由1.6MW增容至2.0MW,功率因数0.80，额定电压6300V。发电机增容改造要尽可能利用原来的基础埋件，以减少土建施工的工程量。增效扩容改造前后的有关电磁参数列于表4.2-1。

表4.2-1                       机组增容后电磁参数

| 序号 | 名 称 | 单位 | 改造后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定功率 Pn | MW | 2.0 |
| 2 | 额定功率因数 cosфn |  | 0.80 |
| 3 | 额定容量 Sn | MVA | 2.5 |
| 4 | 额定电压 Un | V | 6300 |
| 5 | 额定电流 In | A |  |
| 6 | 额定转速 Nn | r/min | 同水轮机一致 |
| 7 | 额定效率 |  | ≥95.0% |
| 8 | 飞逸转速 Nr | r/min | 同水轮机一致 |
| 9 | 额定频率 Fn | Hz | 50 |
| 10 | 定子铁心外径 Da | Cm |  |
| 11 | 定子铁心内径 Di | Cm |  |
| 12 | 极数 2P |  |  |
| 13 | 定子槽电流 Ic | A |  |
| 14 | 电负荷 As | A/cm |  |
| 15 | 定子铁心长度 Lt | Cm |  |
| 16 | 气隙磁密 Bδ | Gs |  |
| 17 | 定子1/3齿高处磁密 Bt1/3 | Gs |  |
| 18 | 定子轭磁密 Bj | Gs |  |
| 19 | 极身根部磁密 Bm | Gs |  |
| 20 | 定子导线宽 Bc1 | mm |  |
| 21 | 定子导线厚 Ac1 | mm |  |
| 22 | 定子导线股数 C |  |  |
| 23 | 定子线棒截面积 Fc1 | mm2 |  |
| 24 | 转子导线宽 Bc2 | mm |  |
| 25 | 转子导线厚 Ac2 | mm |  |
| 26 | 转子绕组匝数 Wf |  |  |
| 27 | 转子导线截面形状 |  |  |
| 28 | 转子导线截面积 Fc2 | mm2 |  |
| 29 | 定子绕组绝缘等级 |  | F |
| 30 | 转子绕组绝缘等级 |  | F |
| 31 | 额定负荷时定子绕组电流密度 Ja | A/mm2 |  |
| 32 | 额定负荷时转子绕组电流密度 Jf | A/mm2 |  |
| 33 | 直轴同步电抗 Xd |  |  |
| 34 | 直轴瞬变电抗 Xd′ |  |  |
| 35 | 直轴超瞬变电抗 Xd″ |  |  |
| 36 | 交轴同步电抗 Xq |  |  |
| 37 | 交轴超瞬变电抗 Xq″ |  |  |
| 38 | 负序电抗 X2 |  |  |
| 39 | 零序电抗 Xo |  |  |
| 40 | 定子绕组开路时励磁绕组的时间常数 Tdo′ | S |  |
| 41 | 定子绕组及励磁绕组短路时直轴阻尼绕组的时间常数 Td″ | S |  |
| 42 | 励磁绕组短路时定子绕组的时间常数 Ta | S |  |
| 43 | 短路比 Kc |  |  |
| 44 | 定子绕组对空气的温升θu1 | K |  |
| 45 | 励磁绕组对空气的温升θu2 | K |  |
| 46 | 空载励磁电流 Ifo | A |  |
| 47 | 额定励磁电流 Ifn | A |  |
| 48 | 空载励磁电压 Ufo | V |  |
| 49 | 额定励磁电压 Ufn | V |  |
| 50 | 定转子气隙 δ | Cm |  |
| 51 | 定子绕组15℃电阻 Ra | Ω |  |
| 52 | 励磁绕组15℃电阻 Rf | Ω |  |
| 53 | 发电机额定负载时效率 η | % |  |

表4.2-1列出了改造前后有关的电磁参数。空白参数由投标人填写。

c. 技术要求

一. 绝缘、温升、温度

1.绕组的绝缘等级

定子、转子绕组采用F级绝缘(按B级温升考核),定子铁心采用F级绝缘。

2．温升

在额定条件下，以额定容量连续运行时，水轮发电机各部件最高允许温升极限值规定如表4.2-2。

表4.2-2                  水轮发电机在额定容量下允许的温升限值表

| 项 目 | 测 量 方 法 | 最高允许温升极限值(k) |
| --- | --- | --- |
| 定子绕组 | 线圈间埋入检温计 | 85 |
| 转子绕组 | 电阻法或检温计 | 90 |
| 定子铁心 | 检温计法 | 85 |
| 集电环 | 温度计法 | 75 |

3．温度

推力轴承塑料瓦体不超过55℃，导轴承巴式合金瓦不超过70℃。

4. 设计采用的现场温度条件如下：

主厂房内最高温度：  40℃

主厂房内最低温度     0℃

冷却器进水温度：    28℃

二． 电气特性及主要参数

1．容量保证值

在额定转速、额定温升、额定电压时：

发电机额定容量：2.0MW（2.5MVA），并能在功率因数为1.0时以2.5MW出力连续安全稳定运行。

卖方必须提供发电机在各种情况下的功率特性圆图。

发电机应具备在进相深度不低于0.95下的稳定运行能力。

2．短路比不小于1.0

投标人应在投标书中给出设计值。

3．电抗

⑴ 纵轴同步电抗Xd（不饱和值）不大于         （标么值）；

⑵ 纵轴暂态电抗X′d（饱和值）不大于         （标么值）；

⑶ 纵轴次暂态电抗X″d（饱和值）不小于       （标么值）；

⑷ 横轴次暂态电抗X″q和X″d之比值应尽可能接近于1。

4．全谐波畸变因数

当定子绕组接成正常工作接法时，在空载及额定电压下，线电压波形全谐波畸变率（THD）不超过5%；

5．绝缘耐压

⑴ 定转子绕组绝缘的出厂交流50Hz耐压标准按GB/T7894-2009《水轮发电机基本技术要求》规定；定子和转子组装完成后，应能承受表5.2-3所规定的交流50Hz工频电压有效值（波形为实际正弦波）绝缘介电强度试验，历时1min而不被击穿。

表5.2-3                        发电机绝缘介电强度试验标准

| 水轮发电机部件 | 试验电压（有效值） |
| --- | --- |
| 定子绕组 | 2Un+1.0kV（安装完成）；2.75 Un+6.5（成品线圈） |
| 转子绕组 | 10倍额定励磁电压（最低为1500V） (额定励磁电压为500V及以下) |

⑵ 在进行交流耐压前应对定子绕组进行3倍额定电压的直流耐压和泄漏电流测定。

⑶ 定子绕组单个线棒（或线圈）应在1.5倍额定线电压下不起晕。整机耐压时，槽部和端部在1.1倍额定线电压下不起晕。

⑷ 定子绕组在1.3倍额定相电压下进行整体电晕试验时，应无持续可见电晕。

⑸ 定子线棒介质损失角正切增量（△tanδ）及增量限值应满足表5.2-4规定。

表5.2-4                定子线棒的介质损失角（△tanδ）增量限值

| 试验电压 | 0.2Un | 0.2Un-0.6Un |
| --- | --- | --- |
| 介质损失 角正切值积极及其增量 | tanδ | tanδ= (tanδ0.6Un- tanδ0.2Un) |
| 指 标（％） | ≤2 | ≤1 |

注：表中Un为发电机的额定电压。

(6) 在校正了由于引线长度不同引起的误差后，发电机定子绕组在实际冷态下直流电阻最大与最小两相间的差值，应不超过最小值的（2％）。

(7) 推力、导轴承及埋入式检温计均应对地绝缘。其总绝缘电阻在10~30℃时，用1000V兆欧表测量值应不小于1.0兆欧。

6．在下列情况下，发电机应能输出额定容量：

⑴ 在额定转速和额定功率因数时，电压与其额定值的偏差不超过±5%；

⑵ 在额定电压时，频率与其额定值的偏差不超过±1%；

⑶ 在电压和频率同时发生偏差（两者偏差分别不超过±5%和±1%）；若电压和频率同时为正偏差时，则两者偏差之和不超过6%；若电站和频率不同时为正偏差时，两者偏差的百分数绝对值之和不超过5%。

⑷ 若电压和频率偏差超过上述规定时，发电机应能连续运行，此时输出功率以励磁电流不超过额定值、定子电流不超过额定值的105%为限。

7．承受过电流的能力

(1) 发电机在热状态下应能承受150%额定电流历时2min不发生有害变形及接头开焊等情况。此时电压应尽可能接近额定值。

(2) 转子绕组应能承受2倍额定励磁电流，持续时间应不小于50s。

(3) 发电机在额定转速、额定电压和额定功率因数下，应能在110%额定容量下连续安全运行。

(4) 发电机的所有附属设备应能承受发电机甩负荷时所引起的过频率。

8．承受不平衡电流的能力

⑴ 发电机在不对称的系统中运行时，若任何一相电流均不超过额定值，且其负序电流分量与额定电流之比不超过12%时，应能长期安全运行。

⑵在不对称故障时，短时间允许的不平衡电流值，其负序电流I2与额定电流In之比(标么值)的平方与允许不对称时间t(s)的乘积（I2/ In）2t不小于40。

三．机械特性

1．发电机旋转方向为：俯视顺时针。

2．发电机应能在最大飞逸转速下,历时5min而不产生有害变形。此时发电机除主轴外的转动部件最大应力不超过屈服强度的2/3。在发电机甩100%额定负荷、调速系统正常工作条件下，应允许机组不经任何检查即可并入系统。

3．发电机组飞轮力矩GD2值按调节保证要求选用,不小于36t·m2。

4．发电机各部分结构强度应能承受电机在额定转速及空载电压为105%额定电压下，历时3s的三相突然短路试验而不产生有害变形。

5．发电机的所有部件及结构（包括导轴承）应能承受因半数磁极短路产生的不平衡拉力而不产生有害变形和不稳定，发电机结构刚度应能承受基本烈度Ⅵ度地震的考验而不产生有害变形和破坏性损坏。

6．发电机的噪音应限制在其风洞上盖板外侧1m及距地面1m高处测量时不大于80dB(A)。

7．在各种正常情况下，发电机导轴承机架允许的水平双幅振动量不超过0.10  mm，发电机推力轴承机架允许的垂直双幅振动量不超过0.07 mm。

8．定子和转子组装完成后，定子内圆和转子外圆半径的最大值和最小值分别与其平均半径之差不大于设计空气间隙的±4%，定子和转子间的气隙，其最大值或最小值与其平均值之差不应超过平均值的±8%。

9．发电机与水轮机组装后的转动部分的临界速度应不小于最大飞逸转速120%。

10．发电机在设计时应考虑到水轮机的振动特性并避免与之发生共振。在对称负荷工况下，定子铁心的100Hz双幅振动量不应大于0.03mm。在其它运行工况下亦应无明显的振动。

11． 在最大轴向负荷时，承载机的垂直挠度不得大于《水轮发电机基本技术条件》的要求。

4.2.2. 技术保证

1．发电机应能适应每年开停机次数不少于1000次的要求。

2．效率保证

⑴ 额定效率：发电机在额定容量、额定电压、额定转速、额定功率因数时其效率保证值不应低于95.0%。

- 效率按 GB755－2008规定并计入励磁系统损耗(包括励磁变压器及整流器等功率损耗)进行计算。卖方应提供发电机效率保证值及效率曲线。

- 计算效率时发电机损耗包括：

① 定子绕组损耗（85℃）

② 转子绕组损耗（90℃）

③ 铁心损耗

④ 风 损

⑤ 推力轴承损耗（发电机分担部分）

⑥ 导轴承损耗，电刷摩擦损耗

⑦ 杂散损耗

⑧ 励磁系统（包括励磁变压器、整流器等）损耗

## 4.3 发电机本体结构

4.3.1 概述

1．本次增效扩容改造为发电机整体更换，发电机所有部件的设计和制造应能安全地承受飞逸转速运行时产生的应力，并应具有承受地震、短路及其他不正常运行所要求的能力。

2．发电机定子机座应置于埋入混凝土基础的底板上，并承受上机架及其支持件的重量，随发电机应配置机座与基础板紧固和使二者间保持定位的螺栓和楔子板或销钉。机座基础板、紧固件应能安全地承受在运行时由于突然短路故障引起的暂态力矩，及半数磁极短路的单侧磁拉力。设计中应充分考虑安装，调整方便。

3．支撑推力轴承的支架应能承受发电机转子、水轮机转轮、主轴的重量和作用于转轮的不平衡水推力。

4．发电机各轴承支架、基础板及结构部件应避免与水轮机的固有频率发生有害的谐振。

5．在所有运动部件和带电部分周围应提供合适的防护。

6．应采取措施使所有部件在安装和检修期间便于装拆。

7.发电机机架支臂数量、布置方位等应与原发电机一致。

4.3.2  定子

1．定子整体交货（机座不分瓣）。定子机座采用钢板焊接结构，应有足够的刚度和强度。在设计中应采取一定措施，以调节其径向热膨胀，确保定子铁心圆度，机座应设置起吊点，并提供起吊工具，供制造及安装时起吊定子用。

2．定子铁心应采用低损耗、无时效、优质冷轧薄硅钢片叠成，薄硅钢片冲片后应双面涂绝缘漆，单面漆膜厚度应不小于0.008mm。每片叠片应除去毛刺并加穿孔。叠片下线由卖方在工厂进行。定子叠片应严格注意叠片工艺，防止叠片松动。叠片槽部公差不应大于0.2mm。定子铁心单位损耗应不大于1.2w/kg.

定子铁心内的通风沟应布置得使气流顺畅平稳，让定子铁心充分冷却，风摩阻损耗最小。

定子端箍应采用非磁性材料，定子铁心齿压板的压指也应采用非磁性材料。

3．定子铁心的内径应便于水轮机顶盖通过定子吊出。

4．定子绕组为单圈式，星形连接。三相的相序为俯视逆时针，U，V，W。

线棒在定子槽内与铁心之间的配合应紧密，线棒与铁心单侧间隙超过0.3mm，长度大于100mm时必须加以处理。

线棒直线部分采用罗贝尔法则换位，以减少损耗。

定子绕组导体材料为退火铜，其导电性能符合GB标准要求，没有裂片、裂纹、粗糙的斑点或尖角。

线圈的端部和连接线应牢固地支撑和固定，以防止发电机在可能遭受最严重短路时引起的作用力而产生变形和振动，所有的接头和连接应用银（铜）焊，并符合有关国家标准的技术要求。

5．绕组绝缘符合GB规定的F级绝缘，应采用高等级绝缘树脂的绝缘结构阻燃性材料，并进行真空加压浸渍(VPI工艺)，使绝缘材料和线棒成为无间隙的严密而均匀的整体，绝缘材料应能受热产生适当弹性，使线圈具有无损伤地放入线槽或取出的性能，整个线圈能承受潮气而不致损伤，应使用半导体物质作完善的电晕屏蔽，并能承受规定的连续温度而无损伤，定子线棒应能互换。

6．从发电机定子槽引出至其机座出线孔口之间的主引线和中性点引线，其绝缘强度至少应等同于发电机绕组的绝缘强度。

7．绕组的设计应做到把环流引起的损耗和发热降至最小。绕组的端部及其接头应牢固地夹紧和支撑住，以防发电机在最严重的短路应力下产生振动和变形。在设计上应特别注意针对发电机的各种运行工况，加强其端部线圈的绑扎和绝缘强度。

8．为将定子铁心的扭曲变形降至最小，定子机座、机架及铁心设计时应考虑其热膨胀因素。

9. 复核机座刚度应满足在放置位置和起吊方式下的受力与变形的要求。

10. 定子线棒应有电晕防护措施：单根线棒在1.5倍额定线电压下不起晕；整机耐压时，槽部和端部在1.1倍额定线电压下不起晕。

11. 定子线棒具有互换性。

4.3.3  转子

转子由转子支架、磁轭和磁极等部件组成，由卖方在工厂组装完成，整体运至现场。

1．磁极应由薄钢板叠压而成，用鸠尾键和相配合的槽固定在磁轭上，并用楔形键就位，楔形键应在磁轭两则锁紧，以防止键松动后脱出；亦可采用实心磁极结构。

磁极线圈应用铜带扁向绕制而成，使用F级绝缘，线圈间的极间连接应可靠，并便于检修拆卸。

转子上应装有纵横阻尼绕组，其直轴超瞬变电抗与交轴超瞬变电抗之比（Xd″／Xq″）应接近于1。阻尼条与阻尼环之间应用银焊，阻尼环间采用多层箔紫铜片制成的连接片柔性连接，用螺栓紧固。

2．磁轭：转子磁轭由冲制成扇形片的钢板叠成，装置好的磁轭由磁轭键、卡键等紧固在转子支架上，磁轭外缘设有键槽，防止因热位移和振动而引起故障，其连接既要牢固可靠，又便于检拆卸。

制动环固定在转子磁轭上，对于制动时所产生的热量及制动环的热膨胀应采取有效措施。

3. 发电机和水轮机安装完毕后，在作转子超速试验前，应按国家标准规定的方法检查其动态平衡，卖方应提供在工地作平衡测定的设备。

4．转子支架为圆盘式焊接整体，发电机转子中心体与发电机主轴采用热套连接，加热套装在工厂进行。转子磁轭和支架的制造和安装，应满足在所有运行条件下确保磁轭不偏心。

5. 转子绕组绝缘符合GB规定的F级绝缘要求。绝缘材料采用阻燃性材料，卖方将随技术文件提供相应的证明资料。线圈表面涂上阻燃涂料。

转子绕组导体材料为退火铜，其导电性能符合GB标准要求，没有裂片、裂纹、粗糙的斑点或尖角。

4.3.4 主轴

1．主轴采用锻钢制成。转轴的设计应考虑发电机在最大负荷和规定的飞逸转速以内的任何转速下不得发生有害变形、扭曲及过量弯曲。转轴结构应便于用厂内桥机起吊。

2．应确保发电机转子主轴与水轮机轴的法兰连接紧密，符合国家标准。连接主轴用的螺栓、螺帽及锁定装置和防护罩，以及于用组装法兰必需的扳手和专用工具由卖方供应。

3．主轴应全部精加工，并将轴承部位表面以及在导轴承上、下面必要处（供校直角的一圈）表面打磨光。

主轴应在工厂作超声波检查。

4.3.5  轴承

1．推力轴承为可调式刚性支撑或弹簧支承轴瓦结构，轴瓦为平整的，带有倾斜面。推力轴承应具有足够的承重力，以支承发电机和水轮机旋转体的总重量，并包括水轮机转轮的最大不平衡水推力。

2．推力轴瓦采用弹性金属塑料推力轴瓦，采用大连三环复合材料技术开发有限公司(或相当于或优于)的产品。推力轴瓦的弹性金属塑料复合层所用的氟塑料要整块浇灌，不允许采用拼凑方式。弹性金属塑料复合层与推力轴瓦的钢制瓦坯应结合牢固，无分层和脱壳现象。瓦面在工厂一次加工抛光，在现场安装、检修维护时不需进行修刮。

3．推力轴承应采用单独镜板式结构，应提供镜板手工磨面工具。

4．导轴承应为油浸自润滑巴氏合金型，采用分块的、可调的轴承套和轴承支撑。导轴承轴瓦不需要在工地进行修刮，应采取足够的措施防止油或油气进入发电机冷却系统。导轴承的拆装、更换和检修应不影响推力轴承或发电机转子。

5．发电机推力轴承和导轴承在轴承油冷却器的冷却水中断后机组应能安全停机。油冷却系统冷却水中断后允许机组运转时间为：在正常转速及额定出力下至少运行20min，在飞逸转速下至少运行5min。

6．在轴承油温不低于5℃时，应允许机组起动，允许停机30天以内无需顶转子直接进行起动，应允许机组在停机后立即进行热起动和在事故情况下不制动停机，并在各种工况下运行，包括从机组飞逸转速不加制动到停机的整个过程。

7．在连续运行条件下，冷却水最高温度为28℃时，弹性塑料推力轴瓦的最高温度不超过55℃，油温不超过50℃。冷却水中断后，仍允许机组安全运行30min。

4.3.6 上、下机架

1．机架由中心体和数个支臂组成，支臂数量及方位应与原发电机一致，机架刚度应确保承受水轮发电机组整个转动部分的重量、水轮机最大水推力叠加后的动荷载。并能与导轴承支架一起安全地承受由于水轮机转轮引起的不平衡力，以及由于水轮发电机组绕组短路、半数磁极短路等引起的不平衡磁拉力，且不发生有害变形。

2．上机架的传力设计应将径向力转化为切向力作用在风洞混凝土壁上，尽量减少传向风洞混凝土壁上的径向力。

3．下机架应在现有条件下尽可能设计为能通过发电机定子取出。上导轴承支架应不需要取出集电环就可以取出导轴承。

4．在上、下机架的顶部和下部，应设有钢密封盖板，以便于混凝土机坑组成密闭风道。在适当位置有带有铰链板的孔洞，可供人员出入。

4.3.7 机坑

1．发电机装于钢筋混凝土机坑内，在机坑顶发电机层处设盖板将机坑封盖，构成封闭的风罩，以容纳冷却空气，并防止灭火介质外逸，发电机在各种运行工况下，不应在发电机机坑内及任何处所引起有害的振动，发电机引出线孔口应严格密封，机坑盖板上应备有可拆卸板，以便用厂房内起重机吊出发电机磁极和进行定子耐压试验。

2．机坑中由卖方提供混凝土中须埋设的基础板，基础螺栓、吊耳和其它金属件，机坑现场已有垂直安装的梯子通向发电机顶部，还需配备一个从水轮机坑至发电机下部钢盖板的活动梯子以及通向发电机风洞顶部的梯子。

3．在机罩顶部设置红色为运行，黄色为事故灯罩的指示灯，以辨别机组运行工况。

4.3.8 滑环与电刷

1. 滑环与电刷应采用高抗磨性材料制成，并应采取措施严防粉尘污染定、转子线圈，它们应置于转子上部，并有单独的罩子保护，电刷的有效使用寿命不少于2500小时。

2. 电刷采用摩根碳刷，布置应考虑便于维修、更换，能够在发电机运转中直观检视，而不需要移去罩子，刷握应布置得易于装入电刷，电刷压力应在其磨损前后保持一致，滑环装配应便于就地重新抛光其表面。

3. 滑环及引线的全部绝缘应耐油、不吸潮，电刷引线应采用镀银编织铜线，其截面至少应能承受130%最大励磁电流。

4.3.9发电机中性点电流互感器

卖方应提供发电机中性点电流互感器，以及安装、防护所必需的构件、连接件、保护网等，并且负责安装、检测工作。

a) 电流互感器应为具有两个二次线圈。电流互感器的额定绝缘水平值、基本冲击绝缘水平值和特性均应符合IEC 185的规定。

每台发电机配置的电流互感器参数要求如下：

| 位置 | 功能 | 变比 | 准确级 | 容量(VA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中性点 | 测量 |  |  |  |
|  | 后备保护 |  |  |  |
|  | 纵差保护 |  |  |  |

b) 卖方应根据本发电机结构，提出电流互感器的型号、参数，布置、安装方式等，提交设计联络会确定。

4.3.10 引出线

1. 主引线和中性点引线均应为额定线电压F级全绝缘。

2. 主引线3个，主引线及中性点引出线方位及中心高程具体位置由卖方根据现场实际情况经同意后确定。

3. 风罩内侧定子引线绝缘铜排，由卖方按买方提供的长度和形状制造。

4. 为了方便试验，在每相绕组主引出线端和中性线端在机壳处应有可拆卸的连接装置，以便把各相与附属设备及外部连接断开，当连接装置拆卸后，相邻的断口之间应有不小于300mm的距离，连接端头应加厚镀银，以确保定期试验多次拆接的需要。

5. 发电机风洞内主引线及中性点引线四周应装有可拆卸式隔栏，确保在机组运行时的人身安全。

4.3.11 引线及附件

(1) 导线

a、除另有说明外，卖方应将机组内其它所有的辅助引线(除励磁引线)，引至发电机定子机架外壁上合适位置的发电机辅助端子箱内，采用阻燃型(二次电缆应采用屏蔽型)

b、导线不应绞捻。用于控制回路导线的终端接头应预先进行绝缘处理，并便于与端子排联接。

c、除另有注明外，所有动力和控制回路的导线，应采用GB标准规定的用最小股线组成的绞合铜芯的屏蔽、阻燃电缆。报警线路和电阻型温度检测器的引线截面可为1.5mm2（但应采用屏蔽型阻燃电缆：其外屏蔽层应能防油、防潮、防热），温度检测器引线应用3股导线绞合屏蔽型的电缆。

d、在每一导线的两端套上热缩的酚醛套，并用机械深压嵌入记号或标志。特别注意导线和端子的布置应便于连接，并作成简洁而清晰的导线束，以便用最少数量的电缆与外部设备连接。

e、应在发电机测温制动屏上装设自动控制电加热器的智能型温湿度控制器。实现对机组电加热器的自动控制。

（2）发电机端子箱

a、卖方应提供配有端子排和电缆支撑夹板的机组端子箱，端子箱应安装在发电机机坑定子机架外壁上合适位置。

b、端子箱应装有活页折门，并采用钢板制成。箱内应加支撑，确保一定刚度。

c、箱内四周，应留有足够的空间，以便连接控制电缆，电缆可从顶部或底部接入。发电机部分的所有用于温度、液位、位置、消防等测量和报警电缆都先引接到端子箱内，然后再从端子箱分接到电站其它盘柜上去。

d、应采用合适的隔板，把电力电缆与控制电缆隔开，电阻型温度计（RTD）引线端子应单独装设。

e、端子箱采用全不锈钢材料

（3） 机组动力柜

机组动力柜（包含机组内所有动力照明负荷）由厂家负责设计。具体设置在二联会上确定。

（4） 端子板、接线盒

a、 所有端子板接线盒应是带有隔板的压模型元件。满足相应电压等级绝缘强度的要求，端子要求采用菲尼克斯凤凰端子。

b、在每个端子板上应设有白色或其它浅色的标牌，用螺栓固定在压模条上，以表示回路的编号。在每个连接端子上，应装有回路标志或永久性的标志溶液在标牌上标上导线编号。

在每个端子板上应有可拆换的或备用的标牌。

所有设备上的备用接点，应连接到端子板上，并至少应提供20%的备用端子。

（5） 电线管

a、所有电线均应安装在镀锌金属管或软管内。电线管穿过机组机坑时，不应影响其密封。

b、金属管制作管接头应符合GB标准。金属管应热镀锌，直径不得小于19mm。

c、软管制作应符合GB标准，或经工程师同意采用的等同标准。软管应防水密封，并应有电气上连续的镀锌钢芯，钢芯全部都用PVC薄膜护套。软套应有绝缘入口，最小尺寸为13mm。

d、安装管道及电缆需用的所有吊环和支撑件，均应在工厂制造和在现场焊接就位。

## 4.4 附属设备

4.4.1 通风冷却系统

复核在现有条件下卖方提供的方案能否满足发电机通风冷却系统要求。在二联会上卖方应提供油冷却器的选型计算书，初选设备的型号、尺寸，具体型号、规格联络会上确定。

4.4.1.1润滑油冷却系统

⑴ 润滑油的冷却方式是内循环水冷却。

⑵ 每个轴承油槽中应装设一个材料是紫铜或铜镍合金的油冷却器，油冷却器应具有换热效率高，在规定的温度下，有足够的能力按轴承运行要求把油冷却，全部冷却器包括管路、阀门及配件等均不漏油，不渗水。

⑶ 冷却器应能防止沉淀物堆积，并便于检修和清洗，各部在拆卸和复位时，都不需要拆卸整个轴承。

4.4.2 润滑系统

（1）随发电机供应一整套独立的自润滑系统，并要求有消除油雾溢出、防止甩油和漏油和有效措施。

（2）各轴承的润滑系统各自分开布置，润滑油为同一规格，满足GB11120-《L-TSA涡轮机油》标准，同调速器、水导轴承同牌号涡轮机油。

（3）溢流管道要引到发电机风罩的风洞墙外的一个允许位置上。

（4）油润滑系统，包括管路、油箱、阀门等；并应提供控制原理图、连接管路图等。

4.4.3 制动和顶起装置

（1）发电机装设1套空气操作的机械制动装置。

（2）制动装置应能在2min内，将机组从20～30%额定转速下减速制动停机，此时制动环表面不应由于发热变形或损坏，制动块不应有严重磨损。制动装置应能在机组无励磁时，保证机组制动停机。

（3）机械制动器气制动压力为0.5～0.7Mpa，应按贮气罐初始压力为0.5Mpa设计制动器。制动器应具有制动、回复双向通气功能。

（4）制动块应有坚固的，耐磨的，可更换的摩擦表面，其表面不会在制动过程中因发热而损坏，也不会因摩擦粘住或卡住，制动块和耐磨面将用螺栓或其它方式可靠地固定到液压顶起的活塞上且便于更换。两个导叶漏水时应能实现停机。

（5）机械制动器可兼作液压顶起装置，采用油气分开的结构，并应有活塞复位的电接点信号。

（6）制动装置采用压缩空气控制方式，配有一套机械制动器系统自动和手动进气和排气的控制设备。为使电站安全卫生，机械制动装置应设置粉尘收集器或采取防止尘埃扩散的措施。具体方案在二联会上确定。

（7）制动系统包括发电机内部用的压缩空气管路、阀门、配件、制动屏和高压油顶起装置，以及其他用于一个完整系统的所有设备与附件。

（8）每台机配一套高压油顶起装置以供液压顶起之用，每套包括一台电动油泵，电动机启动器，所有必须的电动机控制器、液压控制器、调节器、保护设备、高压管道、软管、滤过器、压力表、逆止阀、油槽、以及其它用于一个完整系统的所有附属设备或配件，这些设备装设在水轮机层指定的位置上。

4.4.4 轴电流的防止

（1）每台发电机的轴承以及埋入检温计均应对地绝缘，用1000V兆欧表测量其总绝缘电阻不小于1MΩ，绝缘垫应有足够的爬距，并有必要的机械强度，能承受各处相应的机械荷载面不致于损坏。

（2）每个绝缘垫两侧金属部位都有导线引接到发电机端子箱以便测试绝缘，导线及其连接均由卖方提供。

（3）在轴承适当位置应设置接地电刷，并配有必需的连接线等零部件。

（4）在水轮机坑大轴的适当位置装设轴电流报警器。

4.4.5 测温系统

（1）应按要求在定子、上下导轴承、推力轴承、各轴承油槽进出水处设置测温元件。具体数量由投标单位在投标书中列出。

（2）所有测温元件采用三芯PT100铂热电阻。

4.4.6 测速装置

随机配有一套测速装置，

4.4.7 油、水、气管路及电缆

（1）油、水、气管路应密封良好，有防锈、防潮和防腐蚀措施。

（2）机组内部电缆应正确选择和布置。

（3）油、水、气管路及电缆的选择、材料、性能、布置应符合有关要求。

## 4.5 备品备件和专用工器具

4.5.1 所有备品备件应具有良好的互换性，并与原部件采用同样的材料、工艺和具有同样的质量。备品、备件应单独包装，以利存放，并应在其包装外部清晰地加以标识。包装所用标识应符合环保要求，且其包装有效期不低于3年。

4.5.2 卖方应提供安装、拆卸发电机定子用的整套专用工具和所要求的全部备品备件、随机的备品备件，并列出详细的清单。

4.5.3 所有备品备件、专用工具应在机组现场拆机前运抵河口水电站工地。

4.5.4 安装中用于替代损坏件的备品备件应另外补充供给，这些另外补充的备品备件费用应由承担损坏的一方承担。

4.5.5备品备件和专用工器具要求厂家提供机组备品备件和专用工器具的图纸及吊装图纸，尤其是专用工器具。

4.5.6合同谈判时买方有权调整备品备件和专用工具的品种和数量。

4.5.7. 专用工器具

(1) 定子、转子吊装工具1套；

(2) 转子推力头装拆工具1套；

(3) 端部表面淬火的M36及以上的大扳手和各种专用板手各2套；

(4) 发电机轴与水轮机轴联轴工具及量测仪表1套；

(5) 盘车工具1套；

(6) 磁轭装配所需工器具(预装螺杆及螺母、圆拉刀、方拉刀、钻头及铰刀)；

(7) 打槽楔工具及磁极装拆工具；

(8) 定子线圈装配的机械设备及工具1套；

(9) 定子线圈接头焊接设备及工具1套；

（10）定子、转子测圆工具1套；

（11）拔键器工具1套。

4.5.8. 备品备件

发电机备品备件                      表5.5-1

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 定子多匝叠绕线圈 | 台份 | 2/15 |
|  | 推力轴瓦 | 套 | 1 |
|  | 上导轴瓦 | 套 | 1 |
|  | 下导轴瓦 | 套 | 1 |
|  | 风闸制动块、密封圈、弹簧 | 套 | 1 |
|  | 磁轭键 | 对 | 2 |
|  | 滑环电刷 | 台份 | 每台机1台份 |
|  | 磁极键 | 台份 | 1/8 |
|  | 滑环电刷盒及弹簧 | 台份 | 2/4 |
|  | 轴承用绝缘板、绝缘套筒等 | 台份 | 1 |
|  | 磁极线圈(各类型) | 个 | 1 |
|  | 阻尼环接头 | 台份 | 2/10 |
|  | 定子槽楔 |  | 按上层线棒备用量的1/3 |
|  | 绝缘包扎材料 |  | 按一节距定子线圈所需数量 |
|  | 电阻温度计 | 个 | 每台机各类型各2个 |
|  | 电接点温度计 | 个 | 每台机各类型各1个 |
|  | 磁轭压紧螺杆（含全套螺帽、垫圈） |  | 每台机配各类螺杆的1/10，若有损耗，及时补充 |

## 注：表中所列数量为全厂总用量。

## 4.6 工厂检验和验收

4.6.1 概述

本条款包括对本规范规定和各种设备工厂检查和试验的主要项目和内容。这些规定的检查和试验项目及内容，是卖方最低限度必须完成的，但并不排斥卖方根据合同规定的标准、规程规范和有关制造厂标准进行其它必要的检查和试验。

4.6.2 工厂组装和试验

a. 投标人应随投标书递交1份工厂装配和试验计划。

b. 卖方应在工厂试验前20d，将工厂试验计划提交工程师，以便工程师安排见证试验。

c. 买方对任何一项检查试验或见证检查试验的参加或放弃，都不应解脱卖方充分满足招标文件要求的责任。

d. 所有试验结果均应有正式记录，并提交给工程师10份试验结果合格的文件和有用的特性曲线。

e. 在工厂应进行的试验项目详见表4.6-1。

表4.6-1                                                工 厂 检 查 试 验 项 目

| 序号 | 部 位 | 部 件 | 材 料 试 验 |  |  |  | 制 造 检 查 |  |  |  |  |  | 其它试验和检查项目说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 机械 | 化学 | 电磁 | 冲击 硬度 | 焊接 | 电磁 | 尺寸 型线 | 外观 | 压力 | 密封 |  |
| 1 | 定 子 | 机 座 | √ | √ |  |  | √ |  | √ | √ |  |  | ⑴机座与冷却环管形壳预组装,检查结合面间隙。 |
|  |  | 定子扇形叠片 | √ | √ | √ |  |  |  | √ | √ |  |  | ⑴磁感应和损耗(提供质量保证书)；⑵涂漆厚度。 |
|  |  | 铁 芯 |  |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  | ⑴叠压系数；⑵铁损试验。 |
|  |  | 定子线棒 | √ | √ |  |  |  | √ | √ | √ |  |  | ⑴承受电压及介损试验。 |
|  |  | 定子装配 |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  | ⑴槽隙及槽电位测试；⑵槽楔紧度；⑶承受电压试验；⑷焊接接头接触电阻及发热试验。 |
|  | 测温元件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ⑴元件绝缘及固定检查；⑵电阻测试；⑶精度测试。 |
| 2 | 支 撑 |  | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  |  |  |
| 3 | 转 子 | 转子支架 | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  |  | ⑴联轴法兰及磁轭的同心度；⑵联轴法兰面平行度。 |
|  |  | 磁极铁芯 |  |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  | ⑴叠压系数。 |
|  |  | 磁极线圈 |  |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  | ⑴匝间耐压试验材质保证书。 |
|  |  | 磁 极 |  |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  | ⑴绝缘电阻及耐压；⑵尺寸及配重编号。 |
|  |  | 集 电 环 |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  | ⑴同轴度；⑵绝缘电阻及耐压检查。 |
|  |  | 推力头镜板 | √ | √ |  |  | √ |  | √ | √ |  |  | ⑴垂直度；⑵光洁度；⑶机械及超声波检查 |
| 4 | 组合轴承 | 推力瓦、 径向轴瓦 | √ | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | ⑴轴瓦组合装配检查；⑵无损探伤检查。 |
|  |  | 轴 承 座 |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  | ⑴轴承座煤油渗漏检查。 |
|  |  | 防油雾设施 |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  | ⑴相应试验。 |
| 5 | 制动系统 | 制 动 器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ⑴动作试验。 |
|  |  | 行程开关 |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | - 作试验。 |

# 第5章  机组自动化元件

## 5.1 机组自动化要求

5.1.1．整个机组控制方式

(1) 机组自动化系统在电站能实现远距离控制或现场手动操作机组的启动、运行、正常停机、报警和事故停机，并满足机组启动时间和机组停机时间的要求。

(2) 能由一个操作指令使机组自动完成从停机至发电、发电至停机以及出现事故时能自动停机的任何一种运行操作。

(3)机组以自动准同期为正常并列方式，手动准同期作为备用。

5.1.2． 整个机组自动化系统的设备应满足的要求

(1) 能实现机组的自动开机、停机、自动调节与控制；

(2) 能自动开启与切断机组需要自动控制的油、气、水系统；

(3) 能自动监视机组冷却水密封的通断；

(4) 能自动监视各轴承油槽油位、漏油箱油位；

(5) 能自动监视机组有关部位的温度；

(6) 能自动监视和反映机组导叶的工作状态及位置；

(7) 能自动发出机组有关转速信号；

(8) 提供机组剪断销信号装置；

(9) 具备机组电气机械过速保护功能。

(10) 设置机组各轴承处轴摆度，发电机上、下机架振动在线监测装置。

(11) 能自动监测机组的火警信号。

## 5.2 机组自动化元件及现地仪表

5.2.1 机组自动化元件的要求

（1） 机组自动化元件应按机组自动化要求及水力机械保护的需要供给。

（2） 主要的自动化元件采用进口优质产品，并保证其性能优良，动作可靠，应能防潮、防震、防漏等，自动化元件的选型必须征得买方及设计院的同意和认可，最终的自动化元件的配置在第一次设计联络会上确定。

（3） 应满足电站计算机监控系统的要求，以保证电站实现无人值班，少人值守。机组以自动准同期为正常并列方式，手动准同期为备用方式。

（4）自动化元件电源为直流220V或直流24V，自动化元件中输入计算机监控系统的非电量模拟信号采用4-20mA的标准信号,精度不低于0.5级，采用屏蔽电缆。

（5） 卖方在投标时应提供机组自动化元件清单。

5.2.2 自动化元件的配置（按一台机组计）

5.2.2.1  自动化元件应符合DL/T 5081《水力发电厂自动化设计技术规范》和GB/T11805《水轮发电机组自动化元件（装置）及其系统基本技术条件》的要求，并按其规定配置。

自动化元件的配置初步拟订如下（卖方可在投标书中作适当调整并说明原因）：

5.2.2.2  机组各部位埋设的测温元件要求采用Pt100型铂热电阻，采用三线制，芯片采用溅射及光刻工艺，精度等级A级，芯片引脚采用铂镍合金。测温电阻（RTD）具有良好的线性，并能抗御电机磁场干扰。测温电阻（RTD）采用TST319020型耐油专用屏蔽电缆，线芯为铜镀银，单元件三芯，每芯19股，每股直径0.2mm，每芯截面积不小于0.45mm2。电缆具有耐高温、耐油、防潮、防腐、防裂的特性，且通过公共接地端可靠接地。测温电阻（RTD）专用导线每芯电阻均衡，要求达到：每百米导线每芯之间的电阻差不超过 0.02Ω。

活动卡套螺纹接头，安装时导线不动。电阻连接处具有金属铠装丝或金属波纹管延伸保护管，具有良好的柔韧性，强抗震性，安装时可随意弯曲，可承受4MPa压力，焊点可承受40kg拉力，焊点不开焊。选定的热电阻采用全铠装工艺，内部结构全部固化，并具有良好的抗振性、抗冲击性。正常情况下，能够承受振幅≥500μm，频率f≥20HZ，且在机组长时间正反旋转的工况下，保证RTD性能不受影响。

其安装地点及数量如下：

安装点                          数量（个）     数显温控仪（只）

定子绕组                            6

定子铁芯                            6

上导轴瓦                          1/瓦              2

上导/推力轴承油槽                   2

推力轴瓦                          1/瓦              2

下导轴瓦                          1/瓦              2

下导油槽                            2

水导轴瓦                          1/瓦              1

水导油槽                            1

- 测温电阻引线均引至厂家专用的端子箱上。(接发电机绕组和铁芯的测温电阻接至发电机测温端子箱时，应设接地击穿保险)

- 数显温控仪应具有4～20mA直流模拟量输出。

- 数显温控仪应具有不接地的报警和跳闸接点。

- 数显温控仪表显示范围为0℃至1.2倍最高允许运行温度。

- 每台机组的数显温控仪装于测温制动屏上。

- 数显温控仪和测温电阻应采用深圳泰士特科技公司、美国福禄克公司(或相当于或优于)的优质产品。

5.2.2.3  测速装置

卖方应供给微机型或可编程型转速信号装置1套，其输出的转速信号接点应能在0~180%额定转速范围内进行整定，以满足机组同期、控制和保护的要求，该装置应提供10对转速接点输出，且具有4～20mA直流模拟量输出。该装置同时具有发电机残压测速及齿盘测速或光电测速两种功能。测速装置应采用美国Clake、北京江河同辉(或相当于或优于)的优质产品，测速装置应采用交直流双供电方式。

5.2.2.4  电磁阀

名称                                  数量（只）

接力器锁锭投入/拔出电磁阀                 1

制动电磁阀                               1

以上电磁阀应采用双线圈或自保持电磁阀，控制电源选用直流220V。

电磁阀应采用美国Clake、北京江河同辉(或相当于或优于)的优质产品。

5.2.2.5 流量开关

安装地点                            数量（套）

上导/推力轴承冷却排水管                 1

下导轴承冷却排水管                      1

水导轴承冷却水排水管                    1（带流量指示表头）

主轴密封水                              1

流量开关采用应能在低压、低流量工况下可靠工作，提供两常开，两常闭四对触点，4～20mA输出，流量开关应采用北京万瑞达、美国Clake(或相当于或优于)的优质产品。

5.2.2.6  液位信号器

安装地点                         数量              规格

上导/推力轴承油槽                  1        2对接点，4-20mA输出

下导轴承油槽                       1        2对接点，4-20mA输出

水导油槽                           1        2对接点，4-20mA输出

以上元件均采用美国Clake、北京江河同辉(或相当于或优于)的优质产品。

上述所有液位信号器应保证有足够的输接点以满足机组控制、监测及保护的需要。

5.2.2.7  变送器

名称                                               数量

尾水管进口压力变送器（测压力，带表头）                     1

尾水管出口压力变送器（测压力，带表头）                     1

主轴密封水压力变送器                                       1

净水头测量差压变送器（测液位）                             1

尾水管压力脉动传感器及装置                                 1

冷却水压力变送器（总管、测压力）                           1

冷却水温度变送器（总管、测温度）                           1

蜗壳进口压力变送器（测压力，带表头）                       1

导叶开度位置传感器及装置                                   2

水轮机流量测量用差压变送器（测差压，带表头）               1

以上产品均要求输出4~20mA， 提供二常开、二常闭四对接点。变送器应采用麦克传感器、美国Clake(或相当于或优于)的优质产品。

5.2.2.8  行程开关

名称                                数量

主令开关                            1套

制动闸行程开关                      1套

接力器锁定投入/拔出                 1个

蝶阀全开行程开关(蝶阀厂供)          1个

蝶阀全关行程开关(蝶阀厂供)          1个

5.2.2.9  压力开关

名称                                数量            规格

主轴密封水压力开关                   1     一常开、一常闭两对接点

制动回路压力开关（含制动气源回路）   1套       三对接点

以上产品均采用美国UE、 美国Clake（或相当于或优于）的优质产品。

5.2.2.10  油混水信号器

名称                             数量                 规格

上导/推力油槽                        1                  1对接点

下导油槽                             1                  1对接点

水导油槽                             1                  1对接点

油混水信号器应采用美国Clake, 德国KSR（或相当于或优于）的优质产品。

5.2.2.12  电动阀

名称                                  数量

供水总管电动球阀DN150                1 个

控制电源选用交流220V。

电动球阀应采用国际知名品牌优质产品。

5.2.2.12  轴电流报警器

提供轴电流传感器及轴电流报警装置，轴电流报警装置应有二对输出接点，

装置布置在测温制动屏内。轴电流报警器1套，应采用美国Clake、北京江河同辉（或相当于或优于）的优质产品。

5.2.2.13  剪断销信号装置1个，剪断销信号器1套。

5.2.2.14  端子箱及控制箱

卖方提供发电机、水轮机端子箱各一个，加热除湿器、除尘装置（如果有）控制箱一个，测温制动屏一块（机组温控仪表要求带“防跳跃”功能，防止温度突变造成机组停机）。

以上产品均选用北京江河同辉(或相当于或优于)的优质产品

5.2.2.15  现地指示仪表（由卖方在投标书中列出清单）

5.2.2.16  现地指示仪表和备品备件

现地指示仪表和备品备件应由卖方在投标书中列出清单。

5.2.2.17  卖方在第一次设计审查会上提供自动化元件清单，包括自动化元件型号、数量、厂家、技术参数等，此清单须经买方及设计院审查。

未列入上述各条, 但卖方认为机组安全起动运行所必须的自动化元件, 卖方需在投标书中一一列出, 写明其作用并供货。

# 第6章     机组现场试验

## 6.1 概述

6.1.1 要求

在卖方的监督、试验工程师指导下，买方要对水轮发电机组及其附属设备进行现场试验，以检验卖方提供的设备是否满足技术规范及技术保证值。试验项目按有关标准进行，但不应少于本章要求的项目。买方放弃任一项试验均不免除卖方应完全满足技术规范要求及技术保证值的责任。

6.1.2 责任

所有现场试验在买方的组织下由具有资质的专业测试机构完成完成，卖方免费配合。

6.1.3 试验大纲和进度

在试验开始前60d，卖方要提交一份完整试验大纲和进度表供买方审查。大纲和进度表要包括试验项目、试验准备、试验方法、试验程序、每项试验需要的设备和仪表、使用的试验表格和观察记录表等。每次试验的日期由买方决定。

## 6.2 水轮机试验

6.2.1 大轴的盘车检查

水轮机与发电机大轴连接并校正垂直以后，在卖方安装指导人员的指导下，以《水轮发电机组安装技术规范》(GBT8564-2003)进行盘车检查。盘车检查由工程师在场证实，且由卖方和安装卖方书面予以认可。

6.2.2 与调速系统联动试验

调速器安装完毕后，卖方应与调速器制造厂家一起进行现场联动试验。试验应根据IEC60308：2005-01水轮机调速系统试验国际规程有关规定进行。

## 6.3 发电机试验

工厂试验及现场试验应遵照GB7894－2009《水轮发电机基本技术条件》、GB8564－2003《水轮发电机组安装技术规范》和GB1029-2005《同步电机试验方法》的规定和要求进行。

卖方应在工厂试验前30天，将工厂试验计划通知买方并递交一份书面文件，以便买方方参加试验见证。放弃试验或放弃买方方的试验见证，并不构成推卸卖方应对满足技术规范要求所负的责任。卖方应提交买方方4分试验结果合格的文件和有用的特性曲线，另2份给设计院。

现场试验所用的仪器设备、材料均不在供应范围之内，由承包设备安装的单位准备，卖方可租借或提供试验所用的特殊仪器和设备

6.3.1 工厂试验及检查

1．一般试验及检查

⑴ 材料试验

⑵ 焊接试验

⑶ 关键部位材料的补充试验，例如，磁场线圈和阻尼线圈的柔性连接的疲劳试验；

⑷ 大轴锻件检查；

⑸ 油、气、水系统（管道）的压力试验；

⑹ 硅钢叠片（冲孔前）的电磁性能和损耗的样品试验；

⑺ 定、转子的绕组绝缘（包括股间、匝间、槽中的绝缘）的热、电、机性能试验和样品寿命试验报告；

⑻ 定子单个线棒抽样冷热态介质损耗角正切tgδ试验；

⑼ 线棒抽样1.5倍线电压下电晕测量；

⑽ 新型推力轴承负荷试验(如果有)；

⑾ 主要部件外形尺寸校核以及预组装；

⑿电气绝缘耐压试验；

⒀推力轴承和通风系统运行状态的模拟试验；

⒁定子线圈模拟槽内介质损耗角正切tgδ，起晕电压、交流耐压等试验；

⒂继电器、仪表、传感器各种试验

⒃制造厂规定的其它工厂试验、检查项目。

2  工厂检查试验项目见附表。

6.3.2  现场试验

1．发电机现场型式试验

必要时对其中任一台机组做型式试验（是否要做由买方决定），项目如下：

⑴ 飞轮力矩GD2的试验测量；

⑵ 发电机效率和损耗测量（可用IEC最新版本规定的方法进行）；

⑶ 短时间过流试验；

⑷ 负序电流试验；

⑸ 突然三相短路冲击试验；

⑹ 电抗和短路比测量；

⑺ 时间常数测量；

⑻ 发电机噪声电平测量；

⑼ 额定励磁电流和电压变化率的测定。

2.发电机现场例行试验

⑴ 相序检查；

⑵ 各部分绝缘电阻测定，包括定子、转子绕组、轴承、测温元件等；

⑶ 定子绕组对机座的直流耐压试验和交流耐压试验；

⑷ 定子起晕电压测量；

⑸ 定子对地电容电流测量；

⑹ 定子和转子绕组的电阻测量；

⑺ 转子阻抗测量；

⑻ 定子绕组匝间绝缘介电强度试验；

⑼ 空载特性试验；短路特性试验；

⑽ 定子铁心损耗试验；

⑾ 电压波形谐波分析，电压波形畸变率及电话谐波因数（THF）的测定；

⑿ 轴电压的测定；

⒀ 振动、摆度的测定；

⒁ 轴承温升的测定；

⒂ 绕组温升的试验；

⒃ 甩负荷和过速试验（在25%、50%、75%、100%额定负荷下）；

⒄ 润滑油系统检查；

⒅ 冷却系统的耐压试验；

⒆ 机械制动系统试验（耐压和功能试验）；

⒇  辅助设备（包括盘柜）的耐压试验，绝缘电阻测定；

(21) 消防装置试验；

(22) 各种停机和起动试验；

(23) 机组并列和带负荷试验。

6.3.3  试运行

试验项目和规程：按照GB8564-2003《水轮发电机组安装技术规范》和DL507-2002《水轮发电机组起动试验规程》进行。

## 6.4 机组启动和试运行试验

6.4.1水轮发电机组应进行充水试验、空载和带负荷运行试验， 还应作动平衡试验、甩负荷试验、过速试验，以调整调速器时间元件、转速开关的整定值和其它保护装置，所有这些调整和有关参数应记录下来并写入现场试验报告中。必须记录和测定的参数包括：水轮机的转速、导叶开度、接力器行程、机组负荷、蜗壳压力、尾水管压力（真空）、顶盖压力、主轴摆度、推力轴承负荷、水轮机振动、噪音、各轴承、的冷却水等的温度或温升。

6.4.2 试运行

在设备安装好后准备投入商业运行之前，每台机组都要试运行。试运行将验证机组是否可以良好地投入商业运行。试运行应在工程师要求的负荷条件下，在无需调节校正的自动控制状态下进行。试运行持续时间为72h，如果试运行由于卖方提供的仪器故障而中断运行时间按工程师与卖方达成协议继续进行，或者如有必要，工程师可要求全部重新试运行。

## 6.5 机组性能试验

6.5.1 概述

在水轮机、发电机和有关设备安装完毕，并经试运行试验投入令人满意的运行后，在保证期内的合适时间，买方将对卖方提供的设备进行性能试验，以检验设备的性能是否满足合同要求。性能试验由买方选定的具有资质的单位进行，卖方应派遣经验丰富的技术人员协助试验，该费用已含在合同总价中。

6.5.2 机组性能试验

6.5.2.1 容量指标试验和发电机效率试验

a. 机组应做容量指标试验，以检验水轮机出力保证值是否满足合同规定。试验应根据IEC 41“水轮机现场验收试验国际规程”有关规定进行。容量指标试验应尽可能接近额定水头或其它在正常运行水头范围内的水头下进行。在测定有效净水头时，对净水头测量断面上的速度头应利用从卖方提供的特性曲线的流量来进行修正。水轮机出力由发电机出力的电气测量值和已知发电机功率损失来确定。

b. 发电机效率试验

本试验应包括测定发电机在各种不同出力下的效率和测定励磁系统的损耗，此损耗由测量励磁回路与电压调整装置总的功率损耗而得。效率试验时，发电机的稳定运行状态不得籍助于400V交流与220V和480V直流的厂用电源来增磁或减磁。所有损耗应按热量法测定。

6.5.2.2 发电机主要性能参数试验

项目如下：

a. 通风冷却及风道试验测量，包括定子的轴向温度梯度、风速及风量。

b. 短时间过流试验。

c. 负序电流试验。

d. 突然三相短路冲击试验。

e. 时间常数测量。

f. 额定励磁电流及电压变化率的测量。

g. 波形畸变系数及电话谐波系数（THF）测量。

h. 温升试验。

6.5.2.3 水轮机效率试验

在水轮机保证期内，买方有权进行水轮机效率试验，以验证水轮机效率是否满足保证值。此试验应根据JEC41“水轮机现场试验国际规程”或由买方和卖方双方同意的类似的其它规程和有关规定，流量按IEC规程规定的方法或其它双方商定的方法测定。

6.5.2.4 尾水管压力脉动试验

每台水轮机应做尾水管压力脉动试验，以验证尾水管压力脉动是否满足保证值，尾水管压力脉动试验应在机组试运行阶段和在保证期内买方选定的水头下进行。

6.5.2.5 飞逸转速试验

在保证期内，如果买方认为有必要时，可以选择做飞逸转速试验，以检验是否满足飞逸转速的保证值。该试验在最大水头，相应额定容量的导叶开度时，发电机只带风阻与摩擦负荷的条件下进行。试验持续时间从达到最大转速起不超过5min。

6.5.2.6 空蚀检测

在合同保证期结束之前，或在机组运行时间达到8000h时，应由合同双方协商共同进行水轮机空蚀检测，以检查是否达到保证值，空蚀检测和计算方法按IEC609“水轮机、蓄能泵和水泵-水轮机的空蚀评定标准”进行。

6.5.2.7 噪音测试

在保证期内，如果买方认为有必要时，可以选择做噪音测试。

6.5.2.8 导叶漏水试验

如更换导叶，在水轮机保证期内，买方有权选择做导叶漏水试验，以验证水轮机导叶漏水量是否满足保证值。该试验在最大水头下进行。流量按有关规程规定的方法或双方商定的方法测定。

6.5.3 试验报告

各项试验由买方选定的具有资质的单位进行。由试验单位负责编写试验报告。卖方代表、安装卖方、监理工程师或其代表均应在试验报告上签字认可。试验报告内容应包括试验项目、试验目的、试验人员名单、测量仪表的检查和率定、试验方法、试验程序、试验表格、计算实例、计算过程使用和各种曲线、全部测量结果汇总、最终成果的修正和调整、测量给定、试验成果分析、误差说明以及对试验结果的讨论。在试验结束后的30d内，卖方以试验报告或试验合格证书的形式应提供8份试验报告，合格的试验结果，其中1份正本和3份副本给买方，设计单位、监理单位、卖方和安装单位各1份。如果各项试验结果满足合同需要，买方将向卖方开具试验合格证书。如果试验表明，卖方的设备性能满足不了合同要求，卖方应查找原因，并予以改善，直到满足合同需要。

# 第7章    投标人提供的资料

## 7.1 水轮机模型和原型特性曲线

## 7.1.1 水轮机模型和原型特性曲线

7.1.2各梯级电站详细的改造方案及成功的类似案例

7.1.3水轮机模型综合特性曲线

7.1.4水轮机原型运转特性曲线

7.1.5 模型转轮单线图

## 7.2 水轮机发电机组及其附属设备图纸

7.2.1 水轮机

1、水轮发电机组总图（横剖面图）

2、水轮机总装配图（剖面图、平面图）

3、转轮装配详图（包括叶片，上、下迷宫环详图）、零件图

4、底环及底环止漏环装配图、零件图

5、导叶操作机构布置和外形尺寸图

6、水导轴承、主轴密封装配图、零件图

7.2.2 发电机

1、发电机总装配图（剖面图、平面图）

2、定、转子结构图、零件图

3、机座结构图、零件图

4、轴承装配图、零件图

## 7.3 设备性能保证和参数

投标人应保证所提供设备特性和性能等于或优于下述所填写的保证值。投标书应将下列所有空格填满。

7.3.1 水轮机性能保证及参数

7.3.1.1 尾水管压力脉动：尾水管压力脉动的频率和双振幅△H/H不大于表7.3-1的数值。压力脉动的双振幅值应为实测压力脉动过程线峰值外包络线的最大值。

表7.3-1                              压力脉动保证值

| 净水头（m） | 机组预想出力的百分数（%） | 频率（Hz） | 压力脉动的双振幅相对值△H/H*（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 23.25 |  |  |  |
| 27.00 |  |  |  |
| 27.80 |  |  |  |
| 29.23 |  |  |  |

H*为相应的运行水头。

7.3.1.2 出力、流量

a. 水轮机在额定水头27.00m，以额定转速运行，保证出力不小于     MW。

b. 水轮机出力达2.105MW时所需的最小水头为   m,相应的流量为   m3/s。

c.水轮机最大出力不少于       MW，最大出力时所需的最小水头为   m，

相应的流量为   m3/s。

d.水轮机在最小水头23.25m，以额定转速运行，保证出力不小于      MW，相应的流量为      m3/s。

e. 水轮机在最大水头29.23m，以额定转速运行，机组出力为      MW，相应的流量为         m3/s。

7.3.1.3 效率

不同水头、不同出力时的保证效率不小于表7.3-2中的要求。

表7.3-2                             效 率 保 证 值

| 净水头（m） | 效率（%） | 额定出力的百分数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| 23.25 | 模型 |  |  |  |  |  |  |
|  | 原型 |  |  |  |  |  |  |
| 27.00 | 模型 |  |  |  |  |  |  |
|  | 原型 |  |  |  |  |  |  |
| 27.80 | 原型 |  |  |  |  |  |  |
|  | 原型 |  |  |  |  |  |  |
| 29.23 | 模型 |  |  |  |  |  |  |
|  | 原型 |  |  |  |  |  |  |

c. 模型水轮机的最高效率不少于      %。

原型水轮机的最高效率不少于      %。

d. 模型水轮机额定工况点效率不少于        %。

模型水轮机额定工况点效率不少于        %。

7.3.1.3 空蚀

a. 空蚀保证期及运行条件

水轮机在下述规定的空蚀保证和运行条件下对空蚀量作出保证。

1）空蚀保证期限为：

水轮机投入商业运行后二年，或实际运行时间达8000h，以先到期为准，不足或超过8000h时，可按下式进行换算：

Ca=Crtatr

式中：Ca换算的空蚀保证量（指重量、面积、深度）；

Cr空蚀保证量（指重量、面积、深度）；

ta实际运行时间；

tr基准运行时间8000h。

2）运行条件：在保证期内水轮机在表7.3-4限定的最小出力以下运行的时间不多于500h，大于表7.3-4限定的最大出力运行的时间不多于100h。

表7.3-4                         出 力 保 证 值

| 净水头 （m） | 最大出力 （MW） | 允许吸出高度 （m) | 允许最低 尾水位 （m) | 最小出力 （MW） | 允许超出力范围运行时间 （h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.25 |  |  |  |  |  |
| 27.00 |  |  |  |  |  |
| 27.80 |  |  |  |  |  |
| 29.23 |  |  |  |  |  |

3）导叶中心线高程为49.73m。

b. 空蚀保证在上述保证条件下，空蚀保证应同时满足：

水轮机转轮因空蚀作用允许金属失重不超过                 kg，其中，磨蚀低于       kg，深度0.5mm以下的空蚀为              kg，深度大于等于0.5mm的空蚀为        kg。

c. 空蚀测定方法按IEC609/178第11条“水轮机、蓄能泵和水泵水轮机的空蚀失重评估”的规定进行。

7.3.1.5 导叶漏水量：在29.23m的水头时，通过已关闭的导叶漏水量不超过    m3/s。

7.3.1.6 调节保证

a. 机组在27.0m水头，发额定出力运行时，突甩负荷的最大转速升高率不超过

%。

b. 机组在29.23m水头，发最大出力运行时，突甩负荷的蜗壳最大压力上升值不超过        %，蜗壳最大承压为    MPa。

c. 机组在23.25m～29.23m水头，发相应水头最大预想出力（不大于最大出力）时，突然甩负荷的最大转速升高率不超过       %。

d. 上述调节保证计算中的导叶关闭时间为      ，GD2         tm2。

7.3.1.7 其它保证值

a. 水轮机转轮直径D1      m。

b. 水轮机额定转速nr     r/min。

c. 在最大水头29.23m时，最大飞逸转速保证值不超过       r/min（此时发电机除风阻和摩擦外不带负荷）。

d. 水轮机转轮上下迷宫环间隙保证不大于      mm和不小于     mm。

e. 在最不利运行工况下的最大轴向水推力不大于      kN。

f. 主轴密封漏水量不大于       m3/s。

g. 导轴承的侧向刚度不小于         t/m。

h. 在水轮机坑脚踏板上方1m处噪音不超过     dB。

7.3.2 发电机保证值及其它参数

7.3.2.1 容量

a. 规定温升时的额定容量，不小于     MVA。

b. F级绝缘允许温升时的持续负荷容量，不小于     MVA。

c. 发电机在额定转速和额定电压下欠励磁对输电线路进行充电，不发生全自激和不稳定的情况下其持续出力不小于       MVar。

d. 在进相运行情况下，当输送功率为        MW时，吸收无功容量不小于         MVar，最大进相深度cosφ为         。

7.3.2.2 效率（包括励磁装置损耗）：

a. 发电机在额定电压、额定转速、额定功率因数和额定出力时的效率保证值不低于         %。

b. 在额定功率因数、额定电压、额定转速和其他不同负荷情况下的效率见表7.3.2-1。

表7.3-5               不同负荷情况下发电机的效率保证值

| 额定MVA（%） | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效率（%） （含轴承损耗） |  |  |  |  |  |  |  |
| 效率（%） （不含轴承损耗） |  |  |  |  |  |  |  |

## 7.4 投标人提供的其它图纸资料

7.4.1 概述

投标人应与其投标书一起提供足够详细和清晰的图纸和数据，这些图纸和数据应简要的说明设备的设计特点，同时对与本招标文件中的技术要求有异或有偏差之处应清楚地说明，除非经由工程师同意，设备的最终设计应按照这些图纸和数据的所有详细说明进行。

7.4.1.1 表示机组总体布置的平面、立面和剖面的初步设计图纸，和相关联的埋入部件数据，应表示出设备主要尺寸，特别是哪些装卸机组所需空间者更应尺寸详细。

7.4.1.2 投标人应与他的投标书一起提供如第3.6.7条所规定的“CCH70-3质量表Nr0004r”和“质量表Nr0004补充”的付本，表格必须完全填入适用的数据，数据至少满足技术规范的要求，并和卖方建议提供转轮的尺寸与材料相符合，提供不满足要求的上述质量表，说明投标者不熟悉标准，可能导致拒绝其投标书。

7.4.1.3 投标人应在其投标书中提供满足本招标文件第Ⅰ卷“投标须知”所指的以前设计和供货过的水轮机数据和资料。

7.4.1.4 投标人应提供一份建议的设备的安装进度（其中包括清扫、组装和试验时间）。

7.4.2 水轮机

7.4.2.1 完整的说明，表示水轮机设计的平、剖面图。

7.4.2.2 图纸目录分类如下：

a. 转轮

b. 底环

c. 底环止漏环

d. 联轴螺栓及螺母

e. 二个导叶接力器

f. 顶盖

g. 导叶

h. 控制环

i. 拐臂、连接板及套筒等导水机构附件

j. 水轮机总图（平面和剖面图）

7.4.2.3 给出用于设备主要部件的材料种类和牌号清单。

7.4.2.4 应提供预计的以流量与水头为座标的特性曲线图，并要包括如下参数：

a. 导叶开度的百分数（以10%增量）；

b. 水轮机流量（以10%增量）；

c. 水轮机出力（以20%增量）；

d. 按招标文件所提供的下游水位流量关系曲线标出初生和临界两种空蚀限制线和吸出高度曲线；

e. 水轮机效率曲线；

f. 压力脉动曲线；

g. 叶道涡出现范围线。

7.4.2.5 包括上述参数的所建议的模型综合特性曲线。

7.4.2.6 转轮

a. 水轮机转轮的最大直径            mm；

b. 转轮的重量          kg；

c. 转轮进、出口直径                 mm；

d. 转轮高度            mm；

e. 转轮运输重量                kg；

f. 转轮叶片数                。

7.4.2.7 导叶

a. 导叶高度             mm；

b. 导叶数目              ；

c. 导叶节园直径           mm；

d. 导叶重量               kg。

7.4.2.8 运输重量及尺寸

a. 安装时搬运的最重部件是       ，重         kg；

b. 最重单个运输部件的尺寸为          mm，重量为      kg，部件名称                  。

7.4.2.9 水轮机的全部净重（指更新部件）            kg。

7.4.2.10 验收试验：应提供在相似水轮机上履行的水轮机验收试验保证数据，参照第7.3节填写。

7.4.2.11 投标人认为需要特殊说明的其它问题。

7.4.3 发电机

7.4.3.1 发电机图纸和资料

a. 发电机结构和外形总布置图，结构说明。

b. 发电机定、转子外形尺寸和装有吊具有定子起吊尺寸图及吊装方法说明。

d. 对发电机改造部分包括现场焊接要求的装配与拆卸操作的说明。

e. 定、转子结构和改造、安装程序说明。

f. 发电机机械制动详图与说明。

g. 初步制造进度。

h. 各种安装专用工具、专用吊具及其它建议使用设备的清单。

i. 投标人认为需要特别说明的其他问题。

7.4.3.2发电机部件尺寸

转子磁轭轴向长度（包括磁极）         mm。

7.4.3.3 发电机部件重量

定子重量          kg。

7.4.3.4 运输重量定和尺寸

a. 发电机总运输重量            kg。

b. 要运输的最重件：

部件名称

运输重量             kg

运输尺寸：长            mm

宽            mm

高            mm

c. 要运输的最大件：

部件名称

运输重量             kg

运输尺寸：长            mm

宽            mm

高            mm

d. 出厂装运地点

7.4.3.5 冷却系统

a. 冷却方式

b. 冷却风量                m3/h

c. 风压                。

7.4.3.6 机械性能

a. 飞逸转速时，转子磁轭叠片中的最大应力           MPa。

b. 转子叠片屈服点             MPa。

c. 除转子磁轭叠片外，飞逸转速时转子转动部件时，相对于有关材料屈服点的最小安全系数     。

d. 飞逸转速时转子径向膨胀量            mm。

e. 最严重短路（稳定状态）情况下的最大磁拉力          kN。

f. 当半数磁极短中的最大磁拉力            kN。

g. 考虑到变压器电抗标么值为     情况下由于最不利的非同期而产生的最大扭矩           kN·m。

h. 最严重条件下作用于混凝土上的最大机械应力

1）垂直方向         MPa。

2）径向            MPa。

3）切线方向          MPa。

i. 作用在定子基础板上的最大短路扭矩           kN·m。

j. 作用在定子基础板上的最大荷重     kN。

k. 作用在定子基础板上的最大扭矩         kN·m。

1. 上机架的最大振动幅度

1）垂直方向         mm。

2）水平侧向          mm。

m. 发电机的自然频率：

1）空载时       Hz。

2）带50%额定负荷时          Hz。

3）带100%额定负荷时         Hz。

n. 在频率为100Hz和额定负荷下，振动的双幅值：

1）定子端部绕组               mm。

2）定子铁心              mm。

3）上导轴承体          mm。

o. 在距发电机上盖板以上高1m处的总噪音级不超过            dB。

7.4.3.7 电气资料

a. 额定励磁电压/容量

b. 空载时的励磁电流                                            A

c. 发电机额定负荷时的励磁电流                                   A

d. 定子绕组连接方式

e. 定子绕组每组并联支路数

f. 定子绕组槽数

g. 定子铁片材料标准

h. 定子铁片比重                                                  kg/cm3

i. 定子铁片总重量                                                kg

j. 定子铁损在1.0到1.5Tesla与磁密的关系曲线

| B | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

k. 定子绕组绝缘等级                                              级

l. 定子绕组工频试验电压值（现场试验）        kV（AC），持续         min

n. 75℃时的定子绕组直流电阻                                Ω/phase

m. 定子绕组对地电容                                           μF/phase

o. 定子绕组的线性负荷                                          A/cm

p. 定子绕组电流密度                                          A/cm2

q. 定子绕组的电话谐波系数（THF）                                %

r. 定子绕组的电压波形正弦性畸变率                               %

s. 额定电压时的定子绕组固有电压调整率

（1）额定功率因数时                                              %

（2）功率因数为1时                                              %

t. 定子齿部的最大磁通量                                        Wb/m2

u.定子铁心磁场密度                                            Wb/m2

v. 定子绕组节距

w. 注明有发电机带负荷在95%、100%和150%额定电压下，表示励磁和欠励磁的发电机额定输出功率和连续过负荷曲线图

x. 功率因数分别为0.8和1时的发电机空载，满载以及短路饱和曲线

y. 三次谐波电压的计算值                                         kV

z.定子/转子绕组的最大温升                                     K

1）发电机效率曲线

2）发电机承受不对称负载能力                              kA2·s

7.4.3.8 其它资料

气隙偏差为10%时的不平衡磁力               kN。

## 7.5  水轮发电机组工程量清单

水轮发电机组工程量清单见附表。招标人会尽可能利用原有部件而不进行更换，投标人应配合进行分析计算,并按部件进行分项报价，以便招标人选择，招标人有权据此进行价格调整。

表7.5..1                水轮发电机组工程量清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水轮机设备 | 台套 | 2 | 2台大机组全部更换，小机组利用原有设备 |
| 1 | 转轮 | 套 | 2 |  |
| 2 | 主轴 | 套 | 2 |  |
| 3 | 顶盖 | 套 | 2 |  |
| 4 | 底环 | 套 | 2 |  |
| 5 | 导水机构 | 套 | 2 |  |
| 6 | 水导轴承 | 套 | 2 |  |
| 7 | 主轴密封 | 套 | 2 |  |
| 8 | 导叶接力器 | 套 | 2 |  |
| 9 | 尾水管及顶盖补气装置 | 套 | 2 |  |
| 10 | 油气水及水力量测系统 （含管路、阀门、自动化仪表等） | 套 | 2 |  |
| 11 | 盘、箱、柜 | 套 | 2 |  |
| 12 | 机组振摆监测装置 | 套 | 2 |  |
| 13 | 专用工具 | 项 | 1 |  |
| 14 | 备品备件 | 项 | 1 |  |
| 15 | 其它 | 项 | 1 |  |
| 二 | 发电机设备 | 台套 | 2 | 2台大机组全部更换，小机组利用原有设备 |
| 1 | 转子 | 套 | 2 |  |
| 2 | 定子 | 套 | 2 |  |
| 3 | 主轴 | 套 | 2 |  |
| 4 | 推力轴承 | 套 | 2 |  |
| 5 | 上机架 | 套 | 2 |  |
| 6 | 下机架 | 套 | 2 |  |
| 7 | 上下导轴承 | 套 | 2 |  |
| 8 | 润滑系统 | 套 | 2 |  |
| 9 | 集电环与电刷 | 套 | 2 |  |
| 10 | 上、下盖板，扶手、梯子 | 套 | 2 |  |
| 11 | 制动及顶起系统 | 套 | 2 |  |
| 12 | 移动式高压油顶转子装置 | 套 | 2 |  |
| 13 | 制动粉尘收集系统 | 套 | 2 |  |
| 14 | 仪表盘、端子箱、动力柜、照明箱 | 套 | 2 |  |
| 15 | 主引出线 | 套 | 2 |  |
| 16 | 中性点设备及引出线 | 套 | 2 |  |
| 17 | 专用工具 | 项 | 1 |  |
| 18 | 备品备件 | 项 | 1 |  |
| 19 | 其它 | 项 | 1 |  |
| 三 | 自动化元件 | 台套 | 3 | 3台机组自动化元件均更换 |
| 1 | 水轮机 |  |  |  |
| 1.1 | 蜗壳进口压力变送器 | 只 | 3×1 |  |
| 1.2 | 尾水管进口压力变送器 | 只 | 3×1 |  |
| 1.3 | 尾水管出口压力变送器 | 只 | 3×1 |  |
| 1.4 | 主轴密封水压力变送器 | 只 | 3×1 |  |
| 1.5 | 净水头测量差压变送器 | 只 | 3×1 |  |
| 1.6 | 尾水管压力脉动传感器 | 只 | 3×1 |  |
| 1.7 | 冷却水压力变送器 | 只 | 3×1 |  |
| 1.8 | 水轮机流量测量用差压变送器 | 只 | 3×1 |  |
| 1.9 | 顶盖压力变送器 | 只 | 3×1 |  |
| 1.10 | 压力钢管压力变送器 | 只 | 3×1 |  |
| 1.11 | 水导轴承瓦温测温元件 | 只 | 每块瓦各1 |  |
| 1.12 | 水导轴承瓦数显温控仪 | 只 | 3×1 | 含在测温制动柜中 |
| 1.13 | 水导轴承油槽油温测温元件 | 只 | 3×2 |  |
| 1.14 | 水导轴承冷却水排水流量开关 | 只 | 3×1 |  |
| 1.15 | 主轴工作密封水流量开关 | 只 | 3×1 |  |
| 1.16 | 水导轴承油槽液位信号器 | 只 | 3×1 |  |
| 1.17 | 主轴工作密封水压力变送器 | 只 | 3×1 |  |
| 1.18 | 主轴密封水控制电磁阀 | 只 | 3×1 |  |
| 1.19 | 导叶位置传感器及装置 | 套 | 3×2 |  |
| 1.20 | 导叶剪断销破断信号装置 | 只 | 每个导叶各1 |  |
| 1.21 | 主令开关 | 套 | 3×1 |  |
| 1.22 | 测速装置 | 套 | 3×1 |  |
| 1.23 | 水导油槽油混水信号器 | 只 | 3×1 |  |
| 2 | 发电机 |  |  |  |
| 2.1 | 定子绕组温度测温元件 | 只 | 3×6 |  |
| 2.2 | 定子铁芯温度测温元件 | 只 | 3×6 |  |
| 2.3 | 推力瓦温度测温元件 | 只 | 每块瓦各1 |  |
| 2.4 | 导轴瓦温度测温元件 | 只 | 每块瓦各1 |  |
| 2.5 | 上导/推力轴承油槽温度测温元件 | 只 | 3×2 |  |
| 2.6 | 下导轴承油槽温度测温元件 | 只 | 3×2 |  |
| 2.7 | 总冷却水水温测温元件 | 只 | 3×1 |  |
| 2.8 | 推力轴瓦数显温控仪 | 只 | 3×2 | 含在测温制动柜中 |
| 2.9 | 上导轴瓦数显温控仪 | 只 | 3×2 | 含在测温制动柜中 |
| 2.10 | 下导轴瓦数显温控仪 | 只 | 3×2 | 含在测温制动柜中 |
| 2.11 | 上导/推力轴承油槽 液位信号器 | 只 | 3×1 |  |
| 2.12 | 下导轴承油槽液位液位信号器 | 只 | 3×1 |  |
| 2.13 | 上导/推力油槽油混水信号器 | 只 | 3×1 |  |
| 2.14 | 下导油槽油混水信号器 | 只 | 3×1 |  |
| 2.15 | 上导/推力轴承冷却水出口流量开关 | 只 | 3×1 |  |
| 2.16 | 下导轴承冷却水出口流量开关 | 只 | 3×1 |  |
| 2.17 | 空冷器冷却水出口流量开关 | 只 | 3×1 |  |
| 2.18 | 制动空气压力开关 | 只 | 3×1 | 含在测温制动柜中 |
| 2.19 | 测温制动柜 | 块 | 3×1 |  |
| 2.20 | 风闸压力开 | 只 | 3×2 |  |
| 2.21 | 制动闸位置行程开关 | 只 | 每闸上下各1 |  |
| 2.22 | 制动电磁空气阀 | 只 | 3×2 | 含在测温制动柜中 |
| 2.23 | 技术供水总管电动球阀 | 只 | 3×1 |  |
| 2.24 | 技术供水总管压力变送器 | 只 | 3×1 |  |
| 3 | 其它 |  |  |  |

表7.5.2               水轮发电机组技术服务清单

| 序号 | 服务 | 地点 | 人日数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计联络会 | 第一、二次在卖方工厂，第三次在工地 | 第一、二次均为买方8人×5日，第三次费用卖方自定 |
| 2 | 培训 | 卖方工厂 | 4人×7日 |
| 3 | 为在卖方工厂参加工厂试验、验收等的买方人员提供服务 | 卖方工厂 | 4人×5日×2次 |
| 4 | 卖方技术人员在现场技术指导和技术服务 |  |  |

- 第二部分  附属设备、辅助设备技术规范

## 第8章  水轮机进水蝶阀及其附属设备

## 8.1 总则

## 8.1.1河口水电站装机台数为3台，2台大机组、1台小机组，水轮机转直径均为1.2m，水轮机进水蝶阀直径均为DN1750mm，现有的进水蝶阀由于已经严重锈蚀，开启、关闭困难，影响机组运行安全，为保证电站在机组事故且调速器失灵时，能迅速切断水源，采用对进水蝶阀全部更换，采用3台DN1750mm高油压蓄能罐式水轮机液控蝶阀，蝶阀关闭时间不大于2min，蝶阀操作油压16MPa，油压装置采用高油压囊式蓄能器型式。

## 8.1.2本技术条款对一台DN1750水轮机进水液控蝶阀及其附件所述的技术要求，同样适用于按合同规定供应的各台进水阀及其附件。

## 8.1.3每套合同设备至少包括：进水阀、操作机构、伸缩节、空气阀、上、下游连接管、旁通阀及检修阀、旁通管路和伸缩节、油压站、控制柜、自动化元件、设备之间的连接管路、附件、控制电缆、基础螺栓、联接所需的全部螺栓、螺帽、填料、垫圈、垫板以及装拆和维护的专用工器具、备品备件等。

8.1.4进水蝶阀采用能发伟业铁岭阀门股份有限公司、湖北洪城通用机械有限公司、中阀科技（长沙）阀门有限公司（或相当于或优于本技术要求）的优质产品。如业主认为供应商的档次达不到设计要求，有权进行更换，且合同价不变。

## 8.2承包范围

### 8.2.1合同设备内容

本次招标合同项目为河口水电站增效扩容改造工程3台套DN1750、1.0MPa液控水轮机进水蝶阀及其附属设备的供货和相应的备品备件、专用工具、技术资料以及有关的技术服务等。

招标范围包括上述设备的设计、制造、出厂前试验、包装、运输至工地买方指定地点、参加现场开箱检查；提供安装、调试指导和技术培训；参与现场试验、特性试验、试运行和验收；产品技术文件编制和提交等。

进水蝶阀包括以下内容：

① 3套DN1750mm水轮机进水阀及其操作机构，基础装置与基础螺栓，连接所需的全部螺栓、螺帽、填料、垫圈、垫板等。

②	3套DN1750mm钢制套筒式伸缩节。

③	3套DN1750mm上、下游连接管及其连接件等。

④	3套进水阀液压站、操作油管路系统、电液控制设备（含控制柜）、电缆等。

⑤ 3套进水阀用的旁通阀、检修阀及其附件。

⑥ 3套控制与监测用自动化元件。

⑦ 1套专用工器具和备品备件。

8.2.2合同设备界限

- 合同设备供货界限为上游侧自上游连接管与钢管焊接连接面至下游侧与蜗壳进口直管段法兰的所有的进水阀、操作机构、伸缩节、空气阀、连接管、旁通阀、检修阀、旁通管路、排污阀、油压站、控制柜、仪表、元器件及自动化元件、合同设备之间的连接管路与管件、附件、控制电缆、基础与基础螺栓、法兰联接所需的全部螺栓、螺帽、填料、垫圈、垫板以及装拆和维护的专用工器具、备品备件等。

- 与合同外设备的连接管路供货至合同设备出口第一片法兰或阀门。

- 与合同外设备的连接电缆供货至合同设备对外连接的端子排。

- 电站按全计算机监控、“无人值班”(少人值守)设计，所有自动化元件需选用进口或中外合资厂产品并报买方同意。

- 卖方应参与计算机监控系统、水轮机等设备连接和接口的协调工作。

- 为使设备和系统能够可靠、稳定工作和保证设备、系统完整性所必需的设备、元件、材料等亦属卖方供货范围。

### 8.2.3合同设备接口面条件

### 合同设备上游与压力钢管焊接连接，下游与蜗壳进口直管段法兰连接。

### 8.2.3.1 下游接口面

合同设备下游与蜗壳进口直管段法兰连接，蜗壳连接面内径为φ1750mm，壁厚≥16mm，材料为Q235A。

8.2.3.2 上游接口面

合同设备上游与压力钢管焊接连接，钢管连接面内径为φ17500mm，壁厚≥16mm，材料为Q235A，距厂房上游侧内边墙300mm。上游接口面的坡口形式、焊接工艺和焊接材料由本合同卖方确定和提供。

8.3  设计联络会

本工作应根据设计进度安排1次设计联络会，在卖方所在地召开。设计联络会应有买方、卖方代表共同参加。联络会的时间如下：

设计联络会在卖方提交电站设计所需的图纸和资料后10天内举行，会期约5天，买方代表参加人员8人。

设计联络会所发生的一切费用由卖方承担，包含买方代表往返交通（如机票为普通舱）、会务、会议期间交通及住宿（按4星级标准）等全部费用，所有费用列入合同总价。

每次设计联络会议将形成会议纪要，由与会各方签字，该会议纪要将成为合同的组成部分。

8.4 标准及规范

下列标准及规范是卖方必需遵守的：

| DL/T507 | 水轮发电机组起动试验规程 |
| --- | --- |
| GB/T14478 | 大中型水轮发电机进水阀门基本技术条件 |
| GB/T13927 | 工业用阀门的压力试验 |
| GB/T12252 | 通用阀门供货要求 |
| GB150 | 钢制压力容器 |
| HG4-329 | 密封橡胶制品（环形） |
| GB/T 11805 | 水轮发电机组自动化元件（装置）及其系统基本技术条件 |

卖方在设备设计、制造、安装中应在上述标准中，优先采用中华人民共和国国家标准及原电力部标准，在国内标准缺项或不完善时，可参考选用相应的国际标准或其它国家标准。

选用的标准，应是目前已颁布的最新版本。

## 8.5卖方提供的图纸和资料

(1) 卖方在订货合同生效后的15天内，向江西省水利规划设计院提供下表中的第一批图纸。这些图纸应比投标文件的图纸更完善，包含了在签订合同过程中已澄清的内容，并作为设计联络会议的基本文件。

(2) 卖方依据合同的规定，向买方提供图纸资料。但买方或江西省水利规划设计院对图纸资料的认可，并不免除卖方的技术责任。

(3) 本条款所列图纸和资料目录是卖方至少应提交的，并不代表是全部。买方视情况有权提出所需的其他图纸和资料，卖方不得拒绝。

卖方正式提交审查的资料均应由卖方授权代表签署和单位盖章。所有资料上应标明“江西省铅山县河口水电站增效扩容改造工程施工图专用”字样。

| 序号 | 图纸资料内容 | 交付日期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蝶阀布置图、总装图、基础图 | 审查会后10天内 |
| 2 | 伸缩节装配详图 | 审查会后10天内 |
| 3 | 阀体密封装配及密封件详图 | 审查会后10天内 |
| 4 | 蝶阀接力器装配及基础图 | 审查会后10天内 |
| 5 | 蝶阀供油管路系统图(液压系统原理图) | 审查会后10天内 |
| 6 | 蝶阀自动操作程序图 | 审查会后10天内 |
| 7 | 蝶阀自动操作原理及控制柜电气接线图 | 审查会后10天内 |
| 8 | 蝶阀水力阻力系数曲线 | 审查会后10天内 |
| 9 | 液压站总图、安装图、基础图 | 审查会后10天内 |
| 10 | 自动化元件配置与型号、说明书 | 审查会后10天内 |
| 11 | 蝶阀使用、维护说明书 | 随产品发运时提供 |
| 12 | 蝶阀供货明细表及装箱单 | 随产品发运时提供 |
| 13 | 液压站安装、使用、维护说明书 | 随产品发运时提供 |
| 14 | 阀轴密封装配及密封件详图 | 随产品发运时提供 |

## 8.6 型式和主要参数

型式：					卧轴双平板液动蝶阀；

阀轴的布置方式：			     	卧式；

操作机构型式和操作方式：		接力器型式和油压操作；

阀门公称直径:					    DN1750mm；

公称压力:					       1.0MPa；

伸缩节公称直径：			    	DN1750mm；

旁通阀直径:				    	≥DN200mm；

空气阀直径：                    ≥DN150mm；

液压系统工作压力：			   16MPａ；

阀门的开启时间:					60s～120s(可调)；

阀门的关闭时间:					60s～120s(可调)。

8.7技术要求和运行条件

- 进水阀及其附件的设计工作压力为1.0MPa。

- 进水阀的额定过流量约8.6m3/s。正常情况下，进水阀在机组导叶全关状态下开关，非常情况下，进水阀可在机组导叶全开度开启时动水关闭。

- 机组正常停机或检修时进水阀应能可靠而严密的关闭。关闭应灵活、平稳、准确。

（4）进水阀开启前，应开启旁通阀向阀后充水平压，当阀两侧的压力差不大于0.15MPａ时，进水阀应能灵活、平稳、准确的开启。

（5）在机组任何运行工况下（含机组处于最大飞逸工况），进水阀应能在120s（可调）内动水关闭，关闭时应无有害的振动。

（6）进水阀的活门只处于全开或全关位置，不作调节流量用。

（7）进水阀应有足够的强度和刚度，能承受任何工况下可能产生的最大水压及水压试验而不产生破坏及有害变形。上下游法兰应能传递出现的最大轴向力，阀壳配有坚固的底座能把全部垂直荷载包括延伸部件和水的重量、接力器拉力等安全地传递到混凝土基础上。

（8）进水阀底座应容许钢管的少量伸缩带来的位移，底座底面与底板接触面要加工光滑。

（9）进水阀应能手动和自动操作，可在现地和远方监控。

（10）进水蝶阀全开时的水流阻力系数应小于0.15。

（11）进水蝶阀在电站最大静水头下，持续30min允许的最大漏水量Q漏水≤0.1D (H静水)1/2L/min。

（12）进水阀应具有下列可靠性指标:

大修间隔期不少于10年；

退役前使用寿命不少于40年；

开关次数不少于10000次。

无故障连续运行时间18000h

可利用率99.6%

8.8 进水阀结构和材料

8.8.1阀体

- 阀体采用铸钢或钢板焊接结构制造，上下游用法兰连接。为使阀体具有足够的强度和刚度，在阀体外侧设有双肋板复式加强筋，保证在最不利工况下将阀体的变形控制在允许范围内，同时买方须通过有限元分析计算，使尺寸更优化，布局更合理。任何点的最大工作应力不能超出本卷的规定。

- 阀体采用整圈不分瓣形式，公路运输至工地。

- 阀体上轴承座为箱式结构，轴承箱采用材质不低于ZG25的铸钢件经初加工后与阀体焊接在一起。轴承箱应能承受在最不利工况下阀轴传来的集中荷载。

- 主密封设在阀体下游侧，利用活门关闭时承受的水压压紧实心橡胶密封圈，以提高阀门的密封性能。阀体上密封面采用材质不低于1Cr18Ni9Ti不锈钢层，保证在任何情况下不发生锈蚀。

- 阀体过水面应进行机加工，并满足有关规范对表面粗糙度的规定。

8.8.2活门与阀轴

(1)活门用铸钢或钢板焊接制造，活门与阀轴采用螺栓连接。活门过流表面的形状应具有良好的水力特性，过流表面应加工并满足本卷对表面粗糙度的规定，以减小水头损失和水力振动。

(2)活门应采用偏心结构，具有必要的水力自关闭性能。

(3)活门采用双平板板桁架结构，其构件应受力合理，并通过有限元分析计算，使最大工作应力控制在本卷规定范围内，以保证结构强度和可靠性。

(4)活门密封采用优质高硬度实心橡胶圈，整体硫化，无缝连接方式，用不锈钢压板和螺钉固定在活门上。阀门所需密封比压通过螺钉调节，并可在不拆卸阀体的情况下，检修和更换密封圈。

(5) 阀轴采用锻钢制造，阀轴与轴承及轴颈密封接触的部位堆焊不锈钢，加工后不锈钢厚度不小于5mm。活门与阀轴的连接采用螺栓预紧力及横销传递扭矩的连接方式。

(6)阀轴密封应具有自补偿功能，并有有效的防泥沙进入的措施，密封材料采用具有高弹性、耐磨、成形好、自润滑性好的复合材料或聚乙烯材料。可在不拆开阀壳的情况下更换活门轴颈密封。

（7）在阀轴钢套或转臂上设有活门全开和全关位置信号器(开关量信号)。

8.8.3轴承

(1)轴承由轴瓦、钢套、橡胶密封圈和压垫环、轴承箱等组成。

(2)轴承采钢背复合材料制造，应具有自润滑性能，不需外加润滑油脂。

(3)轴瓦内外侧两端和钢套外壁两端应设有密封圈。

8.8.4操作机构

(1)进水阀操作机构由接力器、转臂、锁锭装置、管路、节流阀和附件等组成。

(2)接力器为直缸双向运行摇摆式，采用油压操作，布置在进水阀一侧或两侧，支撑在阀室底板上。

(3)为避免进水阀在动水关闭过程中引起振动，在接力器液压系统中应装设可调式节流阀。

(4)进水阀活门全关位置应设有可靠的锁锭装置。锁锭装置分为液压式和机械式，液压锁锭装置设有锁锭投入和退出的状态信号，除在现地显示外，应输出至少一对状态信号接点。锁锭装置的投入、拔出应有现地和远方控制，可由进水阀操作程序控制。锁锭的动作必须准确、可靠，锁锭未拔出，进水阀不能操作。

(5)机械锁锭装置必须有足够的强度，能承受接力器的最大操作力。机械锁锭装置在进水阀全关后手动投入，保证阀后设备检修时安全可靠。机械锁锭装置设有锁锭投入和退出的状态信号。

(6)操作机构应能保证在电站机组任何工况下和事故时动水关闭进水阀，保证阀后设备的安全。

8.9 进水阀附件

8.9.1概述

进水阀附件指伸缩节、上、下游连接管、空气阀、旁通管路与阀门、检修阀等。

8.9.2伸缩节

（1）伸缩节为钢制套筒式、免维护、零泄漏型，伸缩节装设在进水阀上游侧，公称直径为DN1750mm，设计压力为1.0MPa，伸缩量为10～20mm。

（2）伸缩节与压力钢管采用焊接，与进水阀上游侧采用法兰连接。进水阀伸缩节应拆装方便，并应有可靠的密封装置，在电站安装后伸缩节不得漏水。伸缩节不应对水轮机进水管道和进水阀产生任何有害的轴向作用力。

8.9.3上游连接管

在进水阀上游侧设置长约1.5m、直径与进水阀相同的连接管，一端与伸缩节法兰连接，一端与电站压力钢管焊接连接。上游连接管公称压力1.0MPa，采用厚度δ≥16mm的Q235A钢板（具体厚度及材质在第一次设计联络会确定），不需预热即能在现场与其连接的压力钢管进行焊接，卖方负责与电站设计方协调接口连接面的坡口形式和尺寸，并提供焊接面焊缝的焊接工艺。连接管流道上部应设置压力传感器和旁通管接口。

8.9.4下游连接管

（1）在进水蝶阀下游侧设置长约1.5m、直径与进水阀相同的连接管，公称压力1.0MPa，采用厚度δ≥16mm的Q235A钢板（具体厚度及材质在第一次设计联络会确定），一端与进水蝶阀法兰连接，一端与水轮机蜗壳进口段焊接连接，具体长度以满足现场实际需要为准。卖方应根据水轮机改造需要和上下两端接口面的要求进行设计。

（2）连接管上部设置空气阀、旁通管接口和压力表或压力传感器接口。空气阀公称直径大于DN150mm。

8.9.5旁通管路

(1)进水阀应设置一路直径不小于DN200mm的旁通管路，布置在进水阀上侧部。

(2)旁通阀采用电磁控制的水力控制阀，其开启和关闭时间在正常操作条件下应在10s～20s(可调)范围内，以防开关时发生过大的水击。

(3)若旁通管路跨过进水阀后的伸缩节，则旁通管路也应设置伸缩节。旁通阀前设有检修阀。检修阀为不锈钢金属硬密封偏心蝶阀，蜗轮传动、手动操作。

（4）在进水阀阀壳应设支撑，支撑旁通管路。

所有阀门、阀件外壳均需喷砂或抛丸处理后，进行喷漆防护处理。

### 8.9.6  压力钢管防腐涂装

### 8.9.6.1涂装工艺措施

卖方人应在涂装作业前56天，提交钢管涂装工艺措施，报送监理人审批。涂装工艺措施应详细说明各种涂装材料的施涂方法、使用设备、质量检验和涂装缺陷修补措施等。

### 8.9.6.2 表面预处理

（1）钢材表面涂装前，必须进行表面预处理。在预处理前，钢材表面的焊渣、毛刺、油脂等污物应清除干净。

（2）表面预处理质量，应符合施工图纸的规定。若钢管内壁采用涂料或金属喷涂时，除锈等级应达到GB8923-88规定的Sa2级；埋管外壁采用喷涂水泥浆时，应达到Sa1级。

（3）预处理后，表面粗糙度应达到：

1）常规涂料40~70μm；

2）厚浆重涂料、金属热喷涂60~100μm。

（4）表面预处理应使用无尘、洁净、干燥、有棱角的铁砂喷射处理钢板表面。喷射用的压缩空气应经过过渡，除去油水。

（5）当钢材表面温度低于露点以上3℃、相对湿度高于85%时，不得进行表面预处理。

（6）喷刷后的表面不应再与人手等物体接触，防止再度污染。施喷涂料前，应使用钢刷和真空吸尘器清除残留砂粒等杂物。作业人员应带纤维手套。若不慎用手触及已清理好的表面，应立即用溶剂清洗钢管表面。

8.9.6.3涂装施工

（1）一般要求

1）施涂前，卖方应根据施工图纸要求和涂料生产厂的规定进行工艺试验。试验过程中应有生产制造厂的人员负责指导，试验成果应报送监理人。

2）组焊后的管节，应在车间内完成涂装；现场安装焊缝及表面涂装损坏部位应在现场进行涂装。

3）清理后的钢材表面在潮湿气候条件下，涂料应在4h内涂装完成，金属喷涂应在2h内完成；在晴天和正常大气条件下，涂料涂装时间最长不应超过11h，金属喷涂时间不超过8h。

4）涂装材料的使用应按施工图纸及制造厂的说明书进行。涂装材料品种以及层数、厚度、间隔时间、调配方法等均应严格执行。

5）当空气中相对湿度超过85%、钢材表面温度低于大气露点以上3℃以及产品说明书规定的不利环境，均不得进行涂装。

（2）涂料涂装

1）钢管内壁应涂刷自养护的底漆和面漆。

2）安装环缝两侧各200mm范围内，在表面预处理后，应涂刷不会影响焊接质量的车间底漆。环缝焊接后，应进行二次除锈，再用人工涂刷或小型高压喷漆机械施喷涂料。

3）埋管外壁应均匀涂刷一层水泥浆，涂后注意养护。

4）施涂过程中，要特别注意防火、通风、保护工人健康。

5）施涂后的钢管应小心存放，保护涂层免受损伤，并防止高温、灼热及不利气候条件的有害影响。

（3）金属喷涂

1）喷涂用的压缩空气应清洁、干燥，压力不得小于0.4MPa。

2）喷涂距离100~200mm，喷枪尽可能与基体表面成直角，不得小于45°。

3）控制喷枪移动速度，使一次喷涂厚度为25~80μm，厚度应均匀，各喷涂带之间应有1/3的宽度重叠。

4）各喷涂层间的喷枪走向应相互垂直，交叉覆盖。

5）上一层涂层表面湿度降到70℃后，再进行下一层喷涂。

### 8.9.6.4 涂层质量检验

（1）涂料涂层质量检验

1）涂料涂层质量检验应遵守SL105-2007第3.4节的规定。

2）在不适于施涂的养护的环境条件下所作的涂装，监理人有权指示卖方清除后重新涂刷。

3）涂层漏涂者应予修补。若检查发现流挂、皱纹、针孔、裂纹、鼓泡等现象时，应进行处理，直到监理人认为合格为止。

4）涂层内部质量检验应符合施工图纸要求和SL105-2007第3.4.4条至第3.4.6条的规定。

（2）金属喷涂质量检验

1）外观检查金属喷涂层应均匀、无杂物、起皮、鼓泡、粗颗粒、裂纹、孔洞、掉块等缺陷。

2）涂层厚度及结合性能检验按施工图纸要求和SL105-2007第4.5.2和4.5.3条的规定进行质量检验。

（3）涂装结束后，卖方应会同监理人对钢管的全部涂装面进行质量检查和验收。钢管涂装的质量检验成果应报送监理人。

### 8.10进水阀控制系统

进水阀控制系统由液压站和控制系统二部分组成。其基本原理是：液压站通过油泵机组向蓄能罐充油而产生压缩能或存贮液压能，在电控指令和控制阀组的作用下，蓄能罐的液压油经液压阀快速流向操作机构，而将液压能转变为机械能，从而在驱动主接力器、锁定接力器等过程中实现进水阀的动作功能。

8.10.1液压站（机械液压系统）

进水阀的压力油源的额定油压不低于16MPa，事故低油压为额定油压的60%，操作油号为：L-TSA-46（GB11120）。

液压站由油泵组、蓄能罐、回油箱、管路、阀门、表计、压力继电器、液位指示器、液位信号器、滤油网和附件等组成。

(1)油泵组

1)液压站应有2台相同的电动油泵，一台工作、一台备用，且互为主备用。每台电动油泵每分钟的供油量不应小于接力器总有效容积的0.65倍，电动油泵由低起动电流的三相感应电动机直接驱动，并可连续工作，电机绝缘等级为F，且具有良好的防潮性能。

2)每台油泵应配有卸荷阀、安全阀、截止阀、止回阀。

3)油泵应既能单独运行又能联合运行，在联合运行时，油泵应能自动交替作主用泵，同时也能手动选定主用泵。当油压降低时启动主用泵，当油压力继续下降时自动启动备用泵并发信号，油压恢复正常值时自动停止工作泵和备用泵。为满足控制要求，应配置足够数量的压力继电器。

4)另配设一台手动油泵作为调试和检修备用，手动油泵的排油能在10min内开、关进水阀。

(2)蓄能罐

1)蓄能罐的总容积应不少于4.5倍进水阀接力器的总容积，同时还应满足进水阀关-开-关三次动作均不启动油泵，压力油罐尚存必须的油量和保持最低允许油压的要求。

2)蓄能罐的设计、制造、试验、验收和证明均应按照ASME标准《锅炉和压力容器规程》第Ⅷ章第1部份的标准或GB150进行，最大允许工作压力应不小于系统最大运行压力的1.2倍。

3)蓄能罐应配有压力表、压力信号器、带有阀门的整套油位指示计、油位信号器、安全阀、供气接口、充气装置，压力信号器和油位信号器在油压和油位变化时，能可靠地发出信号，自动保持油压和油位都在设计范围内。

每只蓄能罐的底部还应装设排油管和排油阀。

(3)回油箱

1)回油箱的容积应能容纳进水阀操作系统全部油量的1.5倍。

2)回油箱内回油区和净油区间应设有滤网，滤网应便于更换和检修。回油箱应设油位指示器、油位信号器、加油口接头和阀门、化验取油样阀门以及循环滤油用的接头和阀门。

3)回油箱应无裂纹、裂缝或盲孔，所有焊缝要连续，并经热油渗透试验合格，回油箱内表面涂刷耐油漆，其外面涂刷防锈漆和面漆。

(4)管路与阀门

1)机械液压系统包括液压站、控制柜、接力器之间的管路、阀门和管件。

2)管路采用无缝钢管和高压软管，刚性管路采用法兰连接，与柔性管采用卡套连接，管路系统的公称压力应满足液压系统最大运行压力的要求。

3)整个管路系统的密封应严密，保证不漏油。

8.10.2电气控制系统

- 进水阀及其附属设备采用PLC控制，应能在现地和远方按规定程序自动或手动操作，设备的动作应准确、可靠。PLC应采用国际知名品牌

- 进水阀的开、关程序与机组操作程序相适应，接受机组操作程序发出的开、关阀命令，并按设计程序程序执行，应能以一个命令脉冲完成从全关—（开启旁通阀）充水平压—拔出锁锭—全开—关闭旁通阀；或者全开—全关—投入锁锭的过程。

- 进水阀的PLC控制系统能实现与电站计算机监控系统的通信，其串行通讯接口宜采用RS485接口，最终方案在设计审查会上确定。

机组操作程序发出的开关阀命令，除了可以通过RS485串口与进水阀PLC通信以外，还需要有开关量硬接点并行联通。

(4)进水阀控制电源采用直流220V。

(5)进水阀可在下述情况下开启:

1)在机组正常开机程序中自动开启；

2)根据需要可远方或现地手动控制开启。

(6) 进水阀可在下述情况下关闭

1)在调速系统失灵，机组过速超过最大速率上升值5%和主配压阀拒动机组过速115%，进水阀自动动水关闭；

2)当进水阀和导叶之间的压力水管、伸缩节、蜗壳破裂或排水阀、取水阀爆破或故障时，可根据需要手动紧急动水关闭；

3)在机组正常停机程序中可根据监控指令自动停机联动关闭；

4)根据需要可远方或现地手动控制关闭。

(7)进水阀液压操作系统的压力降至事故低压力时，应立即发出报警信号，而不应自动关闭。

(8)进水阀的开启所需的差压信号由装设在上、下游连接管上的差压变送器提供。

(9)进水阀开、关完毕后，应自动关闭接力器压力油总管，撤消接力器的油压，依靠锁锭或其他可靠的措施保持活门在全开或全关位置和必要的密封压力。

(10)进水阀及其附属设备的开启、关闭顺序由卖方提供，经买方工程师审查同意后确定，其电气回路的程序编制、动作正确性等由卖方负责。

(11)进水阀设置控制柜。控制柜内装设电磁操作阀、液压操作阀、仪表、自动化元件、指示灯、手动按钮、电气端子、管路、阀门和电加热器等。

(12)进水阀设有行程指示器和行程传感器，并有全开和全关位置的开关接点输出。

(13)进水阀控制柜上应有下列信号、显示、输出接点以及仪表，带*者还要求输出模拟量DC4∽20mA，将引至计算机监控系统：

1)进水阀全开、全关的位置信号；

2)进水阀锁锭投入与拔出的信号；

3)*进水阀上下游压力差的差压信号；

4)旁通阀开关位置信号；

5)*蓄能罐内油压过高、过低和事故低油压的报警信号；

6)进水阀上、下游压力；

7)进水阀操作油压；

8)油泵交流电源消失故障信号；

9)*进水阀直流控制电源消失故障信号；

10）*备用油泵启动信号。

### 8.11 自动化元件技术要求

（1）进水阀及附属设备自动化元件应按自动化要求及水力机械保护的需要供给，供应方负责随机配套供给进水阀及附属设备的非电量的监测、保护、控制所需要的变送器、传感器、探测器、信号器、电磁阀、电磁空气阀、电动闸阀等自动化元件，以及仪器、仪表、行程开关、盘柜和用于连接各设备的电缆、管件、附件等，并列出清单供采购方选择。

（2）机组监测的非电量包括：温度、压力、液位、流量、示流、开度、位置等。

（3）所有仪表安装应与盘面平齐。温度以℃刻度，压力以MPa刻表，流量以m3/s刻度，效率以%刻度。

各处的元件均由供应方负责先引线接到进水阀端子箱，设计单位再从端子箱接到机组的单元控制器（LCU）和各非电量监测盘。

（4）自动化元件采用麦克传感器公司、美国Clake、北京江河同辉公司（或相当于或优于）的优质产品，应并保证其性能优良，动作可靠，应能防潮、防静电干扰、防震、防漏等，动作灵活可靠，结构便于安装调试。自动化元件的选型必须征得招标人及设计院的同意和认可，最终的自动化元件的配置在第一次设计联络会上确认。

（5）应满足电站计算机监控系统的要求，以保证电站实现“无人值班”（少人值守）。

（6）自动化元件操作电压直流为DC220V，交流为AC220V。自动化元件中的变送器应具备模拟量和无源开关量输出。模拟量输出技术参数：4～20mA。开关量输出接口技术参数：AC:220V, 2A. DC:220V, 1A。

表8.11-1    主要自动化元件配置表（1台蝶阀用量）

| 序号 | 功能 | 仪器 | 数量 | 仪表装 设位置 | 显示器 位置 | 与机组控制 系统接口 | 接口功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓄能罐压力控制 | 压力开关 | 6个 | 现地 |  | 开关量 | 报警和控制 | 进口 |
| 2 | 蓄能罐压力监测 | 压力变送器 | 1个 | 现地 | 主计算机 | 模拟量 | 报警 | 进口 |
| 3 | 蓄能罐油位 | 磁钢液位计 | 1个 | 现地 |  |  |  | 进口 |
| 4 | 蓄能罐油位 | 液位信号器 | 1个 | 现地 | 主计算机 | 电接点模拟量 | 报警控制 | 进口 |
| 5 | 回油箱油位 | 液位信号器 | 1个 | 现地 | 主计算机 | 电接点模拟量 | 报警控制 | 进口 |
| 6 | 平压充水控制 | 差压信号器 | 1个 | 现地 | 主计算机 | 电接点模拟量 | 报警控制 | 进口 |
| 7 | 蓄能罐压力 | 压力表 | 1个 | 现地 |  |  |  | 国产 |
| 8 | 控制系统 | 自动控制柜 | 1套 | 现地 |  |  |  | 国产 |
| 9 | 进水蝶阀与旁通阀 | 位置开关 | 各1套 | 现地 |  |  |  | 国产 |
| 10 | 锁锭 | 电磁阀 | 1套 | 现地 |  |  |  | 国产 |
| 11 | 锁锭位置 | 位置开关 | 2个 | 现地 |  |  |  | 国产 |
| 12 | 回油箱油混水监测 | 油混水信号器 | 1套 | 现地 |  |  |  | 国产 |

### 8.12 备品备件与专用工具

### 8.12.1备品备件

对应于本合同文件所提供的水轮机进水阀及其附属设备，应提供全部备品备件。备品备件应与相同部件具有互换性，相同的材料和相同的制造工艺。“一台套”定义为一台进水阀所需的总量。签合同时买方有权取舍备品备件的品种和数量。

表8.12-1				进水阀备品备件表

| 序号 | 备品备件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接力器密封件 | 台套 | 1 |  |
| 2 | 活门密封圈 | 台套 | 1 |  |
| 3 | 活门轴颈密封 | 台套 | 1 |  |
| 4 | 仪表、电磁阀、阀门 | 台套 | 1 |  |
| 5 | 伸缩节的密封件 | 台套 | 1 |  |
| 6 | 液压装置密封圈 | 台套 | 1 |  |
| 7 | 各法兰密封面密封件 | 台套 | 1 |  |
| 8 | 电气行程开关、灯、按钮等 | 台套 | 1 |  |

### 8.12.2专用工具

一套进水阀拆装用的专用工具(包括专用扳手（若需）、全套吊环螺栓（若需）、螺丝千斤顶（若需）、蓄能罐充气专用工具、衬垫（若需）等)。价格包括在合同总价中。签合同时买方有权取舍专用工具的品种和数量。

| 序号 | 备品备件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手摇杆 | 根 | 5 |  |
| 2 | 蝶阀拆装工具 | 套 | 1 |  |
| 3 | 专业吊具 | 套 | 1 |  |
| 4 | 充氮工具 | 套 | 1 |  |

### 8.13工厂组装和试验

### 8.13.1设备发货前应在厂内对进水阀、旁通阀、旁通管及伸缩节等进行组装，并对各主要尺寸和装配尺寸进行检验，必要时加定位销和装配记号。

### 8.13.2进水阀及其附属设备承受水压、油压、气压的部分，除需在工地进行焊接的部分外，均需在厂内按“大中型水轮机进水阀门基本技术条件”进行水压试验。

#### 8.13.3进水阀活门的水密封焊缝应作磁粉探伤或着色探伤试验，保证水密。

#### 8.13.4进水阀在制造厂内总装后进行漏水试验，试验压力为电站最大静水压力37.66m水柱，进水阀漏水量应满足性能保证值。漏水试验时，阀门的轴颈密封和阀壳分半面不允许漏水。

#### 8.13.5进水阀的操作机构的接力器应进行压力试验和渗漏试验，活塞任何一侧的渗漏量应符合本章第8.15节的保证值。

#### 8.13.6空气阀应在1.0MPａ压力下作水压试验，不允许渗漏。

#### 8.13.7旁通阀应在1.0MPａ压力下进行水压试验，不允许渗漏。

#### 8.13.8蜗壳检修排水阀应在1.0MPａ压力下进行水压试验，不允许渗漏。

#### 8.13.9伸缩节应在1.0MPａ压力下进行水压试验，不得渗漏。

#### 8.13.10进水阀及其附属设备工厂组装和试验项目见表8.13-1。

#### 8.13.11卖方应及时将厂内试验报告、测量记录、材质合格证明等资料提供给买方工程师审查，审查合格签字后设备方可出厂。

表8.13-1					      进水阀工厂质量检查、装配和试验项目表

| 序号 | 名称 | 材料检验 |  |  |  | 制造过程与最终检验 |  |  |  |  | 试验检验 | 其它检验项目及备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 机械性能 | 化学成份 | 探伤 | 硬度试验 | 射线检查 | 探伤 | 外观检查 | 尺寸检查 | 动作试验 |  |  |
| 1 | 阀壳 | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  | 预装配 | 与轴承箱组装焊接检查 |
| 2 | 活门 | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  | 预装配 | 与轴座线装焊检查 |
| 3 | 阀轴 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | 轴座垂直度、同心度检查 |
| 4 | 密封 |  |  |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | 局部装配 |
| 5 | 轴承 | √ |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  | 局部装配 |
| 6 | 轴颈密封 |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | 局部装配 |
| 7 | 接力器 |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ |  | 渗漏检查 |
| 9 | 伸缩节和连接管 | √ |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |
| 10 | 旁通阀和空气阀 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | 动作性能试验 |
| 11 | 进水阀总装 |  |  |  |  |  |  | √* | √* | √* | 耐压、渗漏试验* | 操作机构动作试验，至少开关各三次 |
| 12 | 安全阀及阀组 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 13 | 油泵 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | 试运转及输液量检验 |
| 14 | 蓄能罐 |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  | 耐压试验 |  |
| 15 | 各种信号器、传感器 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | 动作性能试验 |
| 16 | 回油箱 |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | 渗漏检查 |
| 17 | 控制柜 |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |
| 18 | 液压站组装 |  |  |  |  |  |  | √* |  | √* |  | 动作性能、电气试验 |

注：:有“*”者，表示买方、设计及监理工程师应在场见证

### 8.14 进水阀现场试验及验收

### 8.14.1设备现场验收分为开箱交接验收、初步验收和最终验收。

### 8.14.2设备运到工地后，买卖双方需对设备外包装进行外观检查，并办理设备交接手续；应提前通知卖方驻工地代表按时参加监理单位组织的开箱验收，并填写验收记录，参加开箱验收的单位还有买方和安装单位，由参加各方联合签发“开箱交接验收证书”。凡属卖方责任(包括到达收货站前运输部门的责任)引起的设备短缺、破损或规格不符，应由投标人负责解决。

8.14.3应按合同文件规定，进水阀安装完毕后在保证期内的适当时候应对进水阀进行现场试验，验证是否满足合同的要求。试验包括：无水动作试验、止水密封性能试验、充水动作试验以及电气控制程序模拟动作试验，此外买方可在进水阀保证期内进行进水阀的动水关阀试验，在试验前一个月通知卖方参加，试验水头和输出功率不小于额定水头和额定输出功率，试验方法和测量项目由卖方提出，买方认可，试验中出现设备方面的问题由卖方负责。

8.14.4设备在试运行并经检查验收合格后，由买方、安装单位、监理单位联合签发“初步验收证书”。对于设备的缺陷或不合格产品，凡属卖方的责任，应由卖方无偿修复或更换。初步验收证书签发之日起，开始计算设备保证期。8.14.5每台进水蝶阀在设备保证期(水轮机大修间隔保证期除外)届满时，由合同双方进行设备验收。合格后，由买方签发“最终验收证书”。在设备保证期内及最终验收时，若发现重大缺陷，确属卖方的责任，仍应由卖方免费修复或更换，并重新计算保证期。

8.14.6设备的现场试验由安装单位负责进行，卖方驻工地代表参加并指导现场试验。

### 8.15 设备特性及性能保证

卖方保证所提供的设备在本电站规定的条件下，满足以下的性能和参数，如果卖方提供的设备不能满足以下保证值，买方有权要求卖方无偿修改或更换设备，或根据有关规定作违约罚金处理。

水轮机进水蝶阀性能保证表

| 序号 | 项 目 | 保证值 |
| --- | --- | --- |
| (1) | 设计压力(MPa) |  |
| (2) | 厂内试验水压值(MPa) |  |
| (3) | 厂内试验漏水量不超过(l/min) |  |
| (4) | 蝶阀全开时的水头损失（m） |  |
| (5) | 开始运行时，在最大静水头下漏水量不超过(l/min) |  |
| (6) | 阀座的公称直径(m)/净通流面积(m2) |  |
| (7) | 蝶阀安裝后允许的水流方向上游侧位移量(mm) |  |
| (8) | 在质保期内，最大静水头下的漏水量不超过(l/min) |  |
| (10) | 在质保期内接力器活塞单侧最大漏油量(l/min) |  |
| (11) | 投入商业运行第一年可用率（%） |  |
| (12) | 投入商业运行第二年可用率（%） |  |
| (13) | 大修间隔平均时间不少于(年) |  |
| (14) | 平均使用寿命不低于(年) |  |
| (15) | 蝶阀每年允许操作次数（次/年） |  |
| (16) | 本电站条件下，工作密封的更换间隔年限不小于(年) |  |

水轮机进水蝶阀技术明细表

| 序号 | 项 目 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 型号 |  |
| 2 | 直径(mm) |  |
| 4 | 法兰面之间长度(mm) |  |
| 5 | 材质 |  |
|  | 壳体材质 |  |
|  | 阀轴材质 |  |
|  | 活门材质 |  |
|  | 上游延伸管材质 |  |
| 6 | 工作密封 |  |
|  | 型式 |  |
|  | 材质 |  |
|  | 密封副材质 |  |
| 7 | 旁通系统 |  |
|  | 旁通阀 |  |
|  | -型式 |  |
|  | -直径(mm) |  |
|  | -个数(mm) |  |
|  | -压力等级(MPa) |  |
|  | 检修阀 |  |
|  | -型式 |  |
|  | -直径(mm) |  |
|  | -个数(mm) |  |
|  | -压力等级(MPa) |  |
| 8 | 接力器 |  |
|  | -型式 |  |
|  | -个数 |  |
|  | -容量(kN.m) |  |
|  | -活塞直径(mm) |  |
|  | -最大行程(mm) |  |
|  | -开启时间(s) |  |
|  | -关闭时间(s) |  |
| 9 | 伸缩节 |  |
|  | -型式 |  |
|  | -直径(mm) |  |
|  | -长度(mm) |  |
|  | -伸缩量(mm) |  |
| 10 | 上游延伸管 |  |
|  | 材质 |  |
|  | 上游延伸管长度(mm)（含配割余量） |  |
|  | 上游延伸管壁厚(mm) |  |
| 11 | 下游延伸管 |  |
|  | 材质 |  |
|  | 下游延伸管长度(mm)（含配割余量） |  |
|  | 下游延伸管壁厚(mm) |  |
| 12 | 空气阀系统 |  |
|  | 空气阀 |  |
|  | -型号 |  |
|  | -数量 |  |
|  | -直径(mm) |  |
| 13 | 液压操作系统 |  |
|  | -型号 |  |
|  | -压力油箱容积(L) |  |
|  | -额定工作油压(MPa) |  |
|  | -事故低油压(MPa) |  |
|  | -回油箱容积(L) |  |
|  | -回油箱充油量(L) |  |
|  | -油泵型号 |  |
|  | -油泵数量 |  |
|  | -油泵容量(L/min) |  |
|  | -油泵油压(MPa) |  |
|  | -油泵电动机功率(kW) |  |
|  | -液压操作油牌号 |  |
|  | -总油量（L） |  |
| 14 | 蝶阀与油压装置自动化元件配置（填入“压力钢管进水蝶阀自动化元件配置表”） |  |
| 15 | 重量 |  |
|  | -蝶阀总重(t) |  |
|  | -阀壳(t) |  |
|  | -活门(t) |  |
|  | -接力器(t) |  |
|  | -伸缩节(t) |  |
| 16 | 长度 |  |
|  | 从上游连接管进口至蝶阀下游侧法兰的长度(m) |  |
|  | 蝶阀长度(m) |  |
|  | 伸缩节长度(m) |  |

进水蝶阀自动化元件配置表

| 序号 | 设置部位 | 名 称 | 规格参数 | 数量 | 产地/制造商 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 蝶阀进口压力 |  |  |  |  |  |
|  | 蝶阀出口压力 |  |  |  |  |  |
|  | 蝶阀上下游差压 |  |  |  |  |  |
|  | 活门位置 |  |  |  |  |  |
|  | 接力器锁锭 |  |  |  |  |  |
|  | 旁通阀开关 |  |  |  |  |  |
|  | 压力油罐压力 |  |  |  |  |  |
|  | 压力油罐油压信号 |  |  |  |  |  |
|  | 压力油罐油位监测 |  |  |  |  |  |
|  | 压力油罐油位信号 |  |  |  |  |  |
|  | 压力油罐压力 |  |  |  |  |  |
|  | 回油箱液位 |  |  |  |  |  |
|  | 回油箱液位信号 |  |  |  |  |  |
|  | 回油箱油混水监测 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

# 8.16 水轮机进水蝶阀工程量清单

水轮机进水蝶阀工程量清单见附表。招标人会尽可能利用原有部件而不进行更换，投标人应配合进行分析计算,并按部件进行分项报价，以便招标人选择，招标人有权据此进行价格调整。

表8.16.1              水轮机进水蝶阀工程量清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN1750水轮机进水液控蝶阀及操作机构 | 3 | 台套 |
| 2 | DN1750钢制套筒式伸缩节 | 3 | 个 |
| 3 | 蝶阀液压站（含操作油管路、控制柜、电缆等） | 3 | 套 |
| 4 | 上、下游连接管(DN1750)及其连接件 （按国家规范及技术要求作防腐、防锈处理） | 9 | m |
| 5 | 空气阀、旁通阀、检修阀、管路及其附件 | 3 | 套 |
| 6 | 自动化元件 | 3 | 套 |
| 7 | 备品备件 | 1 | 套 |
| 8 | 专用工具 | 1 | 套 |
| 9 | 其它 |  |  |

附表8.16.2                  水轮机进水蝶阀技术服务清单

| 序号 | 服务 | 地点 | 人日数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计联络会 | 卖方工厂 | 8人×5日×1次 |
| 2 | 为在卖方工厂参加工厂试验、验收等的买方人员提供服务 | 卖方工厂 | 4人×5日×1次 |
| 3 | 卖方技术人员在现场技术指导和技术服务 |  |  |

- 第九章    水轮机调速器技术规范

9.1 总则

9.1.1  本技术条款是对调速器的设计、制造和工厂试验的原则要求，各条规定适用于所供应的所有机组的调速系统。

9.1.2  调速器可编程控制器及压力油罐压油泵可编程控制器应满足与全厂监控系统计算机之间数据通讯链路接口连接要求，并能满足全厂监控系统实现运行设备数据状态监视，设备运行诊断，以及远程调度控制的要求。

9.1.3  承包商如未对本规范提出偏差，将认为承包商提供的设备完全符合本规范和标准的要求。

9.1.4  要求采用武汉长控、武汉能事达或武汉四创（或相当于或优于本技术条件）的优质产品。如业主认为供应商的档次达不到设计要求，有权进行更换，且合同价不变。

9.2承包范围

承包商应负责完成下列产品的设计、制造、试验、包装、运输和交货。

承包人提供3台套单调节高油压微机调速器、油压装置及附件的设计、制造、试验、包装、发运、运输及交货；现场开箱检查、指导安装、现场试验、调试、试运行，验收；并应完全满足招标文件的要求。主要包括以下部分：

(1) 2台套 GWT-1800型、1台套GWT-1000型高油压微机调速器、油压装置及附属设备。包括：调速器、油压装置、油压装置控制柜、电气调节柜、导叶位置反馈装置、转速测量装置、功率变送器、基础埋件（包括设备基础板、垫板、锚固螺拴和基础螺栓）、自动化元件（装置）及自动化元件端子接线箱、软件及说明书。

(2)所有调速系统（包括调速器到机组之间）的管路及管件、阀门、阀件、表计、控制元件、信号电缆及有关附属设备等。

(3) 调速器与外部设备之间的管路供货分界为：卖方供应至所供设备外第一对法兰（包括成对法兰及连接件，材质为不锈钢）。

(4) 任何零件、元件、装置或软件，虽未在本条款中特别提及，但确属一个完整、性能优良的调速系统所必需的，或在调速系统运行实践中证明是消除缺陷所必需的，亦属承包商供货范围，其费用包括在设备总价中。

(5) 为设备吊运、安装、试验、拆卸和重新组装所必须的专用工具、专用设备和专用材料等。

(6) 设备运行、维修所需的备品备件。

9.3  设计联络会

本工作应根据设计进度安排1次设计联络会，设计联络会应有业主、承包商代表共同参加。联络会的时间、地点如下：

设计联络会共2次。第一次在承包商所在地召开，第二次在电站工地召开。

第一次设计联络会在承包商提交电站设计所需的图纸和资料后10天内举行，会期约5天，业主代表参加人员8人。

第二次设计联络会为机组调试作好准备，在工地举行，确切时间和会期由业主确定后通知承包商，主要研究与调试有关的准备工作。承包商应在设计联络会前15天，向业主提供设计联络会上需讨论的技术资料。承包商派代表参加。

设计联络会所发生的一切费用由卖方承担，包含业主代表往返交通（如机票为普通舱）、会务、会议期间交通及住宿（按4星级标准）等全部费用，所有费用列入合同总价。

每次设计联络会议将形成会议纪要，由与会各方签字，该会议纪要将成为合同的组成部分。

9.4标准及规范

下列标准及规范是承包商必需遵守的：

GB／T 9652.1－2007《水轮机控制系统技术条件》；

GB／T 9652.2－2007《水轮机控制系统试验》；

DL/T563－2004《水轮机电液调节系统及装置技术规程》；

DL/T496－2001《水轮机电液调节系统及装置调整试验导则》；

JB／T56079《大型水轮机调速器与油压装置产品质量分等》；

DL/T507－2002《水轮发电机组起动试验规程》；

DL/T792－2001《水轮机调速器及油压装置运行规程》；

GB/T8564－2003《水轮发电机组安装技术规范》；

GB150－1998《钢制压力容器》；

GB10886《三螺杆泵型式与基本参数》；

GB11120《L—TSA涡轮机油》

JB/T8091《螺杆泵试验方法》；

GB1497 《低压电器基本标准》；

承包商在设备设计、制造、安装中应在上述标准中，优先采用中华人民共和国国家标准及原电力部标准，在国内标准缺项或不完善时，可参考选用相应的国际标准或其它国家标准。

选用的标准，应是目前已颁布的最新版本。

9.5承包商提供的图纸和资料

(1) 承包商在订货合同生效后的15天内，向江西省水利规划设计院提供下表中的图纸。这些图纸应比投标文件的图纸更完善，包含了在签订合同过程中已澄清的内容，并作为设计联络会议的基本文件。

(2) 承包商依据合同的规定，向业主提供图纸资料。但业主或江西省水利规划设计院对图纸资料的认可，并不免除承包商的技术责任。

(3) 本条款所列图纸和资料目录是承包商至少应提交的，并不代表是全部。业主视情况有权提出所需的其他图纸和资料，承包商不得拒绝。

承包商正式提交审查的资料均应由承包商授权代表签署和单位盖章。所有资料上应标明“江西省铅山县河口水电站增效扩容改造工程施工图专用”字样。

承包商需提交的技术文件

| 序号 | 图纸及资料名称 | 交付时间（天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调速器系统图 | 15 |  |
| 2 | 电气原理接线图 | 15 |  |
| 3 | 机械液压系统图 | 15 |  |
| 4 | 调速器（含油压装置）总装图 | 15 |  |
| 5 | 调速器（含油压装置）基础图 | 15 |  |
| 6 | 调速器内部结构图 | 15 |  |
| 7 | 调速器设计说明书 | 15 |  |
| 8 | 调速器安装、使用、维护说明书 | 15 |  |
| 9 | 调速器及油压装置、自动化元件交货明细表及装箱单 | 15 |  |
| 10 | 备品备件及专用工具（要有纸质版型号规格）等资料及图纸 | 15 |  |
| 11 | 其它资料及图纸 | 15 |  |

## 9.6型式及总体要求

9.6.1概述

调速器应是具有PID调节规律的高油压型全数字组合式可编程微机调速器， 2台大机组调速功为1800kg•m，1台小机组调速功为1000kg•m。调速器应采用数字逻辑阀作为电液转换元件。调速器应有速度控制、功率控制、开、停机和紧急停机控制、导叶开度限制、频率跟踪控制、适应式控制、在线自诊断及其处理等功能。电气自动控制功能由微机系统完成，微机产生并向相应的转换器发出控制信号，以控制数字阀，确定压力油进入接力器的方向，从而控制水轮机导叶的位置。采用单套可编程微机加独立电气手动操作系统。卖方应保证在调速器内部故障时，不造成机组运行状态的改变和出力波动，在外部系统事故要求停机时，能保证机组安全停机。调速器应设计成能远方自动遥控和现地手动控制，应与电站计算机监控系统有良好的接口，接受电站计算机监控系统的控制，并向电站计算机监控系统输出调速系统有关的信息。调速系统应具有良好的可维修性，方便维护、检查、检修与调试，使安装及维修人员能利用微机对调速器的参数、控制逻辑进行监视、修改。所有提供的设备和装置都应满足规定的设备运输条件要求。

卖方应提供符合本节技术条款要求的协调而又合适的设计。在技术条款中可能出现一些没有明确的，但为调速系统所必须的零件和设备的特殊要求，卖方仍必须提供一个完整和性能良好的调速系统，以保证在各种工况和运行方式下，机组转速和出力的稳定。机械液压系统中应有合适的油过滤装置，机械液压部件的设计应有防震、防卡、防止油粘滞的措施，以保证机械液压部件能可靠地工作。电气系统应能承受来自电源和周围环境的电磁干扰，其电磁兼容性应符合国家相关标准。调速系统应根据本技术条款、IEE标准、IEC61362-1998标准、国家标准GB/T9652.1、GB/T9652.2和其他相关标准的要求进行设计和试验。

9.6.2接力器

接力器需设置机械和自动两套锁定装置，接力器及其锁定装置由主机厂供货。

接力器全关闭行程时间调整范围为4~30s

接力器全开启行程时间调整范围为4~30s

接力器开启和关闭全行程所需时间应是独立可调的，卖方应提供一种安全可靠而简单的锁锭装置锁住接力器开关时间的整定值，避免接力器以非整定的速度移动。

9.6.3容量要求

调速系统应有足够的容量。在9.2.2节中规定的最短时间内，在压力油罐内油压为事故紧急停机低油压、作用在水轮机导叶上的反向力矩最大时，应能操作接力器全行程关闭。全行程定义为：接力器移动0～100%导叶开度，在开启方向应没有过行程、在关闭方向终止时没有导叶挤压。

9.6.4调速系统可靠性

（1）调速系统可利用率 (自动运行)。

a、自动工况可利用率99.95%。

b、手动＋自动工况可利用率100%。

(2) 首次无故障间隔时间(自现场验收起)不少于20000小时。

(3)平均故障间隔时间（MTBF）15000h；

(4)大修间隔时间＞8年；

(5)退役前的使用年限＞30年。

9.6.5总体布置

机械液压柜应容纳调速器的所有机械液压元件，且布置于油压装置上。

电气柜应容纳所有的的电气控制回路，且布置在油压装置上。

油压装置控制柜应有油泵运行控制装置并布置在回油箱上。

油压装置采用组合式油压装置且布置原调速器油压装置位置上。

应给所有的柜子提供设备的调整和维修的门，仪表和控制装置布置在柜子的正面，且要便于手动操作，电气柜、机械液压柜、油压装置控制柜、油压装置及其电缆的具体布置在设计联络会上确定。

9.6.6电源

(１)电厂提供的交直流电源为:

直流:220V，电压变化范围为:-15%～+10%

交流:380V/220V，50Hz，电压变化范围为: -10%～+7%

频率变化范围:47~52Ｈz。

(２)调速器微机系统应配备采用交直流并列供电的带滤波器和抗干扰装置的冗余结构电源系统。2套电源中任意1套电源退出时，均不影响调速系统正常工作。

(３)调速器电源应有状态和故障指示灯。应提供内部故障的报警接点信号，用于调速器系统控制及故障指示。报警接点和电源状态应分别提供2套接点至电站计算机监控系统。

## 9.7功能要求

9.7.1调节规律

调速系统应具有比例、积分、微分PID调节规律，功率可采用PI调节，速度采用PID调节。PID校正应具有足够的可调增益范围，并能适合被控系统的动态特性。

9.7.2适应式控制

调速器应按规定好的程序或检测到的内部、外部选择信号自动执行不同增益的PID速度控制、PI功率控制。

9.7.3开机过程控制

调速器应能实现最优开机过程控制，尽量减少开机时间。

9.7.4无扰动切换

当一种控制或操作方式(包括电手动操作)需要进行正常运行或事故切换时，应能实现水轮机导叶或发电机负荷的无扰动切换。切换时接力器行程变化不得大于全行程的0.5%。两套电源切换时引起的接力器行程变化不得大于全行程的0.5%。调速器冗余系统切换时引起的接力器行程变化不得大于全行程的0.5%。

9.7.5导叶开度限制

调速系统应设有导叶开度限制功能，可调的导叶开度限制应为电气导叶开度限制。 导叶开度限制可在现地、远方进行调整及数值显示。

9.7.6手动操作机构

调速器应配备带远方操作接口的电手动操作机构，并能在0～100%最大导叶开度范围内操作水轮机导叶于任意开度。电手动操作机构应配置独立的导叶位置控制系统(即具有独立的开度给定、模拟放大器、导叶电气反馈系统及其电源系统等)。当微机调速器故障后，调速器应能无扰动地被切换至电手动操作方式。在电手动操作方式下，万一机组甩负荷，调速器应能使机组自动关机到空载运行。

9.7.7人工频率失灵区

调速器应具有人工频率失灵控制的功能，失灵区应是软件可调，该功能的投入和切除应能在现地与远方控制。

9.7.8频率跟踪

为便于实现机组与系统快速并网或缩短同期时间，调速器应设有电网频率跟踪装置，同期期间能跟踪电网频率，实现快速并网。

9.7.9与电站计算机监控系统的接口

调速系统与电站计算机监控系统的接口的具体要求和内容见2.6。

9.7.10时钟同步功能

调速器应能与电站计算机监控系统时钟同步。

9.7.11在线故障自诊断及故障处理功能

调速器应至少有下面给出的在线故障自诊断功能，故障通过电气柜面板上的指示灯指示。某些故障也可通过微机插件板上的指示灯泡指示，各故障信息应以双通信接口方式提供给电站计算机监控系统。

(1)ＣＰＵ模块故障:

(2)模拟/数字转换器和输入通道故障;

(3)数字/模拟转换器和输出通道故障;

(4)通信模块故障；

(5)开度及功率传感器反馈通道故障;

(6)电源故障；

(7)程序出错和时钟故障;

(8)紧急停机回路故障；

(9)测速系统故障；

(10)冗余系统自动切换或电手动、自动方式切换故障;

(11)液压控制系统

对动作于紧急停机的故障(如低油压、低油位故障)，应分别有２对接点提供给电站计算机监控系统；

－液压控制设备故障报警；

－高、低液位报警；

－高、低油压报警；

－油过滤器堵塞报警。

(12)其他。

9.7.12离线诊断功能

调速器应有下面给出的离线诊断及调试功能:

系统硬件及软件故障检查，包括各硬件模块故障检查;

调节参数检查及调试；

程序检查及调试；

修改和调整程序;

检查、调试和电站计算机的通信及其他接口

其它。

9.7.13故障保护

调速系统发生上述9.7.11条中的(1)～(10)任何故障或电源消失，调速器应维持导叶在故障前的位置，此时关机回路和开限应保持可操作。

（1）当单微机调节器故障时，调速系统应能由微机控制方式自动无扰动地切换到电手动后备控制方式。调速器的任何故障应不影响机组必要的紧急停机操作。

（2）调速系统内的任何故障均应通过电气独立的干式触点发出控制或报警信号并作用于电站计算机监控系统。

（3）调速系统中每个动作于停机保护（如过速停机、事故低油压停机等），应分别提供2对接点至机组现地控制单元盘。

## 9.8性能要求

调速系统安装后，应满足下列性能要求。

9.8.1稳定性

当机组在额定转速空载运行和带孤立负荷时，调速系统应能稳定地控制机组转速。当发电机与电站其它发电机或电力系统并联运行时，调速系统也应能在零到最大出力范围内控制机组稳定地运行。如果水轮机和引水管道的水力系统本身是稳定的，当满足下述条件时，即认为调速系统是稳定的。

(1)发电机在额定转速空载运行，由调速系统控制的转速波动值不超过额定转速的±0.15%，试验时测量持续时间为3min。

(2)发电机在额定负荷下与其它发电机并联运行，永态转差系数或转差率整定在5%或以上，当人工频率失灵区投入，且电网频率波动值不超过人工频率失灵区给定值的±0.5HZ时，由调速系统控制的水轮机导叶开度波动值不超过水轮机导叶最大开度的±0.2%。

9.8.2动态特性

（1）从调速器动态特性示波图上求取的比例增益KP、积分增益KI值与理论值的偏差不得超过±5%。

(2)机组甩全负荷后，大于3%稳态转速的波峰不得超过两次。从接力器动作，到机组转速波动相对值不超过±0.5%为止，所经历的时间不大于40s。

9.8.3其它特性

调速器其它特性包括静态特性、转速死区、不动时间等性能参数应符合GB/T9652.1标准中的要求。

9.8.4可调参数

调速器所有可调参数包括永态转差系数/转差率、PID增益、人工频率失灵区、转速调整范围或功率给定范围等均应符合GB/T9652.1标准中的有关规定。

## 9.9运行要求

9.9.1概述

调速系统应满足本文规定的运行要求。 调速系统的操作应有现地和远方两种方式。除非另有规定，卖方应提供与远方控制接口所需的所有辅助设备，不管在技术规范中提到与否。

(１)可调的导叶开度限制要限制导叶于任意开度。

(2) 对调速系统各种运行方式的切换操作，应保证机组有功、转速及开度不产生扰动。

(3) 油压装置的控制要求详见9.14有关条款。

9.9.2开机

调速器在现地开机或由电站计算机监控系统远方控制机组开机，现地控制和远方控制应能实现自动控制和电手动。

9.9.3空载运行

调速器应能控制机组在设定的转速空载稳定运行。空载运行可在现地电手动控制、自动控制、或在远方自动控制。在自动控制方式下, 调速器应能控制机组自动跟踪电网频率。当接受同期命令后, 调速器应能进入快速同期控制方式。

9.9.4并网运行

调速器控制机组同期，在断路器合闸后，使机组进入并网运行控制方式。在并网运行控制方式下, 调速器应能根据电网频率变化自动调整机组出力的大小。

9.9.5停机

调速系统在下列情况下应使水轮机停机。

正常停机：现地或远方控制，断路器在空载跳闸后，关闭导叶至全关位置。

事故停机：机组设备发生事故时, 调速器以允许的最大速率关闭导叶。

紧急停机：事故停机失败，机械或电气过速开关动作，或调速器油压装置事故低油压或低油位，或手动操作紧急停机按钮时， 调速器以允许最快速度关闭导叶。

水轮机进水阀紧急关闭：机械或电气过速开关动作，或作用于水轮机进水阀紧急停机回路的其他装置动作，水轮机进水阀将紧急关闭。

闭锁：在找到事故原因并加以消除以前，事故停机和紧急停机回路应一直保持闭锁状态，只有通过手动操作复归按钮或通过计算机复归命令才能解除闭锁。

9.9.6操作方式

(1)现地操作

调速器现地柜上至少应能进行下列操作，并有相应的指示。

1)调速器电气柜

①现地/远方控制转换。远方控制时, 调速器接受电站计算机控制系统的控制。在现地控制方式时，可利用下列各项进行操作，同时“远方”控制应被闭锁：

.转速/有功调速增减；

.导叶开度限制增减；

.其它

自动/电手动运行方式选择。自动位置为仅采用调速器的自动调节系统。电手动位置为仅采用电手动操作机构操作。

2)调速器机械液压柜

①事故紧急停机按钮

②导叶锁锭投/切操作

③其它

(2)远方操作

调速器远方操作包括下列各项，卖方也可提出建议方案供买方批准。

1)按照下列的远方控制指令进行控制:

①正常开停机

②紧急停机

③转速给定增减

④功率给定增减

⑤导叶开度限制增减

⑥自动／手动运行方式切换

⑦人工频率失灵区投入／切除

⑧其它

2)接受由电站计算机监控系统通过其通信接口给定的机组有功功率值由调速器完成机组给定有功功率的闭环调节。

9.9.7远方信息

为实现远方操作功能, 调速系统至少提供与电站计算机监控系统接口的设备。

(1) 状态量为两对常开的电气独立接点。

(2) 模拟量为4~20mA，至少应提供机组转速、导叶开度等模拟信号。

## 9.10微处理器

9.10.1概述

调速系统应配备与其需要完成的功能相适应的微处理器系统，并能适应将来主要功能和辅助功能扩展的需要。微处理器系统装在电气柜内机架上，并应能适应所列的环境条件而长期工作微处理器应可靠接地。

9.10.2硬件

(1)硬件应是高性能和具有兼容性的数字控制系统。

(2)硬件中应有必需数量的ＣＰＵ模块，以便能完成调速器的各种功能。主CPU字长不低于32位，时钟频率指标应满足调速器先进、实用性能的要求。

(3)微处理器应配备足够容量的内存储器，以利于将来的扩展。只读存储器(ＲＡＭ)应带有后备电池，电池应保证正常工作５年。

(4)微处理器应配备独立的插拔式输入输出模块(Ｉ/Ｏ模块)。并通过数据总线与微处理机相连。Ｉ/Ｏ模块与外部的Ｉ/Ｏ信号均应有光电隔离措施并应有发光二级管(ＬＥＤ)型指示灯以指示故障。各种型号的模拟输入输出及数字输入、输出通道数应根据本合同规定的性能要求配置预留25%以上数量。具体通道数在设计联络会上决定。

(5)所有插入模块应能带电插拔。

(6)另提供１个串行通信接口，用于现地与便携式的ＰＣ机相连，以便修改、调试程序和设定参数。若调速系统具有辅助试验功能和其它附加功能，相应的通信接口也应提供，以便存取数据。

(7)配置１台汉字人机界面的彩色触摸显示屏（不小于7”， 品牌二联会定），用作显示调速系统运行信息，调速系统各种参数或给定值，故障或异常的监视、报警显示等。

(8)调速器事件分辨率不大于5ms。

9.10.3软件

应提供合适的系统软件和应用软件去完成规定的工作。软件应按模块化设计并允许从规定的程序接口设备去改变程序运行方式或控制参数。软件应使用方便、维护容易，所有软件均应经过测试，并能直接投入现场操作。卖方应提供详细的系统软件和应用软件源程序及其使用维护指南，并使用能通过ＰＣ机对软件程序进行检查调整，重新配置及开发。卖方应随其投标文件提供一份供货的软件清单。对软件的具体要求将在设计联络会上进一步确定。

9.10.4调速系统与电站计算机监控系统的接口

调速系统应能方便地实现数字通信和Ｉ/Ｏ两种接口方式与电站计算机监控系统进行通信、交换信息，接受电站计算机监控系统的监控。无论是现地或远方控制方式，调速系统均应向计算机监控系统提供本技术条款所规定的调速系统有关的各种运行信息及转速、有功功率和导叶开度的设定值，其中模拟量采用4~20mA。

接口应满足电站计算机监控系统的要求并保证对机组进行有效的监控。接口要求由卖方与电站计算机监控系统承包商协商并在设计联络会上经买方认可，包括接口方式、通信规约、接口内容及技术要求等。

## 9.11转速监测系统

9.11.1转速探测

转速检测系统可采用安装在发电机大轴端部上的齿盘测频和残压测频检测装置组成的双测频回路。转速测量应保证在水轮发电机组各运行工况下满足调速系统对转速信号的要求。

脉冲转速检测装置与其支架及发电机旋转大轴应完全电气隔离(齿盘及转速检测装置与大轴的连接应与主机制造厂家协商，齿盘由主机厂家提供)。齿盘转速检测装置应设计成和安装成不受大轴摆度的影响，其信号不致引起错误动作，并能承受水轮机的最大飞逸转速而不会产生任何损坏。

转速检测装置的所有电气回路，应通过导线与端子箱内的端子相连。端子箱应有电缆管入口。转速检测装置与调速器转速监控系统之间需用屏蔽电缆连接，调速器卖方应提供这种屏敝电缆。

9.11.2转速监控系统及电气速度开关配置

调速器转速监控系统接受转速探测器的转速信号并产生电气转速开关信号及模似信号，用于电站机组控制系统。转速开关信号数量及转速模拟信号数量应满足机组自动化控制系统的要求并在设计联络会上确定。但转速开关信号数量最少应不少于10个并带有下述规定的调整范围。每个转速开关应有２个独立的、不接地的转换触点回路，其动作精度不低于1%。每个开关的转速调整范围应按如下规定。

(1)上越限动作      115%～160%额定转速

(2)上越限动作      100%～125%额定转速

(3)上越限动作      85%～105%额定转速

(4)上越限动作      85%～105%额定转速

(5)下越限动作      0%～100%额定转速

(6)下越限动作      0%～100%额定转速

(7)下越限动作      0%～50%额定转速

(8)下越限动作      0%～50%额定转速

(9)静止转速信号  零转速

9.11.3调速系统与电站计算机监控系统的接口

调速系统应能方便地实现数字通信和I／O口两种接口方式与电站计算机监控系统进行通信，交换信息，接受电站计算机监控系统的监控。无论是现地或远方控制方式，调速系统均应向计算机监控系统提供本技术条款所规定的调速系统有关的各种运行信息及转速、有功功率和导叶开度的设定值，其中模拟量采用4—20mA。

接口应满足电站计算机监控系统的要求并保证对机组进行有效的监控。接口要求由发包人与电站计算机监控系统承包商协商并在设计联络会议上经业主认可，包括接口方式、通信规约、接口内容及技术要求等。

## 9.12导叶位置及机组有功功率反馈

(１)导叶位置反馈采用电气反馈，位移反馈传感器的数量应与调速系统的配置方式相适应。微机调节系统及电手动操作系统的位置信号应取自独立的位移传感器。 位移传感器的布置应考虑潮湿、振动、损坏等不利因素的影响并尽可能靠近接力器。位移传感器由卖方提供。

(２)调速系统应具有机组有功功率反馈，以便调速器可按给定功率进行自动调节。机组有功功率测量反馈装置由卖方提供。

## 9.13 控制装置和仪表

9.13.1调速器电气柜面板上的控制装置与仪表

(1)导叶开度/开度限制指示表   0%～100%，双指示型

(2)机组转速表                0%～220%额定转速

(3)频率给定指示表            45～55Ｈz

(4)功率给定指示表            0%～120%最大出力

(5)开度手动操作给定指示表    0%～120%最大导叶开度

(6)电气柜面板上应有故障指示灯及标识牌、接力器锁定投入/切除红绿指示灯

(7)现地/远方控制方式选择开关

(8)手动/自动运行方式选择开关

选择开关均应带合适的指示灯和整装电阻。

(9)开度限制给定增/减按钮

(10)转速功率给定增/减按钮

(11)彩色显示器

(12)其它

9.13.2调速器电气柜内的控制设备

(1)应提供必要的设备和装置，以满足本技术条款规定的要求。

(2)柜内应有带保护罩的灯，电源为220V的交流电源。

9.13.3调速器机械液压面板上的控制开关和仪表

(1)导叶开限/导叶位置指示表      0～100%双指针型

(2)转速指示表                   0～200%额定转速

(3)紧急停机按钮

(4)紧急停机复归按钮

(5)导叶锁锭投、切开关(或按钮)

(6)手动/自动运行状态指示灯

(7)导叶锁定投入/切除红绿指示灯

(8)其他

9.13.4调速器机械柜内的控制设备

(１)调速器机械柜内应尽可能减少油管路和杆件，并便于清洗。各种液压元件应具有防潮、防振和防粘滞措施。液压控制元件应通过10цm及以下杂质，液压放大元件应能通过25цm及以下杂质而不发生堵塞。

(2)柜内应有过滤精度为10цm的可切换的双油过滤器，用于保护液压控制元件。

## 9.14  高油压油压装置

9.14.1 概述

油压装置（额定工作油压为 16.0MPa）由回油箱、电机泵组、油源阀组、囊式蓄能器和压力表计等组成；油压装置为调速器提供操作压力油。

其基本技术要求应符合GB9652《水轮机调速器与油压装置技术条件》的有关规定。油压装置应设计为组合式油压装置，囊式蓄能器布置在回油箱上，回油箱布置在发电机层楼板上。

9.14.2油泵

油压装置应配两台同型号高性能高压齿轮油泵，一台工作、一台备用。油泵运转应平稳，在最大扬程下能自吸。其额定工作压力不低于 20MPa，油泵配置 4 极 Y 系列异步电动机，泵组设计寿命应不低于 100,000小时。一台油泵每分钟总输油量应不小于1.5倍接力器总容积。油泵应能自动启动、停机和备用自动投入/切除。与油泵配套的电机应符合GB755中的有关规定。二台油泵并联运行，互为备用，并能自动交替切换作为工作泵使用。油泵出口均应配有安全阀组，逆止阀、节流阀、可切换的双油过滤器、连接阀门、管路和其它附件并布置在回油箱上。双油过滤器过滤精度为25цm，并设有堵塞报警信号装置。当油泵处于起动状态或油压已达到最大正常工作压力时或油泵电机停止运行前，应通过旁路泄掉油泵输送的油压。当油泵输出油压达到最大正常工作压力105%时，安全阀应能迅速开启排油至回油箱，当油压下降至最大正常工作压力时，安全阀应完全关闭，安全阀在完全关闭状态下应不漏油。

9.14.3囊式蓄能器

囊式蓄能器的设计、制作、试验、检验和验收应符合国家标准GB105《钢制压力容器》的规定，蓄能罐安全阀、压力表要有当地质监局出示的检验报告。囊式蓄能器的总容积应满足在油泵不起动的情况下，接力器在正常下限工作油压下经3次全行程动作后，油压仍应高于事故低油压的要求。

囊式蓄能器所充气体介质为氮气；蓄能器应能单个的进行更换和密封。乙方应为电站提供一套充氮工具，便于向蓄能器充气。

9.14.4回油箱

回油箱容积应不小于整个水轮机调速系统及主阀接力器用油量的 110%。油箱采用箱内液面与大气直接相通的开式油箱，能使油箱散发工作中产生的部分热量。油泵进油口油温不得升高超过 45 摄氏度，油箱设置一个油温检测元件，随时检测油箱内油温。

油箱上一个磁翻转液位计，当液面达到上限或下限时能发出报警信号；油箱盖上设置空气滤清器；油箱侧面应有清洗孔，底部设有排油孔、上部设有进人孔、吊耳。

乙方应为油箱设置其他以为必须的设备或元件而不仅限于此。

9.14.5控制装置

油压装置的电气控制应布置在合适的盘柜或箱子内，控制装置包括可编程控制器等。这些控制装置由承包人随油压装置一起提供。控制装置应设计成在所有条件下能启动油泵并在电机断电前卸掉油泵的负荷。当备用泵启动时，控制装置应给出报警信号，油压装置运行的所有状态量均应送到可编程控制器，以便部分重要信号送到电站计算机监控系统。

## 9.15 管道与阀门

(１) 机械液压柜、油压装置之间的管道、阀门、自动操作控制装置、管件均由卖方提供。

(２) 管道应采用无缝钢管或不锈钢管，管道与管件用法兰连接，管道、管件、阀门等的工件压力应满足调速器工作压力要求。

## 9.16连线和端子

(１)调速器电气柜和机械液压柜、油压装置及控制柜进出线位置及馈线长度将在设计联络会上协商确定。

(２)所有柜内的端子排应布置合理，排列整齐，便于接线并有明显标记，端子排的端子数量应留有余地。

## 9.17调速系统要求的自动化元件

调速系统中要求的全部自动化元件、仪器、仪表、电磁阀、操作阀及必须的管件、接头、电缆等均应由卖方提供。要求的自动化元件见表9.17-1。

表9.17-1调速系统自动化元件表

| 序号 | 功能 | 仪表 | 数量 | 仪表装置位置 | 显示位置 | 与机组控制系统接口 | 接口功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力油罐压力 | 电接点压力表 | 3 | 压力油罐 | 压力油罐 | 接点 | 控制和报警 |
| 2 | 压力油罐压力 | 压力变送器 | １ | 压力油罐 | 中控室 | 模拟量 | 控制和显示 |
| 3 | 回油箱油位 | 液位信号器 | 1 | 回油箱 | 回油箱 | 接点 | 控制和报警 |

## 9.18工厂试验

调速设备在出厂前所有电气和液压元件应进行动作试验，组装后进行整装试验。除本技术条款规定外，整装试验方法及内容按GB/T9652.2-2007《水轮机控制系统试验》中的规定进行。回油箱应做渗漏试验。工厂试验均应有监造代表见证。表2.18-1中有“√”和“√√”项，卖方应通知买方参加，有“√√”项为本招标文件规定的买方必须参加的试验项目，并应按本招标文件要求单独报价。

表5.18-1 调速器工厂见证试验项目表

| 序号 | 名称 | 动作试验 | 压力试验 | 整装试验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油泵 | √ |  | √ | 试运转及输油量 |
| 2 | 安全阀及阀组 | √ | √ | √ |  |
| 3 | 转速指令信号 |  |  | √ |  |
| 4 | 永态转差系数 |  |  | √ |  |
| 5 | 比例增益 |  |  | √ |  |
| 6 | 积分增益 |  |  | √ |  |
| 7 | 微分增益 |  |  | √ |  |
| 8 | 电气装置 | √ |  | √ |  |
| 9 | 电液转换装置 | √ |  | √ |  |
| 10 | 静特性 |  |  | √ |  |
| 11 | 转速死区 |  |  | √ |  |
| 12 | 压力油罐 |  | √ |  |  |
| 13 | 油压和油位信号 |  |  | √ |  |
| 14 | 回油箱 |  |  | √ | 渗漏试验 |
| 15 | 油泵出口过滤器 |  |  | √ |  |
| 16 | 调速系统 |  |  | √√ |  |

## 9.19专用工器具

卖方应负责随第一台调速系统交货提供下列安装、检修和调试专用仪器、工具和设备。全部专用工器具和设备应打上标记以便识别。

(１)一套安装在扳手板上或工器具箱内的合金钢扳手；

(２)一套便于快速拆装调速器的特殊工具；

## 9.20备品备件

(１)卖方应负责提供表9.20-1所列规定的用于3台机的备品备件(１台套定义为１台调速器所需数量)。

表9.20-1 备品备件

| 序号 | 备品名称 | 备品数量 |
| --- | --- | --- |
| １ | 各型密封圈 | １台套 |
| ２ | 电源组件 | １台套 |
| ３ | 电气部分各功能组件插件板 | １台套 |
| ４ | 各型指示灯、熔断丝、继电器、表计 | １台套 |
| ５ | 按规定供给的其它备品备件 | １台套 |

## 9.21现场试验

9.21.1概述

9.21.1.1要求

设备在初步验收和最终验收之前应进行规定的现场试验。现场试验分成现场安装试验、试运行和考核运行三个部分。通过试验以检验卖方提供的保证值和本合同文件规定的要求是否得到满足。卖方应与买方、安装承包商等有关单位协调配合，以保证相互满意地完成现场试验。

9.21.1.2责任

现场试验均由卖方负责技术指导和监督、由安装承包商或买方指定单位组织进行。卖方应对现场试验的方案、程序、安全性、质量以及试验结果负责。卖方应派遣有资格的试验工程师来指导和监督现场试验。

买方放弃任一项试验均不能免除卖方应完全满足技术条款要求的责任。

9.21.1.3试验计划

卖方应在设计联络会之前，提出现场试验计划（包括试验项目、试验进度、卖方参加人员、工作安排等）交买方审查。

试验开始日期由买方和卖方协商确定，如难以达成一致意见，则由买方决定。卖方最迟应在试验前60天将试验大纲及日程表提供给买方。

试验大纲应包括：试验项目、试验准备、试验方法、试验程序、试验标准、试验时间及进度等，每项试验应事先经买方核准后进行。

9.21.1.4试验数据和报告

试验结束后３０天内，卖方将试验报告提交给买方。

9.21.1.5试验标准

试验应按照合同条款及下列验收试验规程规范进行：

GB/T 9652.2-2007   水轮机控制系统试验

DL/T563－2004     水轮机电液调节系统及装置技术规程

GB/T8564-2003     水轮发电机组安装技术规范

GB50150-2006      电气装置安装工程电气设备交接试验标准

DL/T507－2002     水轮发电机组起动试验规程

上述规程规范应按最新版本执行。当执行上述规程规范过程中，存在不同意见时，由监理工程师决定。

9.21.1.6试验设备

除另有规定外，所有用于现场试验的试验设备均由卖方提供，试验完毕后，试验设备的产权仍属卖方。

9.21.2安装试验

9.21.2.1初步试验

在机组第一次启动前，为确保调速系统的安全运行，卖方将完成下列全部的初步试验。

（1）管子系统进行1.5倍最大运行压力试验30min，然后降至最大运行压力试验30min，应无渗漏和损坏现象发生。

（2）压力油循环动态清洗

卖方将运行压力油循环动态清洗、直到过滤器无任何杂质为止，在此试验期间，调速系统应无损坏发生。

（3）压力油罐容量试验

在其油压处于工作压力下限和油泵停止工作的情况下，接力器操作3个全行程后，油压装置的油压将高于事故低油压。

（4）接力器开关时间试验

卖方应检查在正常油压下的接力器全行程开关时间，其开关机时间整定值应满足由水力过渡过程计算所决定的时间要求。

（5）模拟输入信号检查

卖方将检查由调速器分析处理从机组现地控制单元LCU到该调速器模拟输入信号的正确性。

（6）根据电气开度限制机构检查导叶开度，及检查电气开度限制机构的精度。

（7）检查调速器自诊断和机组现地控制单元故障信号的自保护能力。

（8）检查死区。

（9）事故低油压关闭导叶试验

9.21.2.2重要试验及要求

（1）电气部分绝缘耐压及三漂试验要求。当接力器在中间位置，8小时综合漂移折算成转速偏差相对值不超过0.3%。

（2）功给、频给、电气开度特性测验：

功给为0时，输出电压应为0。测定功给达130％增减全行程时间及输出电压值；测定频给45HZ至55HZ增减全行程时间及频给值53HZ（此时开度为100％）输出电压值；测定电气开限由0~100％，增减全行程动作时间，要求均应符合设计值，时间相差不大于±1s，开度行程电压应一致，相差不大于0.1V。

（3）测频回路输入信号电压V＝0.2V以上时均应能正常工作。

（4）测速装置静特性曲线最大非线性度不超过2％，其放大系数实测值偏差不超过设计值的±5%。

调速系统静特性曲线最大非线性度不超过5％，测至主接力器的转速死区不超过0.04%，试验至少连续进行两次以上，两次试验转速死区之差不得大于规定值的30％。

（5）实测bp值与给定值之差小于±0.5%。

（6）压油系统密封性能试验应保持8h，油压下降值不大于0.15MPa。

（7）各压力信号器整定值动作偏差不得超过整定值的±2％。

（8）油泵运行外壳振动不大于0.05mm，按规定试运转外壳温度不大于60℃，输油量不小于设计值。

（9）手动工况（励磁投入）转速摆动相对值不超过±0.2%。

（10）空载扰动（±2~4Hz）和突变负载25％额定负荷试验，选择最优调节参数。要求空载工况自动运行扰动时，转速超调量不超过扰动量的30％，扰动波动次数不大于2，稳定后转速摆动相对值不超过±0.15％。机组并网运行，永态转差系数在2％以上时，出力摆动不大于±0.25％。

（11）接力器不动时间不大于0.2S。

（12）机组甩100％额定负荷，转速变化过程中超稳定转速3％以上波峰不超过2次；从接力器第一次向开启方向移动，到机组转速摆动值不超过±0.5%为止所经历时间不大于40s。转速上升率不大于55％，蜗壳压力上升率不大于70％。

（13）电气装置工作和备用电源相互切换时，水轮机接力器开度变化不超过全行程±1％。

（14）人为切断转速输入信号，其输出信号不应有明显变化（机组保持所带负荷），接力器无明显位移。测频失灵应报警，正常和事故停机试验应正常。

（15）接力器反馈信号消失切手动试验。

（16）过速限制系统关机试验正常。

（17）并入电网后试验的要求：

检查负荷的整定精度保证值。

根据稳定性和精度保证值要求空载和甩负荷后的过渡过程。

机组甩负荷后，应检查调速系统关闭时间的正确性。

9.21.3试运行

（1）检查、调试和起动

在设备安装好后，卖方要在安装承包商的协助下检查设备并进行初步运行试验，试验应按照买方审批的卖方技术文件和DL507《水轮发电机组起动试验规程》中的要求进行，机组要做充水试验，启动试验、空截、过速、手、自动工况下的空载稳定性试验、空载扰动试验、带负荷和甩负荷试验，以便调整调速器元件，速度开关、其它保护装置及调节参数整定值。所有与调整有关的参数应记录下来并包括在现场试验报告中。调速系统的试验应按GB8564、GB9652中规定的方法进行，两标准无规定的可参照IEC308出版物“水轮机调速器试验国际规程”有关规定，并参照1993年IEC出版物进行。

（2）应同时进行机组带各种负荷的试验，测定和记录上述的各种参数，以核实水轮机的运行范围及稳定性能符合技术条款的要求。

（3）72h试运行

在设备安装好后准备投入商业运行前，安装承包商应在卖方指导下对每台机组进行试运行试验，以确认机组已正确安装，调试完好，并在连续运行条件下能安全，正常地运行，试运行持续时间为72小时。

9.21.4考核运行

在72小时试运行后应再进行连续30天的考核运行，如果由于卖方提供的设备故障使考核运行中断，则30天的考核运行时间应在故障处理完后再次投运起重新计算。

9.21.5试验报告

全部试验完成后，卖方应编写试验报告。试验报告分项编写，其内容应包括试验项目、试验目的、试验人员名单、测量仪表的检验和率定、试验程序、量测结果、试验表格、计算实例、计算过程使用的各种曲线、全部测量结果汇总、最终成果的修正和调整、测量综合误差说明以及对试验结果的讨论意见和结论。上述试验在试验结束后的30天内，卖方提供合格的试验成果给买方和工程设计单位。

## 9.22 调速设备的性能保证值

空白处由投标人填写。

(1) 测至主接力器的转速死区不超过________；

(2)接力器不动时间不大于_______s；

(3)发电机在额定转速空载运行，由调速器控制的机组转速波动值不超过

额定转速的________%(持续测量时间为３分钟)。

(4)发电机在额定负荷下与其它发电机并联运行，由调速系统控制的水轮

机导叶开度波动值不超过水轮机最大导叶开度的_________%。

(5)调速系统事故间隔平均时间不少于_________h，首次无故障间隔时间(自

现场试验起)不少于_______ h，大修间隔平均时间不少于_______年。

## 9.23  调速器及其附属设备技术明细表

9.23.1 调速器

(1)型号                                     ________

(2)调速功                                   ________

(3)正常工作油压/最小正常操作油压/最大正常操作油压/事故停机油压

_______MPa

(4)调速器的保证容量不小于                    _______KN.m

(5)调节规律                                   _________

(6)调速器转速死区                             ________%

(7)永态转差系数范围dp                         ________ %

(8)比例增益                                                                       ________ kp

(9)积分增益k1                                 ________1/s

(10)微分增益kd                                ________s

(11)频率整定范围                              ________ Hz

(12)功率整定范围                              ________%

(13)人工转速死区                               ________%

(14)电源(电压、功率)                           ________

(15)油压装置控制柜外形尺寸(长×宽×高)         ________mm

(16)电液转换元件型式                           ________

(17)PLC型号                                   ________

(18)压油罐总容积                               ________1

(19)回油箱总容积                               _______1

(20)油量                                       ________1

(21)工作油压                                   ________MPa

(22)油泵

型号                                       _______

容量                                       ______１/min

压力                                       _______ＭＰa

台数                                       _______台

电机额定功率                               _______KW

电机额定电压                               _______V

(23)回油箱尺寸                               ________mm

(24)回油箱重量                               ________kg

(25)压力油罐重量                             ________kg

9.23.2 重量

（1）调速器总重量                            ________t

（2）其它重量(投标者应注明名称)              ________t

## 9.24 工程量清单汇总表

表9.24.1          调速系统及其附属设备清单

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GWT-1800型调速设备本体 (含油压装置和控制箱) | 套 | 2 |  |
| 2 | GWT-1000型调速设备本体 (含油压装置和控制箱) | 套 | 1 |  |
| 3 | 调速系统阀门、管路及附件 |  | 3 |  |
| 4 | 自动化元件 | 套 | 3 | 自动化元件配置详见9.17 |
| 5 | 专用工具 | 项 | 1 | 详见9.19 |
| 6 | 备品备件 | 项 | 1 | 详见9.20 |
| 7 | 其它 |  |  |  |

表9.24.2            调速系统技术服务清单

| 序号 | 服务 | 地点 | 人日数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计联络会 | 卖方工厂 | 8人×5日×1次 |
| 2 | 为在卖方工厂参加工厂试验、验收等的买方人员提供服务 | 卖方工厂 | 4人×5日×1次 |
| 3 | 卖方技术人员在现场技术指导和技术服务 |  |  |