新建县流湖大泵站一期工程电气一次、二次

设备采购标

招  标  文  件

【合同编号：LHDBZⅠ-DQ】

招   标   人：新建县流湖大泵站一期工程建设项目部

招标代理机构：江西中汇工程技术监理咨询有限公司

二0一四年七月

目   录

第一卷 商务文件	1

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	3

第三章    总则	6

招标文件	7

投标文件	8

投标	10

开标	10

评标	11

合同授予	12

重新招标或经批准不招标	12

纪律和监督	13

需要补充的其他内容	13

第四章  评标办法	22

第五章  合同主要条款及格式	29

第六章   设备采购清单	34

设备采购清单说明	34

设备采购投标报价说明	34

单价分析表的编制说明	35

其他说明	35

设备采购清单报价	35

第七章  投标文件格式	47

一、投标函、投标函附录及承诺书	50

二、法定代表人身份证明	54

三、授权委托书	55

四、投标保证金	56

五、已标价设备采购清单	57

六、响应承诺书	58

七、投标人基本情况表	61

八、技术文件	63

九、商务、技术条款偏离表	64

十、资格审查材料	66

第二卷技术文件	67

第八章   技术标准和要求	68

- 商务文件

## 第一章  招标公告

新建县流湖大泵站一期工程招标公告

- 1. 招标条件

本招标项目 新建县流湖大泵站一期工程 已由  洪发改行设字[2013]188号文批准建设，建设资金来自 地方财政资金，该项目已具备招标条件，现面向国内对该项目的土建及安装标段，水泵、电机及附属设备采购标段，电气一次、二次设备采购标段，工程监理标段进行公开招标。

- 2. 项目概况与招标范围

流湖大泵站位于新建县流湖乡锦江下游的流湖圩桩号7+350堤段处。采用堤后地面式泵房。泵站设计内、外水位分别为18.56米、25.1米。泵站装机容量为4900KW，采用4台1600ZLQ-6型立式轴流泵，主要建筑物有引水渠、拦污闸、前池、泵房、穿堤箱涵及防洪闸、消力池、护坦等。工程费用批复概算约3154万元，工期为12个月，质量要求：符合国家质量验收检验合格及以上标准。

2.2招标范围：本次招标分4个标段，各标段招标范围如下（最终以招标人发放的工程量清单为准）：

2.2.1土建及安装标招标范围：土建工程、金属结构制造及金属结构与设备安装。

2.2.2水泵、电机及附属设备标招标范围：水泵、电动机及其附属设备和相关备品备件、专用工具的设计、制造、试验、装配、包装、运输、交货、保险，监督和指导安装、调试、现场试验、试运行、交接验收以及有关技术服务等。

2.2.3电气一次、二次设备采购标招标范围：高低压开关柜、变压器及户外开关站设备采购，计算机监控系统、继电保护系统、直流系统、工业电视及厂内通信设备采购等。

2.2.4监理标招标范围：本次招标项目的施工及设备安装全过程监理。

2.3本项目招标金额：土建及安装标招标金额约：1996万元，水泵、电机及附属设备标招标金额约：702万元，电气一次、二次设备采购标金额约：384万元。监理标招标金额约：57万元。

3 申请人资格要求：

3.1土建及安装标段（投标人资格要求：

⑴具备独立法人资格，具有水利水电工程施工总承包贰级及以上资质。

⑵具有有效的营业执照。

⑶具有有效的安全生产许可证。

⑷企业负责人（法定代表人）必须执有有效的A类安全生产考核合格证；

⑸拟投入项目负责人必须执有水利水电专业贰级及以上注册建造师证或建造师临时执业证书（不含外省施工企业贰级注册建造师证或建造师临时执业证）和有效的B类安全生产考核合格证；二级临时水利水电注册建造师须取得省级水行政主管部门颁发的上岗证，以江西省水利厅网站（http://www.jxsl.gov.cn/）公布的最新名单为准。技术负责人必须具备水利类专业中级及以上职称（非国有企业职称无效）；质检员必须执有水利工程有效质量检测员证书；专职安全员必须执有有效的C类安全生产考核合格证。以上人员均应是本单位在职人员，须提供劳动合同和社保证明，社保证明必须是在社保部门数据库中调取的近6个月的基本养老保险参保缴费证明，并经社保部门盖章确认，事业单位企业管理的投标人可以出具相关行政主管部门证明。本条所指安全生产考核合格证系指省级或以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。

注：非江西省水利系统施工企业需持有江西省水利厅有效的《信用档案》，参加投标的投标人法定代表人或其委托代理人和拟投入项目管理人员必须符合《江西省水利厅关于公布在赣水利施工企业人员信息的通知》（赣水建管字[2012]133号）有关规定。拟投入的项目负责人（建造师）必须出席开标会。该建造师为江西省公共资源交易网（水利工程）企业用户库中人员，且不能为在建项目建造师，另有规定的除外。

⑹行贿档案查询结果（开出的时间必须是公告之日后开具的）。

⑺有效的南昌市水利建筑行业企业信用管理手册(拟投入本项目人员须同时是管理手册内备案人员)。

⑻投标人未处于被责令停业、取消、暂停江西省内水利工程投标资格状态。

注：投标企业在江西省水利厅通过从业单位信息备案审核通过，并已录入江西省公共资源交易网（水利工程）企业用户库单位，已办理了数字证书和电子签章（含单位公章和法人新笔签名）的单位。

注：本标段不允许联合体投标。

3.2水泵、电机及附属设备采购标段投标资格要求：

⑴具有国内独立法人资格，有效的营业执照（经营范围包含水泵内容），企业注册资本金不少于5000万元人民币，投标人在2013年流动资金不少于2000万元人民币（提供由会计事务所出具的年度审计报告（包括但不限于资产负债表、现金流量表和损益表）。

⑵投标人通过ISO9001系列质量体系认证。

⑶投标人在近五年内（2009年1月1日至2013年12月31日）具有在国内独立制造完成并投入使用水泵口径不小于1.6，功率不小于900KW立式轴流全调节泵业绩且运行良好。

⑷行贿档案查询结果（开出的时间必须是公告之日后开具的）。

注：本标段不允许联合体投标。

3.3电气一次、二次设备采购标段投标人资格：

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件一部分，如果投标人为联合体投标，应提交联合体各方的资格证明文件、共同投标协议并注明主办方和各方拟承担的工作和责任。否则将导致其投标文件被拒绝。

- 3.3.1如是独立投标资格要求

⑴具有独立法人资格，企业注册资金在1000万元及以上，具有该标段设备设计、生产制造和服务能力。

⑵投标人具有计算机信息系统集成三级以上（含三级）资质。

⑶投标人企业通过ISO9001系列质量管理体系认证。

⑷投标人所投标产品具有电气产品3C认证。

⑸行贿档案查询结果（开出的时间必须是公告之日后开具的）。

⑹投标人在近五年（2009年1月1日至2013年12月31日，以合同签订时间为准）承担过水利信息自动化业务（提供合同和用户证明材料）。

⑺投标人近5年内（是指2009年1月1日至2013年12月31日）在国内独立设计和制造过电压等级12kV或以上且额定电流不低于630A的高压开关柜的国内项目，并已在2013年12月31日前投入使用且运行良好（提供相关合同及用户证明材料）。

3.3.2如是联合体投标资格要求：

3.3.2.1联合体主办方的资格要求：

⑴具有独立法人资格，企业注册资金在1000万元及以上，具有该标段设备设计、生产制造和服务能力。

⑵投标人具有计算机信息系统集成三级以上（含三级）资质。

⑶投标人企业通过ISO9001系列质量管理体系认证。

⑷投标人近五年（2009年1月1日至2013年12月31日，以合同签订时间为准）承担过水利信息自动化业务（提供合同和用户证明材料）。

⑸需出具行贿档案查询结果（开出的时间必须是公告之日后开具的）。

3.3.2.2联合体方的资格要求：

⑴具有独立法人资格，有效的营业执照。

⑵投标人所投标产品具有电气产品3C认证。

⑶投标人近5年内（是指2009年1月1日至2013年12月31日）在国内独立设计和制造过电压等级12kV或以上且额定电流不低于630A的高压开关柜的国内项目，并已在2013年12月31日前投入使用且运行良好（提供相关合同及用户证明材料）。

⑷需出具行贿档案查询结果（开出的时间必须是公告之日后开具的）。

⑸联合体协议书。

注：本标段接受联合体投标，联合体主体方必须是具有计算机信息系统集成三级及以上资质的企业，联合方可以是高低压柜生产厂家，法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时参加同一个标投标。

3.4监理标段投标人资格要求：

⑴具有独立法人资格，有效的水利部颁发的水利工程施工监理甲级或以上资质；

⑵拟投入的总监理工程师必须具备水利监理工程师注册证书和岗位证书（水利专业）

⑶拟上岗监理人员中均应具有水利监理工程师注册证书或监理员上岗证书。

⑷行贿档案查询结果（开出的时间必须是公告之日后开具的）。

⑸外省监理单位必须在江西省水行政主管部门办理备案登记。

⑹投标人未处于被责令停业、取消、暂停江西省内水利工程投标资格状态。

注：本标段不接受联合体投标。

5、 资格审查方法

本次招标项目（四个标段）采用资格后审，合格制，资格审查不合格的投标文件将被否决，其投标报价将不进入B值计算，具体评审办法详见招标文件评标办法内容。

- 6 招标文件的获取

6.1施工标段有意参加投标人，请于2014年7月10日至2014 年8月4日自行在江西省公共资源交易网网站(网址， http://ggzy.jiangxi.gov.cn)下载招标文件，招标文件资料费800元/标段，交易系统使用费300元/标段，下载招标文件前缴纳，必须通过网上银行缴纳费用，不清楚或有疑问需咨询的，请致电江苏国泰新点软件有限公司客服电话：400-8503300。上述费用一经交纳，则不予退还。

6.2水泵、电机及附属设备采购标段、电气一次、二次设备采购标段、监理标段有意参加投标人，请于2014年7月10日至2014年8月4日起在江西中汇工程技术监理咨询有限公司网(www.zhjlzx.com)自行下载招标文件，招标文件资料费800元/标段，招标文件资料费须从投标人注册所在地基本账户汇入指定账户（开户行：中信银行南昌海关桥支行；户名：江西中汇工程技术监理咨询有限公司；账号：7281310182600020218；资料费到账截止时间为2014年 8月4日18：00之前，按招标人要求到账的即视为报名）；投标人在银行办理转账时应注明“ 新建县流湖大泵站一期工程（    ）标段招标文件资料费”，以便招标人查询。

7、投标文件的递交

7.1施工标段（电子投标）投标文件的递交：

⑴施工标电子投标文件递交的截止时间为2014年8月5日9时30分，地点为 江西省南昌公共资源交易中心 。

⑵未在投标截止时间之前上传电子投标文件至电子招标系统中的投标文件，招标人不予受理。

7.2水泵、电机及附属设备采购标段、电气一次、二次设备采购标段、监理标段（纸质投标）投标文件的递交：

投标文件接受时间：2014年8月5日8时30分至9时30分，递交投标文件截止时间为2014 年8月5日9时30分之前，递交投标文件地点： 江西省南昌公共资源交易中心     。

8、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

9、其它事项说明：

9.1本次施工标招标文件的澄清、修改和补充等材料，将及时在江西省公共资源交易网(网址http://ggzy.jiangxi.gov.cn)网站上发布，请各投标人随时关注并及时下载有关补充材料。

9.2根据赣水建管字【2013】239号文规定，投标人投标截止时间前须在开标现场递交其单位住所地或业务发生地检查机关出具的本单位及拟派项目负责人行贿犯罪档案查询结果原件（出具时间须为本公告发出之后，否则无效）。对经查询有行贿犯罪记录的，评标中给予该投标人相应扣分处理（详见评标办法内容）。

9.3施工标投标人拟投入建造师若有在建项目但已履行变更手续的，且变更手续日期须在2013年11月前，投标截止时间前须在开标现场提供经批准的变更手续原件以备核查（投标文件中应附复印件），否则视其为主动放弃中标资格。

9.4在本项目投标截止时间，如投标人拟投入的建造师存在以下情况的，视为投标人自动放弃本项目中标候选资格：1、已参与其他项目投标，且此项目中标候选人尚未公示的；2、已参与其他项目投标，公示为第一中标候选人且尚未签订合同的。

9.5本次招标将公示开启了投标文件的施工标投标人名称、施工项目负责人姓名及其注册执业证号、所使用的业绩名称（评标办法中如有业绩要求的）。中标后，施工企业应当与招标人签订《中标项目关键人员到位到岗承诺书》和《廉政协议书》。

9.6土建及安装标段要求投标单位的法定代表人及拟投入项目建造师在开标会之前到达开标会现场并签到，且需在开标会现场出示本人的身份证明材料，否则该申请人不能通过资格预审。

9.7水泵、电机及附属设备采购标段、电气一次、二次设备采购标段、监理标段招标文件的澄清、修改和补充等材料，将及时在江西中汇工程技术监理咨询有限公司(www.zhjlzx.com) 网站上发布，请各投标人随时关注并及时下载有关补充材料。

9.8监理标段要求投标单位的法定代表及拟派本项目总监理工程师参加开标会。有关施工监理招标的解答、澄清和修改等补充材料，将在江西中汇工程技术监理咨询有限公司网上发布。请潜在投标人随时关注并及时下载有关补充材料。

- 10、 发布公告的媒介

本次公告同时在中国采购与招标网、江西省招标投标网、江西省公共资源交易网、江西中汇工程技术监理咨询有限公司网发布。

- 11、 联系方式

招   标   人：新建县流湖大泵站一期工程建设项目部

地        址：新建县水务局

联   系   人：刘斌

电        话：13970078233

招标代理机构：江西中汇工程技术监理咨询有限公司

地        址：江西省南昌市红谷滩新区翠林路鹿璟名居D栋2801

联   系   人：杨华

电        话：0791-83800108   13576270099

网        址：(www.zhjlzx.com)

2014年7月9日

## 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 招标人 | 新建县流湖大泵站一期工程建设项目部 |
| 1.2.2 | 招标代理机构 | 江西中汇工程技术监理咨询有限公司 |
| 1.2.3 | 项目名称 | 新建县流湖大泵站一期工程电气一次、二次设备 |
| 1.2.4 | 建设地点 | 新建县境内 |
| 1.3.4 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 详见招标文件第四章评标办法 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 接受联合体投标 |
| 1.6 | 投标截止时间 | 2014年8月5日上午9时30分 |
| 3.7.1 | 投标有效期 | 90日历天 |
| 3.8.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：从企业基本银行账户转出。 投标保证金的金额伍万元人民币。 户名：江西省南昌公共资源交易中心 账号：7919 0124 2283 858 开户行：南昌银行工人支行 注：1、投标保证金必须在2014年8月4日下午17：00之前到达招标人指定账户，如未按招标文件要求到达招标人指定账户的，视为资格审查不通过。 2、投标保证金转账凭证需注明“新建县流湖大泵站电气采购投标保证金”字样。以方便招标人查询。 |
| 3.9.3 | 投标文件副本份数 | 正本1份，副本5份 |
| 3.9.4 | 装订要求 | 采用A4纸印刷，分别胶装成册，编制目录和页码 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 江西省南昌公共资源交易中心 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2014年8月5日9时30分 开标地点：江西省南昌公共资源交易中心 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7人； 评标专家确定方式：业主代表不超过1名，其余6名专家全部从江西省水利工程评标专家库中随机抽取。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：现金 履约担保的金额：中标金额的10% |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 投标人已标价供货清单电子文件 | 份数：1份； 格式：EXCEL1997～2003； 载体: U盘（不接受光盘）； 封装：报价标段的电子文件用信封密封并放入所投标段的投标文件正本封装袋内，并在信封上标注清楚投标人名称和标段名称 |
| 10.2 | 投标截止时间前须在开标现场提交的原件 | 1、本招标文件第四章评标办法资格审查部分所涉及的所有材料原件，未提供原件的不通过资格审查； 2、本招标文件第四章评标办法评分标准部分所涉及的所有材料原件，未提供原件的不予相应赋分； 3、投标保证金转账凭证（或网上转账凭证）原件及南昌公共资源交易中心开具的投标保证金到账收据原件，未提供原件或未按要求缴纳投标保证金的其投标文件在开标现场按无效标处理。 |
| 10.3 | 中标人须支付费用 | 1、招标代理服务费，2、交易中心场地综合费。 |
| 10.4 | 投标人代表出席开标会要求 | 投标人代表出席开标会要求：投标人法定代表人或其授权委托代理人。 投标人代表须在投标截止时间前到达开标会现场并签到，且须出示其有效身份证明原件（法定代表人须提供法人代表证或工商行政管理部门证明及其本人居民身份证；委托代理人须提供授权委托书及其本人居民身份证）；投标人持法定代表人签署的授权委托书必须是法定代表人及委托人本人签字，并加盖本单位单位公章后才生效，否则其投标在开标会现场按无效标处理 |
| 10.5 | 招标文件答疑、澄清 | 招标人书面澄清在投标文件截止时间15天前在江西中汇工程技术监理咨询有限公司网站上公布。各投标人应及时关注并查询，因查询不及时造成的后果由各投标人自负。招标人对招标文件的修改和补充是招标文件的组成部分。 注：本项目由投标人网上直接下载招标文件和招标文件的修改、澄清及补充通知，无法确定投标单位，因此原则上招标人不会在上述时间(招标人书面澄清截止时间)后发布招标文件的修改、澄清或补充通知，但为避免由于在上述时间后招标人临时发现或投标人临时提出招标文件的重大遗漏，招标人不得不在上述时间后发布招标文件的修改、澄清或补充通知，故郑重提醒投标人应仔细阅读该招标文件，并及时提出澄清或疑问，另外，在开标前三天，应再次查询江西中汇工程技术监理咨询有限公司(www.zhjlzx.com)网上是否有该项目新发布的招标文件修改、澄清或补充通知，以避免造成投标文件编制中的遗漏。在上述时间后发布的该招标文件修改、澄清或补充通知仍是招标文件的组成部分。因查询不及时造成的后果由各投标人自负。 |

## 第三章    总则

##### 适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述的项目。

##### 项目概况

###### 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

###### 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

###### 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

###### 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

##### 投标人资质条件、能力、信誉

###### 响应招标文件要求、有生产和供货能力的供应商均可参加投标。

###### 投标人必须是具备提供本次招标货物的足够能力和资质，具有良好的商业信誉和财务状况及独立的法人资格的制造商。

###### 投标人应遵守有关的法律、法规和政策。

###### 投标人资质条件、能力和信誉条件，见投标人须知前附表。

##### 投标人资格要求

###### 投标人应具备承担本标段设备制造及安装的资质条件、能力和信誉：见本次招标资格审查文件内容。

###### 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

###### 投标人不得存在下列情形之一：

为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

为本标段的监理人；

为本标段的代建人；

为本标段提供招标代理服务的；

与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

被责令停业的；

被暂停或取消投标资格的；

财产被接管或冻结的。

##### 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

##### 投标截止时间

投标截止时间：见投标人须知前附表。

##### 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

##### 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 招标文件

##### 招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告；

- 投标人须知；

- 评标办法；

- 合同主要条款及格式；

- 设备采购清单

- 投标文件格式；

- 技术标准和要求

- 投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，其风险应由投标人承担。根据有关规定，没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

##### 招标文件的澄清

###### 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间15天前以书面形式提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。

###### 招标文件的澄清将在截止时间7天前，通过招标代理机构网站发布形式，但不指明澄清问题的来源。

###### 投标人及时关注查收，在投标人出席开标会签到视为确认收到澄清通知。

##### 招标文件的修改

###### 在投标截止时间7天前，招标人可以修改招标文件，通过招标代理机构网站发布。

###### 投标人及时关注查收，在投标人出席开标会签到视为确认已收到该修改通知。

#### 投标文件

##### 投标文件的语言和计量单位

###### 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

###### 投标人提交的投标文件中所使用的的计量单位,除招标文件中有特殊要求外,应采用国家法定计量单位。

##### 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

- 投标函及投标函附录；

- 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

- 投标保证金；

- 已标价设备采购清单

- 响应承诺书；

- 投标人基本情况表；

- 技术文件

- 商务、技术条款偏离表

- 资格审查资料

- 投标人须知前附表规定的其他材料。

##### 投标报价

###### 投标人应按第六章“设备采购清单”的要求填写相应表格。

###### 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第六章“设备采购清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

###### 投标人应在投标文件中的设备采购清单中填写投标单价(包括产品费、运输费、装卸费、原材料与产品检测费、保险费、清场卫生费、税金等一切费用)，最终合同结算价按投标单价进行计算。

##### 投标货币

投标应以人民币报价。

##### 技术性能及质量服务要求的响应

###### 投标产品技术参数表应就规格配置、性能要求和技术参数等方面逐项地做出详细、实质性地说明。

###### 投标人应提供有力的质量保证措施和优质的售后服务。

##### 证明投标人合格的资格文件

###### 投标人应填写并提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

###### 投标人提交的合格和资格证明材料应使招标人满意。

###### 投标人除必须具有履行合同所需提供货物的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

##### 投标有效期

###### 投标有效期从本章第1.6款规定的投标截止时间起算，在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

###### 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在招标代理机构网站发布通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

##### 投标保证金

###### 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

###### 对于未按要求提交投标保证金的投标人，招标人将视其为非响应性投标而予以拒绝。

###### 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金（不计利息）。中标人的投标保证金，将在供货协议合同签定后扣除招标代理费后退还（不计利息）。

###### 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

- 投标人在投标过程中有违规行为；

- 中标人在收到中标通知书后，未在规定期限内按规定签定供货协议合同或未按招标文件规定提交履约担保。

##### 投标文件的编制

###### 投标文件应按本卷第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

###### 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章（设备采购清单必须每页签字盖章，其它见第七章投标文件格式要求）。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标人应保证所提供的全部资料的真实性、合法性。除投标人对错处做必要的修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标人法人代表或其授权代表签字和盖章, 投标书因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标方负责。

###### 投标文件正本1份,副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

###### 投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷（图表页可例外），分别胶装成册，编制目录和页码。

##### 投标文件的密封和标记

###### 投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

###### 投标文件的封套上除应清楚地标记“正本”或“副本”字样外，封套上还应写明以下内容：

- 所投标段名称和合同编号；

- 招标人的名称和地址；

- 投标人的名称和地址，并加盖单位公章。

- “在投标截止时间之前不得拆封”的声明。

###### 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

##### 投标文件的递交

###### 投标人应在本章第1.5款规定的投标截止时间前递交投标文件。

###### 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

###### 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

###### 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

##### 投标文件的修改与撤回

###### 在本章第1.5款规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

###### 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第5.9.2项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

###### 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第5条、第6条规定进行编制、密封、标识和递交，并标明“修改”字样。

#### 开标

##### 开标时间和地点

招标人在本章第1.6款规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。参加开标的投标人的法定代表人或其委托代理应签名报到，以证明其准时出席开标会议。投标人代表（指法定代表人或其委托代理人）在规定的开标会时间后到达或未参加开标会议的将视为自动弃权。

##### 开标程序

- 主持人按下列程序进行开标：

- 介绍参加开标大会的现场来宾与前期招标工作情况；

- 邀请出席开标大会的有关领导讲话；

- 公布在投标截止时间前递交投标文件与投标保证金的投标人名称，并查验投标人出席开标会人员有效证件及本人身份证；

- 在招标监督人员的监督下，由随机抽取的投标人代表检查投标文件的密封情况；

- 宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

- 宣布投标文件开启顺序：分标段按投标人报名的先后顺序；

- 按照宣布的开标顺序当众开标，开前查验投标文件封装标识情况，公布投标人名称、标段名称及其他招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录；

- 主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人，投标人的法定代表人或其委托代理人等在开标记录上签字确认；

- 开标结束。

#### 评标

##### 评标委员会

###### 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会组成、成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

###### 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

- 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

- 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

##### 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

##### 评标

评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第3章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

#### 合同授予

##### 定标方式

评标委员会推荐的中标候选人，标明推荐顺序并在政府规定的网站进行公示。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

##### 中标通知

在本章第5.7款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果在政府规定的网站进行公示。

##### 履约担保

###### 在签订合同前，中标人应在收到中标通知书后两天内按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。履约保证金的有效期到供货协议合同期满时止，有效期期满退还给协议供货供应商，不计利息。

###### 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

##### 签订合同

###### 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起的约定时限内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

###### 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。

#### 重新招标或经批准不招标

##### 重新招标

- 有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- 投标截止时间止，投标人少于3个的；

- 在开标过程中出现无效标、废标，使得有效投标人不足三家的；

- 经评标委员会评审后否决所有投标的；

- 评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

- 评标定标工作应当在投标有效期结束日三十个工作日前完成，不能如期完成的，招标人应当通知所有投标人延长投标有效期，同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

- 中标候选人均未与招标人签订合同的。

##### 不再招标

重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，经行政监督部门批准后不再进行招标。

#### 纪律和监督

##### 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标人串通投标：

- 招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其它投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；

- 招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；

- 招标人预先内定中标人；

- 其它串通投标行为。

##### 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

##### 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

##### 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

##### 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

#### 需要补充的其他内容

##### 投标人已标价供货清单电子文件

投标人递交投标文件时，应提交已标价供货清单电子文件（以下简称电子文件），份数及格式见投标人须知前附表。

##### 投标截止时间前须在开标现场提交的原件

投标截止时间前须在开标现场提交的原件要求见投标人须知前附表规定。

##### 中标人须支付费用

- 投标人须知前附表规定须支付招标代理服务费的，招标服务费按国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格［2002］1980号、发改办价格［2003］857号)及发改价格［2011］534号文的规定按中标金额计算，发包人与中标人签订合同前，中标人应向招标代理机构支付招标服务费，否则不予签订合同。需缴纳的招标服务费投标人在投标报价时需考虑分摊到单价中，不单独列项。

- 投标人须知前附表规定须支付建设工程交易综合服务费的，中标人应在签订合同前向工程交易机构交纳其规定的建设工程交易综合服务费，否则不予签订合同。需缴纳的建设工程交易综合服务费投标人在投标报价时需考虑分摊到单价中，不单独列项。

##### 投标人代表出席开标会要求

本次招标投标人代表出席开标会要求见投标人须知前附表规定。

附件：1

:

招标文件澄清申请函

编号：

__________________________（招标人名称）:

经过仔细阅读________________（项目名称）___________（标段名称）招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：

1、……

2、……

……

投标人：__________________________（盖单位章）

____年__月__日

附件2:

招标文件澄清通知

编号：

__________________________（投标人名称）:

经研究，对________________（项目名称）___________（标段名称）招标文件，作如下澄清：

1、……

2、……

……

请收到本通知书后以书面形式按招标文件第2章附件四格式在____年__月__日前回复确认，同时采用传真方式发至0791-8857382。

招标人：__________________________（盖单位章）

____年__月__日

附件3:

招标文件修改通知

编号：

__________________________（投标人名称）:

经研究，对________________（项目名称）___________（标段名称）招标文件，作如下修改：

1、……

2、……

……

请收到本通知书后以书面形式按招标文件第2章附件四格式在____年__月__日前回复确认，同时采用传真方式发至0791-88457382。

招标人：__________________________（盖单位章）

____年__月__日

附件4:

招标文件澄清通知、修改通知确认函

编号：

__________________________（招标人名称）:

你方____年__月__日发送的________________（项目名称）___________（标段名称）招标文件（澄清通知/修改通知），我方已于____年__月__日收到，通知的主要内容如下：

____年__月__日，_______________（文件名称及编号），共___（页码总数）____（条款总数）；

……

特此确认。

投标人：__________________________（盖单位章）

____年__月__日

附件5：

开  标  记  录  表

___________________（项目名称）_________（标段名称）

招标控制价A=______________

开标时间：________年______月______日______时______分

| 序 号 | 投标人名称 | 投标报价 （万元） | 标书有 效情况 | 签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

开标结束时间：________年____月____日____时____分

主持人：         开标人：         唱标人：         记录人：          监标人：

________年____月____日

附件6：

中标通知书

___________________（中标人名称）:

你方于___________（投标日期）所递交的____________________________投标文件己被我方接受，被确定为中标人。

中标价：_________________元。

请你方在接到本通知书后的___日内到____________________________（指定地点）与我方签订设备采购合同，在此之前按招标文件的相关规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：_____________________________（盖单位章）

法定代表人：_________________________（签字）

____年__月__日

附件7：

中标结果通知书

____________________（未中标人名称）:

我方已接受_____________________（中标人名称）于_________（投标日期）所递交的___________________________投标文件，确定___________________（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：_____________________________（盖单位章）

法定代表人：_________________________（签字）

____年__月__日

## 第四章  评标办法

项目名称：新建县流湖大泵站一期工程电气一次、二次设备采购

一、评标原则

以公平、公正、科学，择优选择为原则。

二、评标委员会的组建

评标采取评标委员会负责制。评标委员会由7名评标专家组成，其中招标人代表不超过1人，其余评标专家按照《江西省水利工程建设项目招标投标管理暂行办法》（赣水建管〔2010〕236号）随机抽取。评标委员会设主任委员1名，由评标委员会推荐产生。评标委员会分技术商务组和报价组，技术商务组由5名相关技术类专业人员组成，报价组由2名经济类专业人员组成。

三、评审程序

1、评标委员会对每一投标人的资格条件进行审查，并对通过资格审查的投标人的投标文件进行详细评审，未通过资格审查的投标人的投标文件将被否决。

2、技术商务组评委根据本评标办法对投标人投标文件的技术商务部分逐项打分累计汇总，去掉一个最高分，去掉一个最低分，平均后为投标人的技术商务部分得分。报价组对投标人的投标报价进行复核，并根据本评标办法计算投标人的投标报价得分；技术商务部分得分与投标报价得分之和为投标人的最终得分。

3、评标委员会提交的评标报告按最终得分由高到低顺序推荐不超过3名中标候选人。综合评分相等时，以投标唱标价低的优先；投标唱标价也相等的，由招标人代表在招投标监管机构的监督下，当场随机抽取确定最终的中标候选人排序顺位。

四、资格审查

评标委员会对每一投标人的资格条件进行审查，并对资格审查合格的投标人的投标文件进行详细评审，资格审查不合格的投标人的投标文件将被否决。

不符合下列资格审查条件之一或未提供相关原件者，则该投标人不能通过资格审查。

4.1如是独立投标资格要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件一部分，如果投标人为联合体投标，应提交联合体各方的资格证明文件、共同投标协议并注明主办方和各方拟承担的工作和责任。否则将导致其投标文件被拒绝。

⑴具有独立法人资格，企业注册资金在1000万元及以上，具有该标段设备设计、生产制造和服务能力。

⑵投标人具有计算机信息系统集成三级以上（含三级）资质。

⑶投标人企业通过ISO9001系列质量管理体系认证。

⑷投标人所投标产品具有电气产品3C认证。

⑸行贿档案查询结果（开出的时间必须是公告之日后开具的）。

⑹投标人在近五年（2009年1月1日至2013年12月31日，以合同签订时间为准）承担过水利信息自动化业务（提供合同和用户证明材料）。

⑺投标人近5年内（是指2009年1月1日至2013年12月31日）在国内独立设计和制造过电压等级12kV或以上且额定电流不低于630A的高压开关柜的国内项目，并已在2013年12月31日前投入使用且运行良好（提供相关合同及用户证明材料）。

4.2如是联合体投标资格要求：

4.2.1联合体主办方的资格要求：

⑴具有独立法人资格，企业注册资金在1000万元及以上，具有该标段设备设计、生产制造和服务能力。

⑵投标人具有计算机信息系统集成三级以上（含三级）资质。

⑶投标人企业通过ISO9001系列质量管理体系认证。

⑷投标人近五年（2009年1月1日至2013年12月31日，以合同签订时间为准）承担过水利信息自动化业务（提供合同和用户证明材料）。

⑸需出具行贿档案查询结果（开出的时间必须是公告之日后开具的）。

4.2.2联合体方的资格要求：

⑴具有独立法人资格，有效的营业执照。

⑵投标人所投标产品具有电气产品3C认证。

⑶投标人近5年内（是指2009年1月1日至2013年12月31日）在国内独立设计和制造过电压等级12kV或以上且额定电流不低于630A的高压开关柜的国内项目，并已在2013年12月31日前投入使用且运行良好（提供相关合同及用户证明材料）。

⑷需出具行贿档案查询结果（开出的时间必须是公告之日后开具的）。

（5）联合体协议书。

注：本标段接受联合体投标，联合体主体方必须是具有计算机信息系统集成三级及以上资质的企业，联合方可以是高低压柜生产厂家，法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时参加同一个标投标。

五、响应性评审

1、在评标过程中，如发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，经评标委员会确认，该投标人的投标作废标处理。

2、评标委员会对通过资格审查的所有投标文件，审查是否对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，经评标委员会确认，作废标处理，并在评标报告中做出说明。

3、投标文件有下列情形之一的，为未能对招标文件做出实质性响应：

(1)没有按照招标文件要求提供投标保证金或所提供的投标保证金有瑕疵的；

(2)投标文件未按招标文件格式要求签字或加盖公章的；

(3)投标文件字迹模糊导致无法确认关键技术方案、关键供货期、关键工程质量保证措施、投标价格；

(4)投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限或投标文件承诺的质量等级低于招标文件规定要求（或未能在实质上响应的）；

(5)投标报价明显低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

(6)投标文件附有招标人不能接受的条件的；

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求或违反国家有关规定的。

4、细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性，评标委员会可以书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。

六、评分标准

采用控制价综合评估法，对投标文件中的投标报价、技术和商务三部分进行综合评分（百分制），其中投标报价部分50分，技术部分30分，商务部分20分。（如投标人为联合体投标，技术部分条款中（2）、（3）、（4）、（5）改为联合体主办方提供资料进行评审；商务部分条款中（3）、（4）、（5）、（6）（7）、（8）为联合体主办方提供资料进行评审。）

一）投标报价部分（50分）

1、投标人的已标价设备清单所列项目必须全部进行报价，否则认为该项报价已含在其它项目中。

2、本项目设最高投标限价，最高投标限价为招标人编制的招标控制价的0.98 倍值，即0.98×A。

3、评标价的确定

评标价C=(0.8A+0.2B-G)×K+G。

其中：

（1）A 为招标人编制的招标控制价。

（2）B 为开标现场公布的所有有效投标报价的平均值，不进入B 值计算的情形：①开标现场确定的废标或无效标；②高于招标文件设定的最高投标限价的；③未通过资格审查的；④未按照招标文件要求提供投标保证金或所提供的投标保证金有瑕疵的；⑤低于招标控制价的85%的（85%×A）。

（3）G为固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金总和。

(4)K 为合理低价期望值，为0.960、0.965、0.970、0.975、0.98 五个数之一，在开标现场由招标人代表随机抽取投标人代表，再由该投标人代表随机抽取相应的K 值。

4、投标报价分值的计算

(1)投标报价与评标价之比等于1 时，该报价得分为50分。

(2)投标报价与评标价之比大于1 时，每高1%扣2分，直到扣完该报价得分为止。

(3)投标报价与评标价之比小于1 时，每低1%扣1分，直到扣完该报价得分为止。

(4)报价分值计算采用直线内插法并精确到小数点后两位(四舍五入)。

报价组应对符合评审条件的投标人的每一投标文件的已标价设备清单逐一复核。若投标人投标报价与评标委员会复核的报价不一致时，以投标人的复核报价计算其投标报价得分。复核报价与投标报价之差除以投标报价的绝对值，按每误差1％扣除投标人报价部分分值2分(采用直线内插法并精确到小数点后两位)。若按投标人复核报价计算的报价得分高于按开标时公布的投标报价计算的报价得分时，则取两者最小值为投标人报价得分。

5、投标文件中的大写金额与小写金额应一致，不一致的以大写金额为准；总价金额与单价和数量乘积之和不一致的以单价金额为准（但单价金额小数点有明显错误的除外）；投标单价必须取小数点后两位（四舍五入）进入设备清单中进行计算。

二）、技术部分（30分）

满足以下要求并无重大技术性错误的最低总评分不能低于27分。

（1）技术方案和性能保证（18分）

1）电气一次设备（8分）

①高、低压开关柜技术可靠性：主要参数、运行特性、其它重要性能指标满足招标文件要求，评分0-2分；

②断路器主要技术参数满足招标文件要求，其他元器件配置满足招标文件要求，评分0-2分；

③变压器其性能指标、主要技术参数（包括损耗、效率、温升、噪音、过载能力、承受短路能力（提供相应产品的试验报告）材料选型满足招标文件要求，评分0-2分；

④电压、电流互感器性能指标：主要技术参数、结构、元件配置、材料选型满足招标文件要求，评分0-1分。

⑤隔离开关等性能指标：主要参数，结构元件配置、材料选型满足招标文件要求，评分0-1分。

2）电气二次设备（10分）

①综合自动化系统技术参数、性能指标及主要材料、元器件配置（包括：计算机监控系统、微机保护系统、直流系统）或优于招标要求，评分0-8分。

②计算机监控系统具有短信告警功能的1分，具有远程监控能力，可以实现远程遥信、遥没、遥视能力，评分0-2分。

注：1、该项评分内容计分，由评标委员会集体评议，独立计分。2、评分标准为本项最高得分，评标委员会认为投标人该项有细微偏差时可酌情扣分，如不满足技术要求，可作零分处理，但需说明理由。

（2）技术力量、装备能力（3分）

①按生产加工设备是否先进、配套是否齐全，加工场地是否满足要求，评分0-1.5分；

②按技术力量（主要技术人员）是否经验丰富、专业配备是否齐全，评分0-1.5分。

（3）质量控制与安全保证措施（4分）

①质量保证体系是否健全完善、控制措施是否具体可行、制度是否落实，评分0-1分；

②质量检测设备是否先进、试验和验收方案是否具体可行，评分0-2分；

③安全生产保证措施是否具体，评分0-1分。

（4）生产与交货计划（2分）

①按生产计划（包括材料采购计划、设计进度计划和制造进度计划等）是否合理可行，评分0-1分；

②按交货进度计划是否满足要求，当发包人要求交货时间变化时，应急交货方案是否合理可行，评分0-1分。

（5）配套能力、现场技术服务及售后服务（3分）

①按供应商配套能力是否满足工程要求，评分0-1分；

②按技术服务的内容和范围是否满足要求，评分0-1分；

③按售后服务计划措施是否完善、可靠，售后服务承诺好坏，评分0-1分。

三）、商务部分（20分）

投标人提交的证明材料原件须与投标文件一致；未提供原件的或提供的原件与投标文件不一致的，该项不计分。

（1）电气一次类似项目业绩（5分）

近五年内（指2009年1月1日至2013年12月31日）独立设计、制造地的高压开关柜，已投入运行2年且运行正常。电压等级12KV或以上且额定电流不低于630A，每个项目得0.5分；本项合计最多2.5分（高压开关柜设备业绩包括灌区、水库、泵站、电站、中小河流、水利枢纽、山洪预警等综合自动化系统设备）。

近五年内（指2009年01月01日~2013年12月31日）独立设计、制造过的低压开关柜，已投入运行2年且运行正常。单项合同金额不小于200万的，每个项目的0.5分；本项合计最多得2.5分（低压开关柜设备业绩包括灌区、水库、泵站、电站、中小河流、水利枢纽、山洪预警等综合自动化系统设备））。

评审依据：设备合同原件，设备运行正常的用户证明材料原件（用户证明材料指项目法人单位或运行管理单位出具的证明材料）（原件中必须有主要技术参数、投运时间、运行情况说明）。

（2）电气二次类似项目业绩（5分）

近五年（2009年1月1日至2013年12月31日，以合同签订时间为准）有承担过综合自动化系统设备，单个合同超过100万元（含），每个得1分，最多得5分（综合自动化系统设备业绩包括灌区、水库、泵站、电站、中小河流、水利枢纽、山洪预警等综合自动化系统设备）。

评审依据：合同原件，设备运行正常的用户证明材料原件（用户证明材料指项目法人单位或运行管理单位出具的证明材料）（原件中必须有主要技术参数、投运时间、运行情况说明）。

（3）管理体系（2分）

企业通过ISO9001系列质量管理体系认证书得1分；具有职业健康安全管理体系认证书的得1分。

评审依据：中文版ISO9001质量管理体系认证证书原件。

（4）信誉情况（1分）

①自2011年连续三年被地市（市）级及其以上银行资信评定为AAA级得1分；连续两年被银行资信评定为AAA级得0.5分。

评审依据：证明或证书原件。

（5）财务状况（3分）

①、近3年（2011~2013）年财务状况良好：每年营业额＞5000万元的得2分；3000万元＜每年营业额≤5000万元的得1分；1000万元＜每年营业额≤3000万元的得0.5分；每年营业额≤1000万元的得0分。

②、2013年财务报表资产负债率（＜77%得0.5分，近3年中出现一年赢利得0.5分）。

评审依据：提供近三年经审计的财务。

- 投标文件质量完整性及质量（1分）

投标文件资料完整性及质量较好得1分，一般得0.5分，较差得0.1分。

（7）技术研发能力（3分）

获得国家知识产权局、中华人民共和国专利局授权专利证书、国家级颁发的生产、技术相关证书或证件，每个得1分，最多得3分。

评审依据：证书原件。

3）、中标人的确定

招标人将根据评标委员会推荐的中标候选人名单，公示后。无特殊情况时，排名第一的中标候选人将被确定为中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因上述规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

评标全过程由南昌市监察局驻南昌市水务局监察室、南昌市水工程招标办进行监督。

4）、其他

招标文件中凡与本评标办法不一致的或相抵触的，以本评标办法为准。

## 第五章  合同主要条款及格式

采 购 合 同 协 议 书

合同名称：______________

合同编号：______________

甲方：____________________________（买方）

乙方：____________________________（卖方）

甲、乙双方根据新建县流湖大泵站一期工程电气一次、二次设备采购标         （标段名称）公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、合同文件的优先顺序

进入合同的各项文件及其优先顺序如下：

（1）合同协议书及有关补充文件；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录（包括投标辅助材料）；

（4）技术标准和要求；

（5）经评审确认的已标价设备采购清单；

（6）经双方确认进入合同的其他文件。

四、技术资料

1.乙方应在签订本合同30天内向甲方提供使用货物的有关技术资料（生产工艺、原材料选用与质量检测评定结果等）。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

乙方交纳中标金额的10%作为本合同的履约保证金。

八、转包或分包

1. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

2.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

3. 经甲方同意，乙方可以将设备的安装分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的设备安装资质，并不得再次分包。乙方应当就分包项目向甲方负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

九、质保期和质保金

1.质保期1年（从设备安装完毕后通水验收合格之日起计算）。

2.质保金为合同金额的5%。

十、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：5个月。

计划交货进度表

| 序号 | 货物名称 | 交货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35KV主变压器、35KV厂用变、10KV用变及配电装置 | 合同签订后5个月内 |  |
| 2 | 35KV户外开关站设备及出线配电装置 | 合同签订后5个月内 |  |
| 3 | 高、低压开关柜 | 合同签订后5个月内 |  |
| 4 | 全厂综合自动化系统设备（包括辅机及公用系统控制设备） | 合同签订后5个月内 |  |
| 5 | 全厂直流系统设备 | 合同签订后5个月内 |  |
| 6 | 视频监控系统 | 合同签订后5个月内 |  |

2.交货方式：一次性交货

3.交货地点：施工现场。

十一、货款支付

1.付款方式：本合同采用转账方式付款。

合同签订前乙方提供合同总金额10%的履约保证金，如乙方在签约前未在规定的时间内提交履约保证金，则甲方有权拒签合同；合同生效后一周内，甲方支付乙方合同价款的10%作为预付款，在支付预付款之后乙方须向甲方提交银行提供的预付款保函（按预付款的10%提交）；当合同所有设备及附件到达甲方指定现场时，双方共同对合同设备进行开箱验收，验收合格并完整交付所有正式的技术文件和图纸后支付合同价款的60%（预付款全部抵扣完毕）；设备安装调试运行合格后，甲方再向乙方支付合同价款的20%。经财政部门审核后，支付至合同价款的95%，余款5%作为合同设备的质量保证金，在质量保证期结束且无任何质量问题后，买方向卖方付清合同价余款。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，按以下第（1）办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后最迟不超过24小时到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为1年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收取成本费。

十四、验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责指导安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十五、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之一向乙方支付违约金。

2.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十七、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十九、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经审核部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本_____份 (用途)。

甲   方：   （名    称）                  乙   方：   （名    称）

（盖单位章）                              （盖单位章）

法定代表人：   （姓    名）               法定代表人：   （姓    名）

（或委托代理人） （签    名）             （或委托代理人） （签    名）

地    址：                                地    址：

网    址：                                网    址：

电    话：                                电    话：

电    传：                                电    传：

传    真：                                传    真：

电报挂号：                                电报挂号：

邮政编码：                                邮政编码：

开户银行：                                开户银行：

账    号：                                账    号：

## 第六章   设备采购清单

#### 设备采购清单说明

##### 6.1本工程量清单中的数量为暂定数量，与实际需要的数量有出入，最终结算数量为实际供货数量。

##### 6.2本设备采购清单应与招标文件中的招标需求、投标人须知、合同主要条款及格式、图纸等一起阅读和理解。

#### 6.3设备采购投标报价说明

##### 6.4设备采购清单报价组成

6.4.1投标报价汇总表

6.4.2设备采购清单报价表

6.4.3计日工项目计价表

6.4.4单价分析表

##### 6.5除招标文件另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写（四舍五入保留小数点后两位，下同），且只允许有一个报价。投标人必须全部进行填报，并提供电子版本一份；未填写的单价和合价，则视为已包括在其他单价和合价中,未填写单价的视为该项单价为零。

##### 6.6除合同另有规定外，在投标截止日前28天当时所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章以及工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章中应由卖方缴纳的税金和其它费用均应计入投标报价中。

##### 6.7投标报价为最终结算价（含运费、保险及各种税费等费用),并不因数量调整单价。投标单位须负责指导安装和试运行合格。

##### 6.8为保证设备质量，对于在技术条款中有技术要求的设备和主要装置性材料，投标人应根据技术条款的有关品牌（或同档次及以上产品）及技术要求报价，并标明厂家名称；对于工程量清单中未列明规格型号的项目，投标人应根据技术参数的有关要求，选择性能优良的知名品牌产品作出报价，并在相应的备注栏中注明三个知名品牌生产厂家，供发包人选择。
承包人负责采购的设备和主要装置性材料定厂应经发包人、监理人和设计单位认可，同时参与采购合同谈判全过程。由承包人负责采购的设备，应以设计技术要求、施工图纸和设备清单为准。如发包人认为承包人采购的设备和主要装置性材料不符合要求时，有权另行选择厂家，且价格不予调整。

#### 6.9单价分析表的编制说明

##### 6.9.1单价分析表中组成单项设备的规格（包括材质规格、型号）、型号、参数、计量单位及分项清单量投标者应一一填写，投标者应根据自己的投标设备设计，完整填写单项设备组成项目、规格、型号、参数，无论单项设备所列的分项、型号、规格参数、数量、是否缺漏或完整，均视为满足合同要求的完整性单项设备的合价。

##### 6.9.2投标人在编制清单时应充分考虑机电设备、备品备件的设计、制造、试验、装配、包装、运输、交货、保险，监督和指导安装、调试、现场试验、试运行、交接验收、全部技术文件的提供和后续服务等，全部包含在综合单价中。

##### 6.9.3单价分析表由各投标人自行确定表格样式。

#### 6.10其他说明

##### 6.10.1设备采购清单中任一子目的单价乘其工程量的乘积与该子目的合价（四舍五入保留小数点后两位，下同）不吻合时，应以单价为准，改正合价。但经合同双方共同核对后认为单价有明显的小数点错位时，则应以合价为准，改正单价。

##### 6.10.2若投标报价汇总表中的金额与相应的各分组设备采购清单中的合计金额不吻合时，应以修正算术错误后的各分组设备采购清单中的合计金额为准，改正投标报价汇总表中相应部分的金额和投标总报价。

##### 6.10.3本卷第6章“投标文件格式”第五项“已标价设备采购清单”内容及格式采用本章第4款“设备采购清单”的内容与格式。

##### 6.11本项目的招标控制价A= 3843333 元，其中G值详见设备采购清单。

#### 6.12设备采购清单报价：投标人按招标文件要求自主报价。

##### 6.4.1投标报价汇总表

新建县流湖大泵站一期工程电气一次、二次设备采购标

投标报价汇总表

| 组号 | 分组工程名称 | 报价金额（元） |
| --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |

投标人：_____(名称)______

(盖单位章)

法定代表人(或委托代理人)：_____(姓名)______

(签名)

________年____月___日

##### 6.4.2设备采购清单报价表

| 电气一次、二次设备采购标投标报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:新建县流湖大泵站一期工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 项 目 名 称 | 规格型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价（元） | 合 价（元） | 备 注 |
| 1 | 电气一次设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 35kv进线工程设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 主变压器 | S11-5000/35，35±5%/10.5KV,Y,D11 | 台 | 1 | 390426 |  | 控制单价 |
| 1.1.2 | 35kV SF6断路器 (含内置式电流互感器) | LW36-40.5A/630 | 台 | 2 |  |  |  |
| 1.1.3 | 35kV隔离开关 | GW5-35IID/630，双接地刀 | 只 | 2 |  |  |  |
| 1.1.4 | 35kV隔离开关 | GW5-35IID/630，单接地刀 | 只 | 2 |  |  |  |
| 1.1.5 | 电压互感器 | 3JDJJ2-35 | 只 | 3 |  |  |  |
| 1.1.6 | 避雷器 | YH5WZ-51/134TLB | 只 | 3 |  |  |  |
| 1.1.7 | 35kV熔断器 | RXWO-35/0.5 | 只 | 3 |  |  |  |
| 1.1.8 | 35kV熔断器 | RW5-35/50 | 只 | 3 |  |  |  |
| 1.2 | 站用电工程设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 站用变压器 | S11-M-500/35，35±5%/10.5KV,Y,yn0，Ud=6.5% | 台 | 1 | 160000 |  | 控制单价 |
| 1.2.2 | 站用变压器 | SCB10-500/10，10±5%/0.4KV,D,yn11，Ud=4% | 台 | 1 | 137234 |  | 控制单价 |
| 1.2.3 | 10kV高压柜 | KYN28A-12-04（改） | 面 | 5 |  |  |  |
| 1.2.4 | 10kV高压柜 | KYN28A-12-50（改） | 面 | 1 |  |  |  |
| 1.2.5 | 低压配电屏 | GCS-03（改） | 面 | 2 |  |  |  |
| 1.2.6 | 低压配电屏 | GCS-06（改） | 面 | 3 |  |  |  |
| 1.2.7 | 低压配电屏 | GCS-34（改） | 面 | 1 |  |  |  |
| 2 | 电气二次设备 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 综合自动化系统设备 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 主控层 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | 主计算机/操作员工作站 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 2.1.1.2 | 通讯工作站 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.1.1.3 | 调试用笔记本电脑 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2.1.1.4 | 激光打印机（A3） |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2.1.1.5 | 网络及通讯接口设备 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2.1.1.6 | 屏蔽超五类线 |  | m | 500 |  |  |  |
| 2.1.1.7 | 逆变电源 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 2.1.1.8 | 主控制台 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.1.1.9 | GPS |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.1.2 | 现地控制层 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | 机组LCU |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.1 | PLC | DI:48，DO:16，AI:3 | 个 | 4 |  |  |  |
| 2.1.2.1.2 | 触摸屏 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 2.1.2.1.3 | 机组温度巡检装置 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 2.1.2.1.4 | 温度显控仪 |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 2.1.2.1.5 | 交直流双供电装置 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 2.1.2.1.6 | 其他设备 | 屏体、开关电源、继电器等 | 套 | 4 |  |  |  |
| 2.1.2.2 | 公用LCU |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.2.1 | PLC | DI:96，DO:32，AI:6 | 个 | 1 | 110000 |  | 控制单价 |
| 2.1.2.2.2 | 触摸屏 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 2.1.2.2.3 | 交直流双供电装置 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 2.1.2.2.4 | 其他设备 | 屏体、开关电源、继电器等 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.1.2.2.5 | 软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.1.2.2.6 | 渗漏排水泵控制箱 | 由公用LCU进行自动控制 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.1.2.2.7 | 技术供水泵控制箱 | 由公用LCU进行自动控制 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.2 | 计量保护装置 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 机组保护装置 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 2.2.2 | 机组多功能电子仪表 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 2.2.3 | 10KV母线保护 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 2.2.4 | 线路主变测量保护屏 |  | 块 | 1 |  |  |  |
| 2.2.4.1 | 35KV母线保护 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 2.2.4.2 | 35KV线路多功能电力仪表 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 2.2.4.3 | 主变保护装置 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 2.2.4.4 | 主变多功能电力仪表 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 2.2.5 | 备用电源多功能电力仪表 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 2.2.6 | 站变多功能电力仪表 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 2.2.7 | 低压柜电压表 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 2.2.8 | 高压柜电压表 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 2.3 | 视频监控系统设备 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 一体化智能高速球 |  | 台 | 6 |  |  |  |
| 2.3.2 | 带红外线枪机 |  | 台 | 10 |  |  |  |
| 2.3.3 | 摄像机附件 | 含电源及安装附件 | 套 | 16 |  |  |  |
| 2.3.4 | 三合一防雷器 |  | 个 | 16 |  |  |  |
| 2.3.5 | 主计算机/操作员工作站 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.3.6 | 网络交换机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2.3.7 | 硬盘录像机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2.3.8 | 各类线缆、接插件及安装附件 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.3.9 | 硬盘 | 2T | 个 | 1 |  |  |  |
| 2.3.10 | 彩色液晶显示器 | 22" | 台 | 1 |  |  |  |
| 2.3.11 | 视频监控软件 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.3.12 | 视频电缆 | SYVPVP 75-5 | m | 1600 |  |  |  |
| 2.3.13 | 电源电缆 | KVV-3×1.5 | m | 1000 |  |  |  |
| 2.3.14 | 控制电缆 | RVVP-2×1.0 | m | 1600 |  |  |  |
| 2.4 | 直流电源系统设备 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 直流充电屏 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.1 | 微机直流系统监控装置 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2.4.1.2 | 高频开关整流电源装置 |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 2.4.1.3 | 防雷器 | C、D级 | 个 | 1 |  |  |  |
| 2.4.1.4 | 电池巡检仪 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2.4.1.5 | 绝缘监测仪 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2.4.1.6 | 漏电传感器 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.4.1.7 | 交流配电单元 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.4.1.8 | 自动降压硅链 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.4.1.9 | 控制转换开关 | LW系列 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.4.1.10 | 测量仪表等 | 交直流电流、电压表 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.4.1.11 | 屏体及辅件 | 2260×800×600mm | 面 | 1 |  |  |  |
| 2.4.2 | 事故照明切换屛 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.1 | 事故照明切换装置 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.4.2.2 | 馈出线单元 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.4.2.3 | 屏体及辅件 | 2260×800×600mm | 面 | 1 |  |  |  |
| 2.4.3 | 电池屏 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3.1 | 铅酸蓄电池 | 220V/100Ah，12V/节 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.4.3.2 | 屏体及辅件 | 2260×800×600mm | 面 | 1 |  |  |  |
| 2.5 | 电工实验设备、备品备件、电排站继电保护和自动装置调试 |  | 项 | 1 | 267660 |  | 控制单价，见技术条款相关章节 |
| 3 | 技术服务费用 |  | 项 | 1 | 36000 |  | 控制单价，见技术条款相关章节 |
| 控制价 |  |  |  |  |  | 3843333 |  |

## 第七章  投标文件格式

新建县流湖大泵站一期工程电气一次、二次设备采购标招标

投 标 文 件

合同编号：【合同编号：LHDBZⅠ-DQ】

投   标   人：________________________________

_______年_____月_____日

目  录

一、投标函、投标函附录及函诺书

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、已标价设备采购清单

六、响应承诺书

七、投标人基本情况表

八、其他材料

- 一、投标函、投标函附录及承诺书

- （一）投标函

新建县流湖大泵站一期工程建设项目部:

1．我方己仔细研究了新建县流湖大泵站一期工程电气一次、二次设备采购标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）__________元投标总报价（详见已报价设备采购清单）供货，按招标文件规定的条件和要求承包合同规定的全部工作，并承担相关的责任。

2．我方承诺提交的投标文件(包括已报价设备采购清单、响应承诺书和其它投标文件)在投标截止时间后90天内有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在投标文件有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）_______________元（￥_____________）。如果我方在本投标书有效期内撤回，或在接到中标通知书后的 5 天未能或拒绝签订合同协议书，或未能提交合同履约保证金，你单位有权没收我方的投标保证金，另选中标人。

4．如我方中标：

(l）我方保证在收到你方的中标通知后，按中标通知书规定的期限，及时派代表前去签订合同。

(2）随同本投标函提交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。

(3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4）我方保证向你方按时提交招标文件规定的履约保证金，作为我方的履约担保。

(5）我方保证接到你方供货通知清单后3天内按货物清单要求运入供货地点，并保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。

（6）我方承诺同意你方按招标文件第4章第十一款规定的付款方式并遵照执行。

5.我方完全理解你方不保证投标价最低的投标人中标。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，若有虚假行为或国家有关规定的投标禁止行为（或违法情形），我方愿承担一切后。

7.               （其它补充说明）。

投标人：_____________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

地    址：_________________________________

电    话：_________________________________

传    真：_________________________________

邮政编码：_________________________________

________年____月____日

- （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货及安装任务完成期限 | 2014年 月 日至 2015年 月 日 |  |
| 2 | 缺陷责任期 | 1年 | 从设备安装完毕且经试运行验收合格之日起计算 |
| 3 | 供货货物及安装质量标准 |  |  |
| … | … |  |  |

投标人：_____________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

地    址：_________________________________

网    址：_________________________________

电    话：_________________________________

传    真：_________________________________

邮政编码：_________________________________

________年____月____日

（三）承 诺 书

我单位承诺，不挂靠借用资质投标或违规出借资质投标、不弄虚作假投标、不相互串通投标，如有以上投标行为，自愿接受有关部门限制市场准入、降低或取消从业资质、吊销执业资格、没收违法所得、没收投标保证金（诚信保证金、履约保证金）、罚款、列不良行为、记黑名单处理。

法定代表人或委托代理人：               （签字或盖章）

投标单位：（盖单位章）

日期：       年     月    日

（四）承 诺 函

我单位承诺，在参与                         （标段名称）投标时，保证所有提交的证件、资料的真实性。招投标行政监督部门可依法对其进行检测、鉴定，若鉴定不是原件的，我公司愿意接受处理并承担相应检测、鉴定费用。

投标人名称：                  （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字）

年      月     日

- 二、法定代表人身份证明

投标人名称：_________________________________

单位性质：___________________________________

地址：_______________________________________

成立时间：_______年____月____日

经营期限：___________________________________

姓名：_______性别：_____年龄：____身份证号码：_______________________职务：_________

系__________________________________（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人居民身份证复印件

投标人：_________________________（盖单位章）

________年____月____日

- 三、授权委托书

本人________（姓名）系________________________（投标人名称）的法定代表人，现委托________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改新建县流湖大泵站一期工程电气一次、二次设备采购标（标段名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：__________________________________

代理人无转委托权。

附：委托代理人居民身份证复印件

投标人：______________________（盖单位章）

法定代表人：_____________________（签字）

身份证号码：_________________________________

委托代理人：_____________________（签字）

身份证号码：_________________________________

________年____月____日

- 四、投标保证金

（请附交纳投标保证金的银行回执单复印件。）

- 五、已标价设备采购清单

具体内容与格式要求见第六章“设备采购清单”规定。

- 六、响应承诺书

- （一）产品技术性能响应承诺书

新建县流湖大泵站一期工程建设项目部:

我方承诺所提供的产品完全满足招标文件第二卷“技术标准和要求”的所有要求，并郑重承诺以下内容：

一、投标产品质量下承诺：

1、质量保证期时间为设备到达目的地之日起至设备安装完毕并验收合格后一年，在质量保证期内，我公司负责维修、替换不合格的设备并承担所有费用（包括设备调换的运输费用），如需急用我公司将以最快速度送达现场，更换后的部件质量保证期仍为12个月。

2、保证产品质量完全符合招标方提出的质量、规格和性能要求，并在产品保证期内无异常。如果投标方货物质量达不到招标方的要求，招标方将保有对投标方的索赔权。

3、严格检查和控制原材料、配件的进厂质量。

4、保证所供的设备的制造、运输、装卸过程中投保，一旦发生意外，我方将按需方要求对所供设备尽快进行免费更换，直到需方满意为止。

5、保证所供产品均为全新产品。

投标人：_________________________（盖单位章）

法定代表人(或委托代理人)：_____________________（签字）

________年____月____日

- （二）产品供货响应承诺书

新建县流湖大泵站一期工程建设项目部:

根据招标文件要求，我方若中标，我方在协议供货有效期内郑重承诺：

1、我方保证按照合同规定的产品规格、交货期和要求，按时将货物送到贵方指定地点。

2、按合同要求贵方可以在任何时候任何情况下通知我方送货。我方保证在接到贵方书面通知后3天内供货，交货地点由贵方指定。

3、对贵方急需的产品，我方保证以最快的速度供货并承诺最迟2天内到货。

4、如果我方提供的产品不符合同规定的技术要求，则贵方有权要求退货，所造成的一切经济损失由我方自行承担，否则承诺贵方有权没收我方的履约保证金。

5、如果我方未按规定期限和规定地点交货，每拖延1天贵方可扣除供货货款的0.6%作为对我方的处罚，并没收我方的履约保证金。

投标人：_________________________（盖单位章）

法定代表人(或委托代理人)：_____________________（签字）

________年____月____日

- （三）售后服务响应承诺书

新建县流湖大泵站一期工程建设项目部:

根据招标文件要求，我方若中标，我方郑重承诺：

1、若我方中标，在接到中标书面通知后 7 天内或签订中标合同前，在江西省范围建立中标产品长期售后服务点（需提供授权书和合同原件，被授单位提供营业执照或组织机构代码等原件）。如未能提供以上材料，则接受招标人采取的取消我公司中标资格，并没收我公司的投标保证金。

2、我方会选择具有丰富实践经验的技术人员为免费为用户培训使用、安装、维修人员。售后服务点承诺参与现场安装等事宜，提高施工质量和降低用户管理成本。定期对用户进行回访，对产品质量进行跟踪。

4、我方所提供的货物一旦发生质量问题，相关人员将在接到需方通知的    小时内到达现场解决问题。若我方不能在规定时间内到达现场，贵方有权进行维修，所发生的费用和责任由我方承担并处每次5000元罚款。

5、____年内免费保修，免收人工费、服务费（因设备质量问题产生的维修、配件材料更换及相关工作务）。

6、质保期后我方以最优惠的价格、最优质的服务向用户提供。

投标人：_________________________（盖单位章）

法定代表人(或委托代理人)：_____________________（签字）

________年____月____日

- 七、投标人基本情况表

1.名称及概况：

（1）制造厂名称：____________________________________________________

（2）总部地址：______________________________________________________

传真/电话号码：____________________ 邮政编码：__________________

（3）成立和/或注册日期：_____________________________________________

（4）注册资本：______________________________________________________

（5）法定代表人姓名：________________________________________________

2.制造投标货物的设施及有关情况：

| - 工厂名称地址 | - 主要设施名称 | - 年生产能力 | - 职工人数 |
| --- | --- | --- | --- |

3.开立基本账户银行的名称和地址：__________________________________________

4.其他情况：______________________________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件（附营业执照、组织结构代码资料复印件）。

投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

5.近年完成的类似供货业绩情况表

（近年是指2009年1月1日至2013年_12月31日）

投标人近年完成的供货业绩情况表应附中标通知书、合同协议书、用户证明材料或已验收材料复印件。

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 采购方名称 |  |
| 采购方地址 |  |
| 采购方电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 合同主要采购内容 |  |
| 项目描述 |  |

投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

- 八、技术文件

投标人编制技术文件时应采用文字并结合图标形式说明拟提供的设备和服务符合招标文件的规定，应包括拟提供设备主要技术和性能的详细说明，拟提供设备与技术条款的偏差；交货方式；安装方案；拟提供的技术服务的内容、方式等。

供货标准和方案内容包括但不限于：

1、拟提供设备所采用的技术标准；

2、合同设备性能表；

3、检验和验收方案；

4、交货方案及交货进度表；

5、安装方案

6、拟提供的现场服务计划

5.1  拟提供的现场服务技术人员

5.2  与买方的联络会

5.3  安装现场技术指导及技术配合

5.4  保修期内的维修服务

7、投标人认为有必要提供的其他资料

- 九、商务、技术条款偏离表

5-1商务条款偏离表

投标人名称：

招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的响应 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人必须声明，除本表的偏离外，其他均响应并符合招标文件要求，否则评标时可能被判定为不接受招标文件要求。

投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

5-2 技术条款偏离表

投标人名称：

招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的技术条款 | 投标文件的响应 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人必须声明，除本表的偏离外，其他均响应并符合招标文件要求，否则评标时可能被判定为不接受招标文件要求。

投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

- 十、资格审查材料

(资格审查材料查验的原件复印件附后)

# 第二卷技术文件

# 第八章   技术标准和要求

目   录

第一篇  电气一次设备..................................................69

第一章  工程条件......................................................70

第二章  中置式高压开关柜技术条款 .....................................71

第三章  低压开关柜技术条款............................................84

第四章  油浸式变压器技术条款..........................................90

第五章  干式变压器技术条款...........................................101

第六章   户外开关设备................................................113

第七章  供货范围.....................................................152

第二篇  电气二次设备.................................................156

第八章  通用技术条款.................................................157

第九章  监控、保护系统专用技术条款...................................166

第十章  多媒体监控系统技术条款.......................................191

第十一章  直 流 电 源 系 统..........................................197

第三篇  协调及联络会、技术资料和交付进度..............................203

第四篇  附图.........................................................207

第一篇 电气一次设备

第一章  工程条件

1.1概况

流湖大泵站位于新建县流湖乡锦江下游的流湖圩桩号7+350堤段处。采用堤后地面式泵房。泵站设计内、外水位为18.56、25.1米。泵站装机容量为4×900kW，采用4台1600ZLQ-6型立式轴流泵，主要建筑物有引水渠、拦污闸、前池、泵房、穿堤箱及防洪闸、消力池、护坦等。工程批复概算约3154万元，工期为12个月，

1.2接入系统

新建县流湖大泵站一期工程总装机容量为4×900kW，共3600kW，电机额定电压10kV。

根据流湖泵站的地理位置、规模、排涝重要性以及运行方式等情况，流湖泵站负荷应为二级负荷，正常供电电源由流湖110kV变电站一回35kV专线引来，采用直配电方式供电。

接入电力系统现状如下表:

| 序号 | 电排站名称 | 电源点 | 线路电压等级(kV) | 送电线路线径(mm2) | 送电距离 (kM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流湖泵站 | 流湖110kV变电站35kV专线 | 35 | LGJ-120 | 14 |

1.3  环境条件

海拔高度：       低于1000m

多年平均气温：   18.5℃

极端最高气温：   40.9℃

极端最低气温：   -8.0℃

平均相对湿度：   78%

1.4  交通运输

工程区域附近有公路、铁路，现场乡村公路纵横其间，现有场内连接公路为沥青路面，外来物资全部从公路运输入场。

具体交通条件由承包人实地查勘自行确定。

第二章 中置式高压开关柜技术条款

2.1 高压开关柜性能参数：

高压开关柜技术参数见《技术参数响应表》。

2.2 高压开关柜通用要求：

1、产品设计应能使设备安全地进行下述各项工作：正常运行、检查、维护操作、主回路验电、安装后的相序校核和操作联锁、连接电缆的接地、电缆故障的定位、连接电缆或其他器件的绝缘试验以及消除危险的静电电荷等。

2、产品的设计应能在允许的基础误差和热胀冷缩的热效应下不致影响设备所保证的性能，并满足与其他设备联接的要求。

3、类型、额定值和结构相同的所有可移开部件和元件在机械和电气上应有互换性。

4、各元件应符合各自的有关标准。

5、柜体应采用敷铝锌钢板弯折后栓接而成或采用优质防锈处理的冷轧钢板制成。

6、金属铠装开关柜应分为断路器室、母线室、电缆室和控制仪表室等金属封闭的独立隔室，其中断路器室、母线室和电缆室均有独立的泄压通道。

7、断路器室的活门应标有母线侧、线路侧等识别字样。母线侧活门还应附有红色带电标志和相色标志。活门与断路器手车联锁。

8、开关柜相序按面对开关柜从左至右为A、B、C，从上到下排列为A、B、C。

9、高压开关柜中各元件及其支持绝缘件的外绝缘爬电比距(高压电器元件外绝缘的爬电距离与最高电压之比)规定如下：

纯瓷绝缘不小于1.6cm/kV；

环氧树脂不小于1.8cm/kV。

10、最小空气间隙的要求：

（1）单纯以空气作为绝缘介质的开关柜，相间和相对地的最小空气间隙应满足下列要求。

12kV：相间和相对地125mm，带电体至门155mm；

（2）以空气和绝缘隔板组成的复合绝缘作为绝缘介质的开关柜，绝缘隔板应选用耐电弧、耐高温、阻燃、低毒、不吸潮且具有优良机械强度和电气绝缘性能的材料。带电体与绝缘板之间的最小空气间隙应满足下述要求：

对12kV设备应不小于30mm。

11、对接地的要求：

（1）开关柜的底架上均应设置可靠的适用于规定故障条件的接地端子，该端子应有一紧固螺钉或螺栓连接至接地导体。紧固螺钉或螺栓的直径应不小于12mm。接地连接点应标以清晰可见的接地符号；

（2）接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，在额定短路持续时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于240mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2；

（3）主回路中凡规定或需要触及的所有部件都应可靠接地；

（4）各个功能单元的外壳均应连接到接地导体上，除主回路和辅助回路之外的所有要接地的金属部件应直接或通过金属构件与接地导体相连接。金属部件和外壳到接地端子之间通过30A直流电流时压降不大于3V。功能单元内部的相互连接应保证电气连续性；

（5）可抽出部件应接地的金属部件，在试验位置、隔离位置及任何中间位置均应保持接地；

（6）可移开部件应接地的金属部件，在插入和抽出过程中，在静触头和主回路的可移开部件接触之前和分离过程中应接地，以保证能通过可能的最大短路电流；

（7）接地回路应能承受的短时耐受电流最大值为主回路额定短时耐受电流的87％；

（8）二次控制仪表室应设有专用独立的接地导体。

12、开关柜柜顶设有横眉可粘贴间隔名称。

13、观察窗的要求：

（1）观察窗至少应达到对外壳规定的防护等级；

（2）观察窗应使用机械强度与外壳相当的透明板，同时应有足够的电气间隙和静电屏蔽措施，防止危险的静电电荷；

（3）主回路的带电部分与观察窗的可触及表面的绝缘应满足相对地的绝缘要求。

14、对柜内照明的要求：开关柜内电缆室和二次控制仪表室应设置照明设备。

15、开关柜内应设电加热器，对于手动控制的加热器应在柜外设置控制开关，以进行其投入或切除操作。加热器应为常加热型，确保柜内潮气排放。

16、开关柜的“五防”和联锁要求

（1）开关柜应具有可靠的“五防”功能：防止误分、误合断路器；防止带负荷分、合隔离开关（插头）；防止带电分、合接地刀闸；防止带接地刀闸送电；防止误入带电间隔。

（2）电缆室门与接地刀闸采取机械闭锁方式，并有紧急解锁装置。

（3）当断路器处在合闸位置时，断路器小车无法推进或拉出。

（4）当断路器小车未到工作或试验位置时，断路器无法进行合闸操作。

（5）当接地刀闸处在合闸位置时，断路器小车无法从“试验”位置进入“工作”位置。

（6）当断路器小车处在“试验”位置与“工作”位置之间（包括“工作”位置）时，无法操作接地刀闸。

（7）进出线柜应装有能反映出线侧有无电压，并具有自检功能的带电显示装置。当出线侧带电时，应闭锁操作接地刀闸。

（8）母线验电小车只有在母联分段柜开关小车及对应主变开关小车在试验或检修位置时才允许推入。母线接地时，该母线上的电流柜小车不能推入。

（9）站用变柜的前门应具有带电显示强制闭锁，并留有方便站用变检修时接地线的部位，要求与柜前门有相互闭锁。

（10）站用变柜内的隔离小车与柜内的低压总开关应设机械闭锁或电气闭锁。其程序过程为应先拉开低压总开关、再拉出隔离小车，然后再开站用变柜门，反之亦然。

（11）开关柜电气闭锁应单独设置电源回路，且与其他回路独立。

17、对开关柜限制并避免内部电弧故障的要求（如需要）

（1）开关柜应通过内部燃弧试验。

（2）开关柜的各隔室之间，应满足正常使用条件和限制隔室内部电弧影响的要求；并能防止因本身缺陷、异常或误操作导致的内电弧伤及工作人员，能限制电弧的燃烧范围。

（3）应采取防止人为造成内部故障的措施，还应考虑到由于柜内组件动作造成的故障引起隔室内过压及压力释放装置喷出气体，可能对人员和其他正常运行设备的影响。

（4）除继电器室外，在断路器室、母线室和电缆室的均设有排气通道和泄压装置，当产生内部故障电弧时，泄压通道将被自动打开，释放内部压力，以确保人员和开关柜的安全。

18、开关柜防护等级的要求

当开关柜采用金属铠装封闭式结构时，在柜门打开时防护等级达到IP2X或以上。

19、带电显示装置

开关柜内设有检测一次回路运行的带电显示装置，该装置由高压传感器和显示器两部分组成。传感器安装在馈线侧，显示器安装在开关柜面板上。该显示器同时也能作为相序检测器，配置详见《高压开关柜订货图》。

20、二次接线插头与手车的位置闭锁

开关柜上的二次接线与手车的二次接线通过手动二次插头来实现。二次插头通过一个波纹伸缩管与手车相联，二次插座装设在开关柜手车隔室适当部位。手车只有在试验位置时才能插上和解除二次插头，手车处于工作位置时，由于机械连锁作用，二次插头被卡住，不能拔出。断路器手车在二次插头未接通之前仅能进行分闸操作，断路器手车的合闸机构被电磁铁锁住，无法进行合闸操作。

21、开关柜内设置所有开关的跳/合闸按钮、位置指示灯、照明灯、运行状态指示灯、报警信号、继电器、带辅助接点的自动空气开关和端子等。

22、开关柜内有足够的端子供内部布线和对外连接，并提供20%的备用端子。

23、端子板

（1）所有端子板均应是带有隔板的压模型元件，在600V电压下额定电流不小于20A。

（2）在每个端子板上均设有白色或其它浅色的标牌，用螺栓固定在压模条上，以表示回路的编号。在每个连接端子上均装有回路标志或用永久性的标志溶液在标牌上标上导线编号。

（3）在每个端子板上均有可拆换的或备用的标牌。

（4）所有设备上的备用接点均连接到端子板上，并至少提供20%的备用端子。

（5）在电流互感器的端子板上，设有短接电流互感器次级绕组的短接件。

24、二次测量仪表及保护、控制、操作

（1）测量仪表

据各高压开关柜的具体情况，在各PT柜内需设置数字式电压表，以上表计均需配置带标准RS485接口，测量内容详见高压柜订货图。

（2）控制与操作

高压开关柜控制、操作回路完整，柜板面适当位置设置现场跳/合闸按钮及相应的跳合闸位置监视继电器和指示灯，还留有远方跳合闸接口和完整的断路器防跳跃闭锁回路。当采用弹簧储能机构时，设置相应的手动、自动储能操作选择开关及储能状态显示信号。

测量表计等主要二次部件需按招标文件要求、参见高压柜订货图配置，其他按钮、信号灯、转换开关等其它二次元件需选择国内知名品牌配置。

25、外壳及其支架的防锈

可采取涂喷油漆的措施来防锈，涂漆前彻底清除锈蚀物及焊渣、然后涂喷防锈底漆，颜色由买方定 。 26、铭牌

（1）开关柜的铭牌应符合DL/T 404的规定。

（2）铭牌应为不锈钢、铜材或丙烯酸树脂材料，且应用中文印制。设备零件及其附件上的指示牌、警告牌以及其它标记也应用中文印制。

（3）铭牌应包括如下内容：

1）制造商名称或商标、制造年月、出厂编号；

2）产品型号；

3）给出下列数据：额定电压、母线和回路的额定电流、额定频率、额定短路开断电流、额定短时耐受电流及持续时间、额定峰值耐受电流、内部电弧等级（如有）；

4）开关柜中各元件应装有铭牌，铭牌要求参照相应标准。

2.3 断路器的技术要求

断路器技术参数见《技术参数响应表》。

1、对真空断路器的要求

（1）真空断路器应采用操动机构与本体一体化的结构。

（2）真空断路器应具备西高所（或等同于此国家机构）出具的断路器型式试验报告，且真空灭弧室应与型式试验中采用的一致。

（3）真空断路器极柱采用固封极柱式，真空灭弧室采用进口品牌或合资品牌。

（4）真空灭弧室允许储存期不小于20年，出厂时灭弧室真空度不得小于1.32×10-5Pa 。在允许储存期内，其真空度应满足运行要求。

（5）真空灭弧室在出厂时应做“老化”试验。

（6）真空断路器上应设有易于监视真空开关触头磨损过度的标记。

（7）真空断路器接地金属外壳上应有防锈的、导电性能良好的、直径为12mm的接地螺钉。接地点附近应标有接地符号。

（8）真空开关管(即灭弧室)的使用寿命不少于15年。

（9）弧室在开断时的动态真空度不得大于1.0×10-2Pa。

（10）断路器操作回路应完善，断路器柜面板除应设置现场跳合闸按钮外，还应设置远方跳合闸接口，且应设有断路器防跳跃闭锁回路及相应的跳合闸位置继电器和指示灯。

（11）真空开关应具有互换性。

（12）真空断路器应装设分合闸按钮和分合闸指示器。

（13）真空断路器合闸分闸时应不出现反弹现象。

（14）真空断路器开断小电感电流时的过电压不应超过3倍额定运行相电压(峰值)。卖方应提供截流值。

（15）除断路器操作回路所用的辅助接点外，外引的辅助接点数应不少于5对常开、5对常闭。辅助接点额定参数为DC220V，5A。

2、操动机构要求

（1）操动机构采用弹簧操动机构，应保证断路器能三相分、合闸以及三相跳闸。

（2）操动机构自身应具备防止跳跃的性能。应配备断路器的分合闸指示，操动机构的计数器，储能状态指示应明显清晰，便于观察，且均用中文表示。

（3）应安装能显示断路器操作次数的计数器。该计数器与操作回路应无电气联系，且不影响断路器的合分闸操作。计数器为合闸记数。

（4）弹簧操动机构应能电动机储能并可手动储能，可紧急跳闸。

（5）操动机构的额定电源电压（Ua）为直流220V/ 110V，并联脱扣器应能满足：85%～110%Ua时可靠合闸，65%～110%可靠分闸，30%Ua时不动作。

（6）弹簧储能系统：由储能弹簧进行分、合闸操作的弹簧操动机构应能满足“分–0.3s–合分–180s–合分”的操作顺序。弹簧操动机构应能可靠防止发生空合操作。弹簧储能可以电动和手动实现。

（7）断路器处于断开或闭合位置，都应能对合闸弹簧储能。

（8）在正常情况下，合闸弹簧完成合闸操作后要立即自动开始再储能，合闸弹簧应在20s内完成储能。

（9）在弹簧储能进行过程中不能合闸，并且弹簧在储能全部完成前不能释放。

（10）合闸操作的机械联锁应保证机构处于合闸时，不能再进行合闸动作；而当断路器处于合闸位置和储能状态时，能可靠地进行一次分－0.3s－合分操作循环。

（11）机械动作应灵活，储能及手动或电气分、合闸等各项操作过程中不应出现卡死，阻滞等异常现象，并设有防止“误操作”装置。

（12）应有机械装置指示合闸弹簧的储能状态，并能实现远方监控。

（13）卖方应提供用于断路器分闸和合闸所有必需的中间继电器、闭锁继电器。

2.4  接地开关

技术参数见《技术参数响应表》。

操动机构：可手动和电动（如有）操作，每组接地开关应装设一个机械式的分/合位置指示器；应装设观察窗，以便操作人员检查触头的位置。

2.5  电流互感器

技术参数见《技术参数响应表》。

对电流互感器应提供下列数据：励磁特性曲线、拐点电压、75C时最大二次电阻值等。

开关柜内的电流互感器在出厂前必须做伏安特性筛选，同一柜内的三相电流互感器伏安特性应相匹配，并有出厂报告。

2.6  电压互感器

技术参数见《技术参数响应表》。

2.7  避雷器

技术参数见《技术参数响应表》。

2.8 过电压保护器

技术参数见《技术参数响应表》。

2.9 带电显示装置

开关柜内设有检测一次回路运行的带电显示装置，该装置由高压传感器和显示器两部分组成。传感器安装在馈线侧，显示器安装在开关柜面板上。该显示器同时也能作为相序检测器，配置详见高压柜订货图。

2.10  母线

技术参数见《技术参数响应表》。

母线材料：铜。

2.11 技术参数响应表（由投标人填写和提供）

技术参数响应表

| 序号 | 名称 |  |  | 单位 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 开关柜共用参数（KYN□） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定电压 |  |  | kV | 12 | 投标人填写 |  |
| 2 | 额定电流 |  |  | A | 630 | 投标人填写 |  |
| 3 | 温升电流 |  |  | A | 1.1Ir | 投标人填写 |  |
| 4 | 额定工频1min耐受电压 （主绝缘对地） |  |  | kV | 42 | 投标人填写 |  |
|  | 额定工频1min耐受电压 （开关断口间） |  |  | kV | 48 | 投标人填写 |  |
| 5 | 额定雷电冲击耐受电压峰值 （1.2∕50s）（主绝缘对地） |  |  | kV | 75 | 投标人填写 |  |
|  | 额定雷电冲击耐受电压峰值 （1.2∕50s）（开关断口间） |  |  | kV | 85 | 投标人填写 |  |
| 6 | 额定短路开断电流 |  |  | kA | 31.5 | 投标人填写 |  |
| 7 | 额定短路关合电流 |  |  | kA | 80 | 投标人填写 |  |
| 8 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  | kA/s | 31.5/4 | 投标人填写 |  |
| 9 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 80 | 投标人填写 |  |
| 10 | 辅助和控制回路短时 工频耐受电压 |  |  | kV | 2 | 投标人填写 |  |
| 11 | 局部 放电 | 试验电压 |  | kV | 1.1×12/A=可使用时间可使用时间+维修停机时间×100% | 投标人填写 |  |
|  |  | 单个绝缘件 |  | pC | ≤3 | 投标人填写 |  |
|  |  | 电压互感器、 电流互感器 |  |  | ≤10 | 投标人填写 |  |
| 12 | 供电 电源 | 控制回路 |  | V | DC220 | 投标人填写 |  |
|  |  | 辅助回路 |  | V | AC 380/ AC 220 | 投标人填写 |  |
| 13 | 使用寿命 |  |  | 年 | ≥20 | 投标人填写 |  |
| 14 | 设备 尺寸 | 单台开关柜整体尺寸 （长宽高） |  | mm | 投标人提供 | 投标人填写 |  |
|  |  | 设备的最大运输尺寸 （长3宽3高） |  |  | 投标人提供 | 投标人填写 |  |
| 15 | 防护 等级 | 柜体外壳 |  |  | IP4X | 投标人填写 |  |
|  |  | 隔室间 |  |  | IP2X | 投标人填写 |  |
| 16 | 爬电 距离 | 瓷质材料（对地） |  | mm | ≥216 | 投标人填写 |  |
|  |  | 有机材料（对地） |  |  | ≥240 | 投标人填写 |  |
| 17 | 相间及相对地净距（空气绝缘） |  |  | mm | ≥125 | 投标人填写 |  |
| 18 | 丧失运行连续性类别 |  |  |  | LSC2 | 投标人填写 |  |
| 二 | 真空断路器（伊顿电力、西门子、施耐德等同等档次） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型号 |  |  |  | 投标人提供 | 投标人填写 |  |
| 2 | 额定电压 |  |  | kV | 12 | 投标人填写 |  |
| 3 | 额定电流 |  |  | A | 630 | 投标人填写 |  |
| 4 | 主回路电阻 |  |  | μΩ | 投标人提供 | 投标人填写 |  |
| 5 | 温升试验电流 |  |  | A | 1.1Ir | 投标人填写 |  |
| 6 | 额定工频1min耐受电压 |  | 断口 | kV | 48 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 对地 |  | 42 | 投标人填写 |  |
|  | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2∕50s） |  | 断口 | kV | 85 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 对地 |  | 75 | 投标人填写 |  |
| 7 | 额定短路开断电流 |  | 交流分量有效值 | kA | 31.5 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 时间常数 | ms | 投标人提供 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 开断次数 | 次 | ≥20 | 投标人填写 |  |
|  |  |  | 首相开断系数 |  |  | 投标人填写 |  |
| 8 | 额定短路关合电流 |  |  | kA | 80 | 投标人填写 |  |
| 9 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  | kA/s | 31.5/4 | 投标人填写 |  |
| 10 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 80 | 投标人填写 |  |
| 11 | 开断时间 |  |  | ms | 投标人提供 | 投标人填写 |  |
| 12 | 分闸时间 |  |  | ms | 投标人提供 | 投标人填写 |  |
| 13 | 合闸时间 |  |  | ms | 投标人提供 | 投标人填写 |  |
| 14 | 重合闸无电流间隙时间 |  |  | ms | 投标人提供 | 投标人填写 |  |
| 15 | 分、合闸平均速度 | 分闸速度 |  | m∕s | 1．4 | 投标人填写 |  |
|  |  | 合闸速度 |  | m∕s | 0.8 | 投标人填写 |  |
| 16 | 分闸不同期性 |  |  | ms | 2 | 投标人填写 |  |
| 17 | 合闸不同期性 |  |  | ms | 2 | 投标人填写 |  |
| 18 | 机械稳定性 |  |  | 次 | 10000 | 投标人填写 |  |
| 19 | 额定操作顺序 |  |  |  | O–0.3s–CO–180s–CO | 投标人填写 |  |
| 20 | 操动机构型式或型号 |  |  |  | 弹簧 | 投标人填写 |  |
|  | 操作方式 |  |  |  | 三相机械联动 | 投标人填写 |  |
|  | 电动机电压 |  |  | V | DC220 | 投标人填写 |  |
|  | 合闸 操作 电源 | 额定操作电压 |  | V | DC220 | 投标人填写 |  |
|  |  | 操作电压允许范围 |  |  | 85%～110%，30％ 不得动作 | 投标人填写 |  |
|  |  | 每相线圈数量 |  | 只 | 1 | 投标人填写 |  |
|  |  | 每只线圈涌流 |  | A | 投标人提供 | 投标人填写 |  |
|  |  | 每只线圈稳态电流 |  | A | DC220 V、2.5A | 投标人填写 |  |
|  | 分闸 操作 电源 | 额定操作电压 |  | V | DC220 | 投标人填写 |  |
|  |  | 操作电压允许范围 |  |  | 65%～110%，30％ 不得动作 | 投标人填写 |  |
|  |  | 每相线圈数量 |  | 只 | 1 | 投标人填写 |  |
|  |  | 每只线圈涌电流 |  | A | 投标人提供 | 投标人填写 |  |
|  |  | 每只线圈稳态电流 |  | A | DC220V、2.5A | 投标人填写 |  |
|  | 备用 辅助 触点 | 数量 |  | 对 | 10 | 投标人填写 |  |
|  |  | 开断能力 |  |  | DC220 V、2.5A | 投标人填写 |  |
|  | 检修周期 |  |  | 年 | ≥15 | 投标人填写 |  |
|  | 弹簧机构储能时间 |  |  | s | ≤20 | 投标人填写 |  |
| 三 | 电流互感器参数（大连二互、大连北方、中广互感等同等档次） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式或型号 |  |  |  | 干式 | 投标人填写 |  |
| 2 | 额定相电压 |  |  | kV | 10 | 投标人填写 |  |
| 3 | 额定动稳定电流(峰值) |  |  | kA | 31.5 | 投标人填写 |  |
| 4 | 额定热稳定电流(有效值,4S) |  |  | kA | 80 | 投标人填写 |  |
| 5 | 额定雷电冲击耐受电压峰值 |  |  | kV | 75 | 投标人填写 |  |
| 6 | 额定工频1min耐受电压 |  |  | kV | 42 | 投标人填写 |  |
| 7 | 二次绕组之间及 对地绝缘的 5min工频耐压 |  |  | kV | 2 | 投标人填写 |  |
| 8 | 布置型式 |  |  |  | 内置 | 投标人填写 |  |
| 9 | LZZBJ9-10 | 额定电流比 |  |  | 详见订货图 | 投标人填写 |  |
|  |  | 额定负荷(VA) |  |  |  |  |  |
|  |  | 准确级 |  |  |  |  |  |
| 注：电流互感器参数详见高压柜订货图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 电压互感器及熔断器参数（大连二互、大连北方、中广互感等同等档次） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式或型号 |  |  |  | 电磁式 | 投标人填写 |  |
| 2 | 额定电压比 |  |  |  | 详见订货图 | 投标人填写 |  |
| 3 | 准确级 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 三相不平衡度 |  |  | V | 1 | 投标人填写 |  |
| 6 | 低压绕组1min工频耐压 |  |  | kV | 2 | 投标人填写 |  |
| 7 | 额定电压因数 |  |  |  | 1.2倍连续，1.9倍8h | 投标人填写 |  |
| 8 | 熔断器型式 |  |  |  | 详见订货图 | 投标人填写 |  |
| 9 | 熔断器的额定电流 |  |  | A | 0.5 | 投标人填写 |  |
| 10 | 熔断器的额定短路开断电流 |  |  | kA | 40 | 投标人填写 |  |
| 五 | 避雷器参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式 |  |  |  | 复合绝缘金属 氧化物避雷器 | 投标人填写 |  |
|  |  |  |  |  | HY5WS-17/50 |  |  |
| 2 | 系统额定电压 |  |  | kV | 10 | 投标人填写 |  |
| 3 | 避雷器额定电压 |  |  | kV | 17 | 投标人填写 |  |
| 4 | 持续运行电压 |  |  | kV | 13.6 |  |  |
| 5 | 标称放电电流 |  |  | kA | 5 | 投标人填写 |  |
| 6 | 陡波冲击电流下残压峰值 （5kA，1/3μs） |  |  | kV | ≯51.8 | 投标人填写 |  |
| 7 | 雷电冲击电流下残压峰值 （5kA，8/20μs） |  |  | kV | ≯45 | 投标人填写 |  |
| 8 | 操作冲击电流下残压峰值 （250A，30/60μs） |  |  | kV | ≯38.3 | 投标人填写 |  |
| 9 | 直流1mA参考电压 |  |  | kV | ≮24 | 投标人填写 |  |
| 10 | 直流1mA参考电压 |  |  | kV | ≮26.5 | 投标人填写 |  |
| 11 | 2mS方波通流容量 |  |  | A | 100 | 投标人填写 |  |
| 12 | 长持续时间冲击耐受电流 |  |  | A | 400 | 投标人填写 |  |
| 13 | 4/10μs大冲击耐受电流 |  |  | kA | 100 | 投标人填写 |  |
| 14 | 动作负载 |  |  |  | a.电压分布不均匀系数≤1.15； b.加速老化试验的荷电率≥90%。 | 投标人填写 |  |
| 15 | 工频电压耐受时间特性 |  |  |  | 1.15倍UR耐受0.1 s； 1.10倍UR耐受1 s； 1.05倍UR耐受10s； 1.02倍UR耐受30 s； 1.0倍UR耐受1200 s。 | 投标人填写 |  |
| 16 | 千伏额定电压吸收能力 |  |  | kJ/kV | 6.5 | 投标人填写 |  |
| 17 | 压力释放能力 |  |  | kA/s | 31.5/0.2 | 投标人填写 |  |
| 六 | 过电压保护器（安徽徽力、太原合创、合肥凯高等同等档次） |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  | HLSP-A-12.7F/85；HLSP-B-12.7F/131-JS |  |  |
| 1 | 保护对象的额定电压 |  |  | KV | 10 |  | 投标人填写 |
| 2 | 设备最高运行电压 |  |  | KV | 12.7 |  | 投标人填写 |
| 3 | 额定电容µF（±10%） |  |  |  | 0.1 |  | 投标人填写 |
| 4 | 操作冲击电流残压（峰值）（不大于） |  |  | KV | 23.1 |  | 投标人填写 |
| 5 | 2mS方波冲击电流 |  |  | A | 400 |  | 投标人填写 |
| 6 | 工频放电电压（±10%） |  |  | KV | 17.2 |  | 投标人填写 |
| 7 | 1.2/50uS冲击放电电压 （不大于）（） |  |  | KV | 24.8 |  | 投标人填写 |
| 8 | 8/20Us2.5KA雷电冲击残压 （不大于） |  |  | KV | 24.8 |  | 投标人填写 |
| 七 | 母线参数 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 材质 |  |  |  | 铜 | 投标人填写 |  |
| 2 | 额定电流 |  |  | A | 630 | 投标人填写 |  |
| 3 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  | kA/s | 31.5 | 投标人填写 |  |
| 4 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 80 | 投标人填写 |  |
| 5 | 导体截面 |  |  | mm2 | 与开关柜型式试验报告中产品的导体截面、材质一致 | 投标人填写 |  |

2.12 试验

1、例行试验

（1）检查成套设备，包括查线、直观检查外观、防护等级等，必要时进行通电操作试验

（2）介电强度试验

（3）防护措施和保护电路的电连续性检查

（4）绝缘电阻的验证

2、型式试验

（1）主、辅回路电器元件、材料规格检验

（2）辅助回路接线电动作试验

（3）机械特性试验

（4）导体的相对地、相间与对比净距试验

（5）电气间隙、漏电距离试验

（6）防护等级试验

（7）主回路工频耐压试验

（8）辅助回路工频耐压试验

（9）雷电冲击耐压试验

（10）开断关合能力试验

（11）动热稳定试验

（12）机械寿命试验

（13）五防机械联锁试验

（14）加工质量检验

（15）外观质量及包装检验

3、现场验收试验应至少包括下列项目：

（1）工频耐压试验

（2）辅助回路耐压试验

（3）绝缘电阻测量

（4）主回路电阻测量

（5）机械操作试验

（6）真空灭弧泡的真空度测量

（7）联锁能力试验和操作设备的防跳能力试验

（8）所有辅助设备的检验

（9）“五防”校对性试验

（10）母线桥检验

第三章  低压开关柜技术条款

3.1金属封闭抽出式开关柜通用要求

1、开关柜的一般结构应满足如下要求：

开关柜外形平整美观，壳体由刚性框架组成，框架结构用不小于2.0mm厚的进口覆铝锌板经柔性加工线一次成型的   8MF  型骨架组装而成，内部分隔板也选用进口覆铝锌板。并用无裂缝的钢板全部包成独立固定结构。开关柜应具有很好的刚度和强度，可完全满足运输、安装、运行、检修等的机械强度要求。骨架可35年免维修。

全部单元应能承受设计规定的额定短路电流产生的热应力和电动力而不损坏。

所有金属结构的部件，均应按有关规定可靠连接到柜内接地母线上。

设备的布置应方便操作，在任何情况下不妨碍良好的运行性能，柜内空间应满足检修要求。开关柜端部结构、母线排和电线电缆敷线槽的布置，应考虑便于扩展。

开关柜装绞链门。在每个垂直部分的背面，装可拆卸的板或绞链门。

控制板应予以加强，以防止变形。控制板应用暗式或内装式加强绞链固定，并且应采用能使板或绞链部件避免下陷、卡死或整体变形的方法将它撑牢。为了能牢牢地将板固定在关闭和打开位置，应提供锁扣装置或拇指旋动的金属螺栓。

百叶窗或其他通风孔的布置和安装，应能防止由上面滴水或地板上溅起的水进入开关柜内。

仪表板的结构方式应保证当仪表板摇到最大开启位置时，允许不受限制地进入前面间隔。预留安装的仪表和继电器等，其位置不被布线占用。

断路器处于“隔离”位置时，能关闭开关柜外门。

当断路器在运行、试验和隔离任一位置的时候，均能把断路器可靠地固定在柜体内。应调整得使断路器能锁在接通位置之前，所有触头能完全啮合。

装于柜体上的继电器，能防止断路器或其他电器设备正常操作振动而误动作。

为便于开关柜内母排的安装和连接，框架断路器采用全系列同一高度和深度尺寸，统一的柜门开孔尺寸。

2、隔离

开关柜利用多功能板及覆铝锌板将装置划分成几个隔室，如母线隔室、电缆隔室、功能单元隔室，以满足下面的所有要求：

a）防止触及邻近功能单元的带电部件；（加装绝缘隔板，母线要绝缘热缩，方便检修、维护时不触及带电体）。

b）选用阻燃和不含CFC和卤素的进口组件及具灭弧功能的多功能板,限制事故电弧的扩大；

c）防止外界物件从装置的一个隔室进到另一个隔室。

隔室之间的开孔确保熔断器、断路器在短路分断时产生气体不影响相邻隔室的功能单元的正常工作。

用作隔离的隔板为覆铝锌板或多功能板。金属隔板与保护接地导体可靠连接，金属隔板在人体碰撞时的变形不会减小其绝缘距离。多功能板应选用进口、一次成型的隔板，为不吸潮、不易碎裂的优质绝缘材料，不含卤素和CFC，并具有阻燃、自熄灭的特性,还具有自动灭弧的功能。功能单元隔室中的隔板不会由于短路分断时产生的电弧或游离气体所产生的压力而造成损坏或永久变形。

3、外型尺寸（高×宽×深）

屏柜尺寸为 2260mm×800mm×800mm。具体尺寸见招标附图。

3.2 主母线和分支母线

主母线和分支母线应由螺栓连接的高导电率的铜排制成，符合规定的载流量，并应包括下列特性：

（1）主母线、分支母线及接头，都要绝缘热缩 、要有绝缘防护。

（2）所有螺栓连接的主母线接头应镀银，接头部分接触面温度在使用环境温度下、满载时小于 45 ℃。螺栓连接的方法，应在不限制使用寿命的期间内，从标准的额定环境温度到额定满载温度范围内，螺孔周围的初始接触压力应大体保持不变，每个连接头应不小于两个螺栓。

（3）主母线支持件和母线绝缘物，为不吸潮、阻燃、长寿命的并能耐受规定的环境条件产品。在设备的使用寿命内，其机械强度和电气性能基本保持不变。

（4）所有导体的支持件，能耐受相当于它所接的断路器的最大额定开断电流所引起的应力。

（5）设置垂直母线关闭遮板，其性能应类似前述的多功能板，防护等级至少为IP20。当抽出单元抽出时，无法触及垂直母线。

（6）两段开关柜间的母线桥应为四线制，包括主母线以及接地母线。

3.3 接地母线

柜内应设置专门的二次接地铜排，满足国家相关标准、电力部门相关要求。

设置铜接地母线截面应按有关国标标准，应大于主母线的1/2截面。

每个螺栓接头和搭接头应不少于两个螺栓，每个分支接头按需要应有一个及以上的螺栓。

铜接地母线应延伸至整段结构，并应用螺栓接在每一面开关柜的框架上。在每个接地母线的端头提供L型压接型端子，供买方连接接地线用。

3.4 元件要求

智能型框架空气断路器（具有防跳功能）、塑壳断路器、接触器等开关柜内主要元件选用国内知名品牌。详细配置见招标附图。

保护随断路器厂家配置，具有短路瞬时、短路短延时、过负荷长延时保护等功能，可以在现场方便地进行定值整定或功能调整，并且，除了过负荷长延时保护外，其它所有的保护功能应可根据需要启用或关闭。框架空气断路器应是零飞弧型，在上、下进线应具有相同的分断能力，为进行故障判断，脱扣器应具有脱扣原因指示灯及历史事件记录。

（1）PC电源进线断路器、母联断路器及PC大电流馈线断路器应采用智能型框架空气断路器。

（2）每台断路器为3极，正面抽出型布置，在单元隔室中应有接通，试验和断开位置。断路器具有预贮能操作系统。断路器在所有位置均可进行电气和机械自由脱扣。

（3）所有同型号、同规格、同参数的断路器应能互换。所有断路器及其本体上的辅助开关，应采用完全相同的接线。

（4）对所有形式低压柜应提供合适的机构，以保证在抽出或替换断路器时，其一次和二次隔离触头能自动完全断开或接通。

（5）应提供适当的导轨，以便容易移动和插入可移动的断路器单元。并应提供止挡或指示器以精确定位在“接通”和“试验”位置，具有位置自锁定功能。

（6）在一次隔离触头接通前，断路器的框架为可靠接地，并且断路器在运行位置以及一次隔离触头分开一个安全距离以前的所有其他位置，其框架都保持可靠接地。

（7）当断路器处于试验位置时，控制回路应允许就地操作。

（8）当断路器处于试验或隔离位置时，断路器的远方操作回路应断开。

（9）框架开关控制电源为直流220V，合闸线圈为直流220V。每台断路器至少应有4开4闭反映开关合跳闸状态的预留辅助接点，这些辅助接点将引至开关柜内接线端子上，辅助接点的允许载流量不小于10A。控制回路在70%--110%额定控制电压下可靠分闸，在小于30%额定控制电压下不分闸；在85%--110%额定控制电压下可靠合闸。

（10）对塑壳断路器操作手柄，应在抽出单元门关闭的情况下清晰地显示断路器是在合、分位置，并能在抽出单元门外操作断路器。

（11）功能单元抽屉的一、二次接插件应选用接触良好，适于频繁抽出、性能优良的产品。

（12）装于柜体上的继电器，应能防止断路器或其他电器设备正常操作振动而误动作。

（13）塑壳断路器应具有很强的限流特性。

3.5 联锁

应提供如下辅助开关和机械联锁：

（1）安装一只位置开关，当断路器从“接通”位置抽出时应动作。该位置开关在断路器回复到“接通”位置之前，它应保持在动作的位置上。位置开关是用来使断路器从“接通”位置抽出时将断路器从“远方”变换到“就地”控制的。

（2）功能单元与小室的门必须设置机械联锁。当主开关处于分断位置，门才能打开，否则门打不开。

（3）为了防止未经允许的操作，主开关的操作机构应能使用挂锁将其锁在分断位置上，采用空气开关的应有防跳功能。

（4）当特殊需要，可设置一个解锁机构，以便主开关处于接通位置时，也能将门打开。

（5）功能单元（抽屉）应设有独立的门，可实现关门操作；同时抽屉应有防跌落装置，防止操作时因用力过猛，发生抽屉跌落。（于备用同等容量的开关抽屉能够互换）

（6）为指示断路器的“开”和“合”位置，应提供机械动作指示牌。

（7）除非一次隔离装置处于完好接触或分离一个安全距离，应防止断路器合闸。

3.6 接线

端子排额定电压不低于500V，额定电流不小于5A，具有隔板，标号线套和端子螺丝。端子排应采用凤凰或菲尼克斯系列。每个端子排都应标以编号。电流端子额定电流不小于20A。对外引接均经过端子排，每排端子排留有15%的备用端子，所有端子的绝缘材料必须是阻燃的。端子能方便地连接6.0 mm2及以下截面的导线。每个端子的接线数量一般为一根，最多不得超过两根。

表计、控制、信号和保护回路连接用线选用阻燃交联聚乙烯绝缘，绝缘电压不小于500V，截面不小于1.5mm2的多股铜胶线。导线两端均要标以编号，导线任何的连接部分不能焊接。电流互感器回路导线截面不小于4mm2。

3.7 电缆出线方式及布置

本工程开关柜采用电缆从底部进入柜体的方式即下出线方式（最终招标附图为准）。

开关柜体的结构为离墙布置。

3.8 其它要求

（1）控制和表计开关分别采用相同外形与手把的通用组合开关，相同用途的开关把手操作方向一致。

（2）开关柜的外形应平整美观，内外表层颜色由买方确定。

（3）要配有驱潮装置,设有智能性温湿度控制器。

3.9  二次设备

（1）400V系统的进线断路器和联络断路器的控制电源均采用AC220电源控制。

（2）控制柜面板配置的测量表计，精度在1.0级及以上，在各受电柜配置多功能电力仪表，在各母线段设置数字式电压表。具体测量内容详见招标图纸要求。

（3）开关、按钮、指示灯等元器件要求选配国内知名品牌产品，在柜面上清晰可见，并标注开关各位置相应的操作标志。

3.10 开关柜使用年限

不小于 35 年。

3.11 厂房交流控制的馈线回路

除框架断路器控制电压采用AC220V。

3.12 仪表要求

应满足买方提供的选型和接线要求。

3.13 其它

本标书未涉及的要求及内容以设计院图纸为准。

3.14 验收试验

设备监造（检查）和性能验收试验见第十章。

3.15 设计与供货界限及接口规则

低压开关柜与干式变压器分开布置，电缆接口设在变压器柜内下部。卖方应主动与变压器制造厂配合，保证母线能顺利连接。

开关柜电缆进线方式、回路元器件选型由设计院确认，开关柜厂负责开关柜组屏配置接线设计，并交设计院认可。制造厂应具有一定的设计能力，保证所设计的配置接线满足系统设计要求。

3.16 技术参数和性能要求

（1）型式：

金属封闭抽出式开关柜：GCS柜或同类型柜；

（2）电气参数

1）绝缘水平和额定工作电压：

a—主电路额定绝缘电压：660V。

b—主电路绝缘水平：工频2500V（1分钟）。

c—主电路额定工作电压：交流380V。

2）辅助电路额定工作电压：

a—交流：220V

b—直流：220V

3）额定电流（详见订货图）：

a—主母线额定电流：1000A～5000A

b—分支母线额定电流：300A～2000A

4）额定短时耐受电流：

a—主母线结构在规定的试验条件下，1S内所能承受的电流值为50kA（有效值）。

b—中性母线结构在规定的试验条件下，1S内所能承受的电流值为50kA（有效值）。

c—保护接地导体在规定的试验条件下，1S内所能承受的电流值为50kA（有效值）。

5）额定峰值耐受电流：

主母线在规定的试验条件下，所能承受的短路电流峰值为>125kA（有效值）, 分支母线为>125KA(有效值)。

6）作为保护元件（如断路器、熔断器），在额定工作电压和规定的试验条件下的分断能力大于主母线的额定短时耐受电流50kA（有效值）。

7）低压开关柜采用防护等级IP4X的产品。设备柜体应能满足本工程现场高潮湿的环境要求。

8）卖方应提供每个抽出单元的电气元件的额定电流需考虑的热降容系数。

9）各设备具体参数详见招标附图。

3.17 低压柜试验及验收

1、根据订货资料查对柜内安装的电气设备和控制接线是否相符。

2、用手动操作各种开关，应操动灵活，无异常和卡轧现象。

3、检查机械联锁机构，电气联锁装置的动作是否正确可靠，应符合系统要求。

4、检查主电路和控制回路的绝缘电阻是否符合规定要求。

5、检查断路器、抽屉的机械特性，是否符合本身规定的要求。

6、检查装置内部安装的电气设备接触是否良好，是否符合该电器本身的技术条件。

7、检查装置内部有无异物及各部件的安装螺钉是否有松动现象。

第四章  油浸式变压器技术条款

4.1  通用技术条款

4.1.1  一般规定

1、投标人须仔细阅读包括本技术规范（技术规范通用和专用部分）在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的变压器本体及其附件应符合招标文件所规定的要求，投标人亦可以推荐符合本招标文件要求的类似定型产品，但必须提供详细的技术偏差。如有必要，也可以在技术投标文件中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

2、本招标文件技术规范提出了对变压器本体及其附件的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。有关变压器的包装、标志、运输和保管的要求见商务部分的规定。

3、本招标文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

4、如果投标人没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异，则意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方，必须逐项在“规格、技术参数偏离表”中列出。

5、本技术规范中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

6、本招标文件技术规范中通用部分各条款如与技术规范专用部分有冲突，以专用部分为准。

4.1.2  标准和规范

- 按有关标准、规范或准则规定的合同设备，包括卖方向其他厂商购买的所有附件和设备，都应符合这些标准、规范或准则的要求。

2、除表2.1-1所列标准外，国家有新颁发的相关标准适合本招标文件。另外，表3.1-1所列标准的最新版本适用本招标文件。

表2.1-1  卖方提供的设备和附件需要满足的主要标准

| 标准号 |  | 标 准 名 称 |
| --- | --- | --- |
| GB 1094.1—1996 |  | 电力变压器 第1部分 总则 |
| GB 1094.2—1996 |  | 电力变压器 第2部分 温升 |
| GB 1094.3—2003 |  | 电力变压器 第3部分 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 |
| GB 1094.5—2003 |  | 电力变压器 第5部分 承受短路的能力 |
| GB 2900.15—1997 |  | 电工术语 变压器 互感器 调压器 电抗器 |
| GB 2536—1990 |  | 变压器油 |
| GB 311.1—1997 |  | 高压输变电设备的绝缘配合 |
| GB/T 1094.4—2005 |  | 电力变压器 第4部分 电力变压器和电抗器雷电冲击波和操作冲击波试验导则 |
| GB/T 1094.10—2003 |  | 电力变压器 第10部分 声级测定 |
| GB/T 7354—2003 |  | 局部放电测量 |
| GB 11604—1989 |  | 高压电气设备无线电干扰测试方法 |
| GB/T 16434—1996 |  | 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准 |
| GB/T 16927.1—1997 |  | 高压试验技术 第一部分：一般试验要求 |
| GB/T 16927.2—1997 |  | 高压试验技术 第二部分：测量系统 |
| GB 10230 |  | 有载分接开关 |
| GB/T 5582—1993 |  | 高压电力设备外绝缘污秽等级 |
| GB/T 6451—2008 |  | 油浸式电力变压器技术参数和要求 110KV级 |
| GB/T 13499 |  | 电力变压器应用导则 |
| GB/T 17468—1998 |  | 电力变压器选用导则 |
| GB/T 15164—1994 |  | 油浸式电力变压器负载导则 |
| GB/T 8287.1—1997 |  | 高压支柱瓷绝缘子 技术条件 |
| GB/T 8287.2—1999 |  | 高压支柱瓷绝缘子 尺寸与特性 |
| GB/T 4109—2008 |  | 高压套管技术条件 |
| GB 5273—1985 |  | 变压器、高压电器和套管的接线端子 |
| GB 1208—1997 |  | 电流互感器 |
| GB 16847—1997 |  | 保护用电流互感器暂态特性技术要求 |
| 标准号 |  | 标 准 名 称 |
| GB/T 7252—2001 |  | 变压器油中溶解气体分析与判断导则 |
| GB/T 7595—2000 |  | 运行中变压器油质量标准 |
| GB/T 4585—2004 |  | 交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验 |
| GB 50150-2006 |  | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 |
| JB/T 10088—2004 |  | 6～110KV级电力变压器声级 |
| JB/T 8637—1997 |  | 无励磁分接开关 |
| JB/T 3837—1996 |  | 变压器类产品型号编制方法 |
| DL/T 596—1996 |  | 电力设备预防性试验规程 |
| DL/T 572—1995 |  | 电力变压器运行规程 |
| 下列为所参照的IEC标准，但不仅限于此： |  |  |
| IEC60296：2003 |  | 变压器与断路器用新绝缘油规范 |
| IEC60815 |  | 污秽条件下绝缘子选用导则 |
| 标准号 |  | 标 准 名 称 |
| GB 1094.1—1996 |  | 电力变压器 第1部分 总则 |
| GB 1094.2—1996 |  | 电力变压器 第2部分 温升 |
| GB 1094.3—2003 |  | 电力变压器 第3部分 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 |
| GB 1094.5—2003 |  | 电力变压器 第5部分 承受短路的能力 |
| GB 2900.15—1997 |  | 电工术语 变压器 互感器 调压器 电抗器 |
| GB 2536—1990 |  | 变压器油 |
| GB 311.1—1997 |  | 高压输变电设备的绝缘配合 |
| GB/T 1094.4—2005 |  | 电力变压器 第4部分 电力变压器和电抗器雷电冲击波和操作冲击波试验导则 |
| GB/T 1094.10—2003 |  | 电力变压器 第10部分 声级测定 |
| GB/T 7354—2003 |  | 局部放电测量 |
| GB 11604—1989 |  | 高压电气设备无线电干扰测试方法 |
| GB/T 16434—1996 |  | 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准 |
| GB/T 16927.1—1997 |  | 高压试验技术 第一部分：一般试验要求 |
| GB/T 16927.2—1997 |  | 高压试验技术 第二部分：测量系统 |
| GB 10230 |  | 有载分接开关 |
| GB/T 5582—1993 |  | 高压电力设备外绝缘污秽等级 |
| GB/T 6451—2008 |  | 油浸式电力变压器技术参数和要求 110KV级 |
| GB/T 13499 |  | 电力变压器应用导则 |
| GB/T 17468—1998 |  | 电力变压器选用导则 |
| GB/T 15164—1994 |  | 油浸式电力变压器负载导则 |
| GB/T 8287.1—1997 |  | 高压支柱瓷绝缘子 技术条件 |
| GB/T 8287.2—1999 |  | 高压支柱瓷绝缘子 尺寸与特性 |
| GB/T 4109—2008 |  | 高压套管技术条件 |
| GB 5273—1985 |  | 变压器、高压电器和套管的接线端子 |
| GB 1208—1997 |  | 电流互感器 |
| GB 16847—1997 |  | 保护用电流互感器暂态特性技术要求 |
| 标准号 |  | 标 准 名 称 |
| GB/T 7252—2001 |  | 变压器油中溶解气体分析与判断导则 |
| GB/T 7595—2000 |  | 运行中变压器油质量标准 |
| GB/T 4585—2004 |  | 交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验 |
| GB 50150-2006 |  | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 |
| JB/T 10088—2004 |  | 6～110KV级电力变压器声级 |
| JB/T 8637—1997 |  | 无励磁分接开关 |
| JB/T 3837—1996 |  | 变压器类产品型号编制方法 |
| DL/T 596—1996 |  | 电力设备预防性试验规程 |
| DL/T 572—1995 |  | 电力变压器运行规程 |
| 下列为所参照的IEC标准，但不仅限于此： |  |  |
| IEC60296：2003 | 变压器与断路器用新绝缘油规范 |  |
| IEC60815 | 污秽条件下绝缘子选用导则 |  |

3、所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓头和螺帽均应遵照ISO及SI公制标准。

4、当标准、规范之间存在差异时，应按要求高的指标执行。

4.1.3  结构和其他要求

1、35kV \ 10kV级无励磁调压变压器设备结构要求

1)  铁心

为改善铁心性能，供方应选用 武钢、宝钢或同档次 厂生产的同一批次的优质、磁致伸缩量较小的低损耗的冷轧晶粒取向硅钢片，整个铁心采用不叠压铁轭和钢拉板(带)结构，并且铁心组件均衡严紧，不应由于运输和运行中的振动而松动。另外，变压器的铁心和金属件应有防腐蚀的保护层。

2)  绕组

变压器高压绕组应采用优质(无氧)铜质材料作导体，玻璃纤维或环氧树脂复合料作绝缘。高压绕组应用铜导线或铜箔(或铝箔)绕制,低压绕组应用铜箔(或铝箔)绕制。绕组设计应使电流和温度沿绕组均匀分布，并使绕组在雷电冲击全波试验时得到最佳的电位分布。

绕组应能承受短路、过载和过电压而不发生局部过热，并应消除绕组中的电场集中，局部放电水平应保持在最低限度，以满足本标书的要求。

3)  变压器绝缘件应经防潮处理，铁心零件应经防锈处理。

4)  变压器应为低损耗型，其结构应能满足安全运输的要求，以便变压器到达目的地后能立即投入运行。

5)  变压器结构应便于现场安装。

6)  变压器铁心和金属件均应可靠接地(铁轭螺杆除外)。接地装置应有防锈镀层,并附有明显的接地标志。

7)  变压器一次和二次引线的接线端子,应用铜材制成，其接触表面应洁净，不得有裂纹、明显伤痕、毛刺，腐蚀斑痕缺陷及其他影响电接触和机械强度的缺陷，且应有防松措施。

8)  变压器各绕组应有相应的接线端子标志,所有标志应牢固且耐腐蚀。

9)  高压绕组表面(包封绕组树脂表面)易见位置，应有“高压危险”的标志。

10)  油箱箱体要求采用波纹油箱，且油箱不应渗漏。

2、变压器设计与制造的一般要求

(1)  保护装置：

1)  变压器应装有压力释放装置，当内部的压力达到0.5标准大气压时，应可靠释放压力。

2)  变压器应装有油保护装置，如储油柜、带有油封的吸湿器、净油器（如果采取了防油老化措施，则不需装设净油器）。

3)  变压器应装有油温测量装置。

(2)  一般结构

1)  变压器应便于安装、拆散和检查。

2)  要求检查和更换的部件，应用螺栓与螺母固定。

3)  变压器套管应有足够的机械及电气强度。

4)  接地端子

变压器油箱应单独引出至接地网单独接地。

(3)  结构和监控

1)   变压器结构应便于现场的安装，变压器铁芯、电磁线、变压器油应采用优质产品，厂家必须简要说明原材料的提供商。

2)  变压器应能承受3G的运输加速度，出厂时应装设冲撞记录器，对运输全过程三维方向的加速度作连续记录。

(3)  变压器本体不带滚轮。

4)  变压器厂家应提供型式报告。

5)  套管接线端子连接处，在空气中对空气的温升不大于55°C，在油中对油的温升不大于15°C。

3、35kV \ 10kV级无励磁调压变压器设备的性能要求

1)  温升限值

变压器在连续额定容量稳态下的正常温升限值如下:

a. 绕组： <65K（用电阻法测量）(平均)；热点： <75K

b. 顶部油  <55K（用温度计法测量）

c. 铁心、金属部件和与其相邻的材料：在任何情况下，不应出现使铁心本身、其他部件或与其相邻的材料受到损害的温度。

d. 油箱   <80K

2)  允许偏差

至少应满足国家标准GB1094.1-1996对偏差的要求。

3)  绕组对地绝缘电阻

其一分钟的绝缘电阻一般不小于每千伏额定电压2MΩ(25℃)。

4)  铁心绝缘电阻

其绝缘电阻一般不小于1000 MΩ。

5) 变压器的噪声水平

变压器采用低噪音结构，其噪声水平应满足环境保护的有关规定，其噪声不大于60dB。

4、变压器的寿命

变压器在规定的工作条件和负载条件下运行，并按使用说明书进行安装和维护，预期寿命应不少于30年。

5、铭牌

变压器铭牌应采用不锈钢材料制作，并应固定在明显可见位置。铭牌上所标志的项目内容应清晰且牢固。

铭牌采用中文，应包括以下内容：

1）变压器种类（名称、型号、产品代号）；

2）标准代号；

3）制造厂名；

4）出厂序号；

5）制造年月；

6）相数；

7）额定容量（MVA）（对多绕组变压器，应给出每个绕组的额定容量）；

8）额定频率（Hz）；

9）各绕组额定电压（kV）和分接范围；

10）各绕组额定电流（A）；

11）联结组标号（并给出绕组连接示意图，应与实际排列位置相符）；

12）以百分数表示的短路阻抗实测值（对多绕组变压器应标明相当于100%额定容量时的短路阻抗实测值）；

13）绝缘水平；

14）冷却方式（如果有几种冷却方式，还应以百分数表示相应的冷却容量）；

15）每个绕组的绝缘系统温度；

16）总重（t）；

17）运输重（t）；

18）器身吊重（t）；

20）负载损耗（实测值）（kW）；

21）空载损耗（实测值）（kW）；

22）空载电流（实测值）（%）；

24）绝缘耐热等级（A级可不给出）；

25）温升（当不是标准规定值时）；

26）防护等级；

27）环境等级；

28）气候等级。

4.1.4  试验

变压器应能承受下列国家有关标准和行业标准所规定的试验项目，并且各项试验结果应符合本标书中的要求。

1、出厂试验项目

(1) 绕组电阻测定；

(2) 绕组对地绝缘电阻测量；

(3) 电压比测量和联结组标号的校定；

(4) 空载损耗及空载电流测量；

(5) 短路阻抗和负载损耗测量；

(6) 外施耐压试验；

(7) 感应耐压试验；

(8) 局部放电测量(对包封线圈并采用树脂浇注工艺的变压器)；

(9) 铁心绝缘电阻测量；

(10) 套管试验(提供试验报告)；

(11) 温度测量装置(如果有)的校验(提供校验报告)；

(12) 热保护装置(如果有)的试验(提供试验报告)。

2、型式试验项目或索取试验资料项目

(1) 雷电冲击全波试验；

(2) 温升试验；

(3) 防火性能测试；

(4) 气候测试；

(5) 环境测试；

(6) 外壳防护等级试验。

3、特殊试验项目

(1) 声级测量；

(2) 短路试验。

4、现场验收试验项目

变压器在现场安装完成后，在供方技术人员在场的情况下，由需方进行下列试验。

(1) 测量绕组连同套管的直流电阻；

(2) 检查所有分接头的电压比；

(3) 检查变压器的三相结线组别；

(4) 测量绕组连同套管的绝缘电阻；

(5) 绕组连同套管的外施耐压试验；

(6) 铁心绝缘电阻测量；

(7) 空载损耗及空载电流测量；

(8) 分接开关的检查和试验；

(9) 监测变压器运行温度的测量装置的检查和校验；

(10) 额定电压和额定频率下声级测量；

(11) 热保护装置自动控制(如果有)的操作试验。

4.2 专用技术条款

4.2.1 货物需求一览表

表2.2-1  货物需求一览表

| 序号 |  | 名 称 | 单位 | 项目单位要求 |  | 投标人响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格 |  |
| 1 |  | 1TM主变压器 | 台 | 配电变压器S11-5000/35 35±5%/10KV UK=7.0%；Y,d11 | 1 | （变压器型式、相数、绕组电压等级、容量、调压方式、冷却方式） | 流 湖 泵 站 |
| 2 |  | 41B站用变压器 | 台 | 配电变压器S11-500/35 35±5%/0.4KV UK=6.5%；Y, yn0 | 1 | （变压器型式、相数、绕组电压等级、容量、调压方式、冷却方式） |  |
| 3 |  | 其他未列入的部件 | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 变压器共计 |  | 台 |  | 2 |  |  |

4.2.2 设计和运行条件

1、系统条件

（1）系统额定电压： 35kV、10kV

（2）系统最高电压： 38.5kV、10.5kV

（3）系统额定频率：50Hz

（4）系统中性点接地方式：

35KV不接地、10KV不直接接地

2、安装地点：户外安装

4.2.3 技术参数和性能

1、变压器类型： 35kV / 10kV级无励磁调压变压器

2、型号及数量： 见表2.2-1

3、相数：三相

4、额定频率：50Hz

5、额定容量：(在额定电压下)  见表2.2-3

6、接线组别：见表2.2-3

7、空载电流：见表2.2-3

表2.2-2

| 额定容量 kva | 电压组合 |  |  | 联接组 标 号 | 空载损耗kw | 负载损耗kw | 空载电流% | 阻抗电压 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定容量kva | 高压 kv | 高压分 接范围 | 低压 kv |  |  |  |  |  |
| 5000 | 35 | ±5% | 10 | Y,d11 | 5.40 | 33.03 | 0.48 | 7.0 |
| 500 | 35 | ±5% | 0.4 | Y,yn0 | 0.86 | 7.28 | 1.2 | 6.5 |

8、冷却方式：均为自冷

9、短路阻抗：见表1 .2

10、损耗

① 空载损耗：损耗(要求不低于新S11型技术条件标准). 见表1.2

② 负载损耗：损耗(要求不低于新S11型技术条件标准). 见表1.2

11、使用条件：户外

12、绝缘水平

|  | 工频耐压 (有效值) KV | 操作冲击 KV | 雷电冲击耐受电压（峰值） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 全波（峰值）KV | 截波（峰值）KV |
| 高压（35KV） | 85 | - | 200 | 220 |
| 高压（10KV） | 35 | - | 75 | 85 |

13、变压器本体应带瓦斯继电器。

14、变压器应带Pt-100铂电阻，用来测量温度。

15、局部放电试验

局部放电试验根据GB1094-2003标准进行，当测量电压为1.3Um/√3时（Um为系统最高电压），视在放电量q值在10KV侧线端小于300PC。

16、过负荷能力

变压器的过负荷能力应符合GB/T15164负载导则的规定。套管和其他所有辅助设备均不应限制变压器的负载能力。

17、变压器承受短路的能力:

(1)  变压器承受短路的耐热能力：

变压器运行在任何分接位置上，应能持续承受2s时间的外部短路耐热能力的电流，并且其绕组温度应不超过250℃(铜)或200℃（铝）

(2)  变压器承受短路的动稳定能力：

变压器运行在任何分接位置上，应能承受国家标准GB1094.5-2003所规定的短路试验电流值而不损坏或位移。

(3)  供方应提供变压器的短路试验报告及变压器承受短路能力的计算验证报告。

第五章  干式变压器技术条款

5.1 通用技术条款

5.1.1  一般规定

1、投标人须仔细阅读包括本技术规范（技术规范通用和专用部分）在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的变压器本体及其附件应符合招标文件所规定的要求，投标人亦可以推荐符合本招标文件要求的类似定型产品，但必须提供详细的技术偏差。如有必要，也可以在技术投标文件中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

2、本招标文件技术规范提出了对干式变压器本体及其附件的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。有关干式变压器的包装、标志、运输和保管的要求见商务部分的规定。

3、本招标文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

4、如果投标人没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异，则意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方，必须逐项在“规格、技术参数偏离表”中列出。

5、本技术规范中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

6、本招标文件技术规范中通用部分各条款如与技术规范专用部分有冲突，以专用部分为准。

5.1.2  标准和规范

1、按有关标准、规范或准则规定的合同设备，包括卖方向其他厂商购买的所有附件和设备，都应符合这些标准、规范或准则的要求。

2、除表1所列标准外，国家有新颁发的相关标准适合本招标文件。另外，表5.1-1所列标准的最新版本适用本招标文件。

表5.1-1   卖方提供的设备和附件需要满足的主要标准

| 标准号 | 标 准 名 称 |  |
| --- | --- | --- |
| GB 1094.1—1996 | 电力变压器 第1部分 总则 |  |
| GB 1094.2—1996 | 电力变压器 第2部分 温升 |  |
| GB 1094.3—2003 | 电力变压器 第3部分 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 |  |
| GB/T 1094.4—2004 | 电力变压器 第4部分 电力变压器和电抗器雷电冲击波和操作冲击波试验导则 |  |
| GB 1094.5—2003 | 电力变压器 第5部分 承受短路的能力 |  |
| GB/T 1094.10—2003 | 电力变压器 第10部分 声级测定 |  |
| GB 1094.11-2007 | 电力变压器 第11部分 干式电力变压器 |  |
| GB 2900.15—1997 | 电工术语 变压器 互感器 调压器 电抗器 |  |
| GB 311.1—1997 | 高压输变电设备的绝缘配合 |  |
| GB4208-1993 | 外壳防护等级 |  |
| GB/T 7354—2003 | 局部放电测量 |  |
| GB 11604—1989 | 高压电气设备无线电干扰测试方法 |  |
| GB/T 17467-1998 | 高压/低压预装式变电站 |  |
| GB/T 16434—1996 |  | 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准 |
| GB/T 16927.1—1997 |  | 高压试验技术 第一部分：一般试验要求 |
| GB/T 16927.2—1997 |  | 高压试验技术 第二部分：测量系统 |
| GB 10230.1-2007 |  | 有载分接开关 |
| GB/T 5582—1993 |  | 高压电力设备外绝缘污秽等级 |
| GB/T 10228-2008 |  | 干式电力变压器技术参数和要求 |
| GB/T 13499-2002 |  | 电力变压器应用导则 |
| GB/T 17468—1998 |  | 电力变压器选用导则 |
| GB/T 17211-1998 |  | 干式电力变压器负载导则 |
| GB/T 8287.1—1997 |  | 高压支柱瓷绝缘子 技术条件 |
| GB/T 8287.2—1999 |  | 高压支柱瓷绝缘子 尺寸与特性 |
| GB/T 4109—2008 |  | 高压套管技术条件 |
| 标准号 |  | 标 准 名 称 |
| GB 5273—1985 |  | 变压器、高压电器和套管的接线端子 |
| GB 16847—1997 |  | 保护用电流互感器暂态特性技术要求 |
| GB/T 4585—2004 |  | 交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验 |
| GB 50150-2006 |  | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 |
| JB/T 501 |  | 电力变压器试验导则 |
| JB/T 10088—2004 |  | 6～110KV级电力变压器声级 |
| JB/T 8637—1997 |  | 无励磁分接开关 |
| JB/T 3837—1996 |  | 变压器类产品型号编制方法 |
| DL/T 596—1996 |  | 电力设备预防性试验规程 |
| DL/T 572—1995 |  | 电力变压器运行规程 |
| 下列为所参照的IEC标准，但不仅限于此： |  |  |
| IEC60296：2003 |  | 变压器与断路器用新绝缘油规范 |
| IEC60815-1986 |  | 污秽条件下绝缘子选用导则 |

3、所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓头和螺帽均应遵照ISO及SI公制标准。

4、当标准、规范之间存在差异时，应按要求高的指标执行。

5.1.3  结构和其他要求

1、铁芯及绝缘

(1)  铁芯采用武钢优质高导磁冷轧硅钢片制成，无毛刺，铁芯应压紧并采用浸漆分层绝缘以减少涡流损失。

(2)  铁芯的磁通密度选择应使变压器在强迫风冷运行时，不会饱和。

(3)  变压器采用环氧树脂绝缘，绝缘水平为F级以上。绝缘按连续运行设计。当变压器按最大额定容量运行时，其最高温升不应超过100K。

(4)  变压器绝缘应有较高的热容性，使变压器负荷变化时，温度变化缓慢，减少热应力对绝缘的破坏。

(5)  变压器铁心和金属件均应可靠接地(铁轭螺杆除外)，接地处应有明显接地符号或“接地” 字样。要求在变压器高压、低压侧分别设立接地桩，接地桩使用Ф12的接地螺栓，并有“接地”字样，以方便检修时装设接地线。

(6)  变压器铁心和金属件需有防腐蚀的保护层。具有良好的防潮性，可以在100%湿度下正常运行，长期停用后不经干燥即可投入运行。

2、绕组及导体

(1)  变压器高压线圈采用饼绕连续式，低压线圈采用铜箔绕制。

(2)  变压器除中性点导体外，还应提供专用的铜接地母线，接地母线一端为双孔端子板，接地端子板设置在变压器下方，离地高度不大于300mm。接地母线截面不小于50X5mm2。

(3)  与低压开关柜连接的母线为插接式母线，由卖方提供，母线截面应满足变压器最大输出容量的要求。

3、结构

(1)  变压器的钢结构及所有不载流部件均应与接地母线连接。

(2)  变压器的钢结构除应有足够的强度和刚度外，还应有有效的减震措施，降低空气间隙的共鸣和变压器的振动。

(3)  变压器应配备起重用吊环。

(4)  变压器高压侧电缆从底部引接，因此其结构设计应保证电缆能在本体和外壳之间引上，并在其高压侧应配备固定电缆头的支架。

(5)  安装和固定引出线端子板及母线的支柱或绝缘子的部件应有足够的强度，防止短路产生电动力使其破坏或发生位移。

(6)  低压侧为硬母线，同外壳所配的屏顶硬母线相连，低压母线穿出变压器保护外壳处应设置套管。

(7)  变压器一次和二次引线的接线端子，应符合GB5273的规定。

4、外壳

外壳由卖方成套，为不锈钢材质。低压干式变压器外壳防护等级，建议选用IP20防护外壳。

5、强迫风冷及温度控制系统

(1)  每台变压器应配备一套膨胀式温度监控器和电子式温度指示器，以显示热点温度。温控器提供绕组及铁芯温度4~20mA模拟量和RS485计算机接口，预留二对超温报警辅助接点，用于指示和保护。温控器一般以嵌装方式固定于变压器外罩上，输入和输出端子全部采用插拔式插件，以满足周期检定时在不停电条件下实现仪表快速安装的需要。温控器应满足抗震、电磁干扰不敏感、显示数字和动作正确的要求，使用寿命20年。三个PT100测温元件分别埋设在三相低压绕组最热部位的测温孔内。温度监控器应具有下述功能(不限于此)：

1)  可自动监测并显示三相绕组的温度；

2)  当任一绕组温度达到设定温度时，如∶温度达到100℃时，自动起动风机；低于80℃时，自动停止风机；超过130℃时，自动报警并起动远方报警装置，超过150℃时，发出跳闸命令；

3)  温度设定现场可调。

(2)  干式变温度控制器电压采用交流220V。

(3)  变压器应成套供给强迫空气冷却系统。冷却系统能自动和手动起动，当变压器热点温度超过上述规定值时能自起动。冷却系统的风扇应有足够的备用。应提供一只手动操作的“自动－手动”两个位置的切换开关，用以选择冷却风扇的运行方式。变压器柜内的冷却风扇必须有备用，且任一风扇退出运行不会引起容量降低，任一风扇故障应有现场指示信号和远方报警输出。风扇及控制器电源采用交流380V。

(4)  风扇电机应是长期工作制、低噪声、无振动、长寿命的。

(5)  采用强迫冷却时，变压器的出力应达到自然冷却时的150%，或冷却风扇全停时变压器在额定负荷运行时，温升不超过变压器的额定温升。但冷却变压器加壳罩后，不应降低变压器容量。

6、与低压开关柜的配合

(1)  变压器低压侧、中性点侧从变压器上面利用电缆与低压开关进线柜连接，变压器低压母线应全部布置于变压器罩壳内。卖方应保证变压器通过电缆与开关柜母线连接接口的准确，以便在现场不需调整便可进行可靠连接。支持结构所需材料和绝缘子由卖方提供。

(2)  卖方应负责其供货范围内的现场安装、调试、试验及交接工作。

7、变压器的寿命

变压器在规定的工作条件和负载条件下运行，并按使用说明书进行安装和维护，预期寿命应不少于30年。

8、铭牌

(1)  变压器铭牌应采用不锈钢材料制作，并应固定在明显可见位置。铭牌上所标志的项目内容应清晰且牢固。

(2)  铭牌采用中文,应包括以下内容：

1）变压器种类（名称、型号、产品代号）；

2）标准代号；

3）制造厂名；

4）出厂序号；

5）制造年月；

6）相数；

7）额定容量（MVA）（对多绕组变压器，应给出每个绕组的额定容量）；

8）额定频率（Hz）；

9）各绕组额定电压（kV）和分接范围；

10）各绕组额定电流（A）；

11）联结组标号（并给出绕组连接示意图，应与实际排列位置相符）；

12）以百分数表示的短路阻抗实测值（对多绕组变压器应标明相当于100%额定容量时的短路阻抗实测值）；

13）绝缘水平；

14）冷却方式（如果有几种冷却方式，还应以百分数表示相应的冷却容量）；

15）每个绕组的绝缘系统温度；

16）总重（t）；

17）运输重（t）；

18）器身吊重（t）；

20）负载损耗（实测值）（kW）；

21）空载损耗（实测值）（kW）；

22）空载电流（实测值）（%）；

24）绝缘耐热等级（A级可不给出）；

25）温升（当不是标准规定值时）；

26）防护等级；

27）环境等级；

28）气候等级。

5.1.4  试验

1、试验要求

(1)  供方应在开始出厂试验前1个月通知需方其日程安排。根据这个日程安排，需方将确定对合同设备的哪些试验项目和阶段进行现场观察，并将在接到供方关于组装和试验的日 程安排通知后15天内通知供方。然后需方将派出技术人员前往供方生产现场，以观察和了解该合同设备工厂试验的情况及其运输包括装的情况。若发现任一货物的质量不符合合同规定的标准，或包装不满足要求，需方代表有权发表意见，供方应认真考虑其意见，并采取必要措施以确保待运合同设备的质量，检验程序由双方代表协商决定。

(2)  供方在接到需方关于不派员到供方的通知后，或需方的派遣人员未按时到达的情况下，均可自行按期进行检验。

(3)  需方人员需参加的工厂试验项目按本条2、3和4款规定进行。

(4)  待货物运到现场后，需方有进行检验、试验和拒收（如果必要时）的权利（检验试验项目见本条5款），不得由于该货物在原产地发运以前已经由需方或其代表进行过监造和检验并已通过作为理由而受到限制。需方人员参加工厂试验，包括会签任何试验结果，既不免除供方按标书（合同）规定应负的责任，也不能代替合同设备到达现场后需方对其进行的检验。

2、例行试验项目

(1)  绕组绝缘电阻测量；

(2)  电压比测量和联结组标号检定；

(3)  短路阻抗和负载损耗测量；

(4)  空载损耗及空载电流测量：

(5)  外施耐压试验：

(6)  感应耐压试验

(7)  局部放电测量

3、型式试验项目或索取试验资料项目

(1)  温升试验；

(2)  雷电冲击试验；

4、特殊试验项目

(1)  局部放电测量；

(2)  声级测定；

(3)  短路承受能力试验；

(4)  环境试验；

(5)  气候试验；

(6)  燃烧性能试验；

(7)  绝缘特殊试验；

(8)  绕组对地和绕组间的电容测定；

(9)  三相变压器零序阻抗测量；

(10)  空载电流谐波测量。

5、现场验收试验项目

变压器在现场组装完成后，在供方代表在场的情况下，由需方进行下列试验。

(1)  测量绕组连同套管的直流电阻；

(2)  检查所有分接头的电压比；

(3)  检查变压器的三相连线组别；

(4)  测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比和极化指数；

(5)  测量绕组连同套管的介质损耗因数；

(6)  测量绕组连同套管的直流泄漏电流；

(7)  绕组连同套管的交流耐压试验；

(8)  绕组连同套管的局部放电试验；

(9)  测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻；

(10)  额定电压下的冲击合闸试验；

(11)  检查相位；

(12)  测量噪音。

5.2专用技术条款

5.2.1 货物需求一览表

表5.2-1  货物需求一览表

| 序号 |  | 名 称 | 单位 | 项目单位要求 |  | 投标人响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格 | 数量 |
| 1 |  | 变压器本体及外壳 | 台 | SCB10-500/10kV， 10±5%/0.4kV UK=4%; Dyn11 | 1 | （变压器型式、相数、绕组电压等级、容量、调压方式、冷却方式） | 流湖泵站 |
| 2 | 温度控制器） |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 3 | 其他未列入的部件 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 变压器共计 |  | 台 |  | 1 |  |  |

5.2.2 设计和运行条件

1、系统条件

（1）系统额定电压： 10kV

（2）系统额定频率：50Hz

（3）系统中性点接地方式： 400V直接接地

2、安装地点：户内安装

5.2.3 技术参数和性能

设备主要参数：

1、SCB10-500/10kV，10±5%/0.4KV

（1）型式：户内、三相、环氧树脂干式、低压箔式、风冷双绕组无励磁调压配电变压器；

（2）冷却方式：    风冷；

（3）额定频率：    50Hz；

（4）额定容量：    500KVA；

（5）额定电压：    高压侧：10kV；

低压侧： 0.4kV；

（6）额定电流：    高压侧：	28.86A；

低压侧： 759.7A；

（7）绕组额定电压：高压侧：（10±5%）kV；

低压侧：0.4kV；

(8)端子连接方式：  高压侧（10kV）：ZR-YJV22-10-3×25；

低压侧（0.4kV）：3（ZR-YJV22-1-3×120+1×70）。

2、变压器相序：面对变压器高压侧从左到右，高压侧为 A、B、C ，低压侧为o、a、b、c。

3、绕组绝缘等级：F级；

4、绕组绝缘水平：见技术参数响应表

5、损耗和效率

1) 损耗

负载损耗：符合国家低损耗变压器的有关标准和规定；

空载损耗：符合国家低损耗变压器的有关标准和规定；

总损耗：符合国家低损耗变压器的有关标准和规定。

2) 效率：符合国家低损耗变压器的有关标准和规定。

6、温升限值(周围环境温度40℃)：

线圈温升限值(环境温度40℃时)：100；

绝缘系统温度(℃)：155；

铁心、金属部件和与其相邻材料温升：在任何情况下，不会出现使铁心本身、其他部件或与其相邻的材料受到损害的温度。

7、承受短路能力

变压器应能承受外部短路40kA(有效值)，时间为2s，变压器应无损伤。并应能承受外部短路冲击100kA(峰值)，绕组及铁心等不应有不允许的变形和位移。

8、变压器技术参数的允许偏差，应按GB1094.1－1996中表1的规定。

9、绕组电阻不平衡率：对于2500kVA及以下的配电变压器，其不平衡率相为4％，线为2％；630kVA及以下的电力变压器，其不平衡率相(有中性点引出时)为2％，线(无中性点引出时)为2％。应以三相实测最大值减最小值作分子，三相实测平均值作分母计算。

10、局部放电水平

局部放电量小于5PC，铁芯对地绝缘电阻，其值不小于5MΩ。

11、噪音水平

100%满载运行，距变压器本体1m处，噪音不大于60dB。

要求在多接缝的铁芯上刷上一层粘接剂，在结构上采取悬浮隔噪措施，以降低变压器噪声水平。

5.2.4  技术参数响应表

| 表5.2-2 技术参数响应表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 及名称 | 项 目 |  |  | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| 1. 额定值 | 变压器型式或型号 |  |  | 户内；三相树脂干式；双绕组；无励磁调压 | （投标人填写） |
|  | a. 额定频率（Hz） |  |  | 50 | （投标人填写） |
|  | b. 额定容量（kVA） |  |  | 500 | （投标人填写） |
|  | 高压绕组 |  |  | 500 | （投标人填写） |
|  | 低压绕组 |  |  |  | （投标人填写） |
|  | c. 额定电压（kV） |  |  | — | — |
|  | 高压绕组 |  |  | 10 | （投标人填写） |
|  | 低压绕组 |  |  | 0.4 | （投标人填写） |
|  | d.最高电压 |  |  | 10 | （投标人填写） |
|  | e.调压方式 |  |  | 无励磁调压 | （投标人填写） |
|  | f.调压位置 |  |  | 高压中部 | （投标人填写） |
|  | g调压范围 |  |  | ±5% | （投标人填写） |
|  | h. 短路阻抗%） |  |  | 短路阻抗（%） | 短路阻抗%） |
|  | 高压—低压 |  |  | 4% | (投标人填写) |
|  | i.空载电流(%) |  |  | 1.2 |  |
|  | j.冷却方式 |  |  | AN/ AF | （投标人填写） |
|  | k.相数 |  |  | 三 | （投标人填写） |
|  | l.联结组标号 |  |  | DYN11 | (投标人填写) |
|  | m.极性 |  |  | 负极性 | 投标人填写） |
| 2. 绝缘水平 | a. 雷电全波冲击电压（kV，峰值） |  |  | — | — |
|  | 高压端子 |  |  | 75 | （投标人填写） |
|  | 低压端子 |  |  | — | （投标人填写） |
|  | b. 雷电截波冲击电压（kV，峰值） |  |  |  | — |
|  | 高压端子 |  |  | 75 | （投标人填写） |
|  | 低压端子 |  |  | — | （投标人填写） |
|  | c. 短时工频耐受电压（kV，方均根值） |  |  | — | — |
|  | 高压端子 |  |  | 35 | （投标人填写） |
|  | 低压端子 |  |  |  | （投标人填写） |
|  | 中性点侧 |  |  |  | （投标人填写） |
| 3.绝缘耐热等级 |  |  |  | F | （投标人填写） |
| 4.保护等级(带外壳时) |  |  |  | IP23 | （投标人填写） |
| 5.温升限值（K） |  | 绕组（平均） |  | 100 | （投标人填写） |
|  |  | 铁心及金属结构件表面 |  | 125 | （投标人填写） |
| 6.绕组电阻 |  | a.高压绕组（Ω，75℃） |  |  | （投标人填写） |
|  |  | b.低压绕组（Ω，75℃） |  |  | （投标人填写） |
| 7. 绕组电阻不平衡率 |  | 相(%) |  | 4% | （投标人填写） |
|  |  | 线(%) |  | 2% | （投标人填写） |
| 8. 损耗及其允许偏差 |  | a.空载损耗(KW) |  | 低于国家标准 | 投标人填写） |
|  |  | b.负载损耗(KW) |  |  | （投标人填写） |
|  |  | c.总损耗(KW) |  |  | （投标人填写） |
| 9效率(%) |  |  |  | 99 | （投标人填写） |
| 10.局部放电量(PC) |  |  |  | 5 | （投标人填写） |
| 9.噪音水平(Db) |  |  |  | 52 | （投标人填写） |
| 10. | 额定短时热稳定电流(KA) |  |  | 40 | （投标人填写） |
|  | 热稳定电流持续时间(t) |  |  | 2 | （投标人填写） |
|  | 额定动稳定电流(KA) |  |  | 100 | （投标人填写） |
| 11.套管 | 类型 |  |  | 环氧树脂 | （投标人填写） |
|  | 额定绝缘水平 |  |  |  | （投标人填写） |
|  | 套管端子允许荷载 |  | 纵向 |  | （投标人填写） |
|  |  |  | 横向 |  | （投标人填写） |
|  |  |  | 垂直拉力 |  | （投标人填写） |
| 12. 绕组导体材料 |  |  | a.高压绕组 | 铜 | （投标人填写） |
|  |  |  | b.低压绕组 | 铜 | （投标人填写） |
| 13. 绕组结构型式 |  |  | a.高压绕组 | 饼绕连续式 | （投标人填写） |
|  |  |  | b.低压绕组 | 箔绕层式 | （投标人填写） |
| 13.铁心材料 |  |  |  | 武钢硅钢片或同等档次 | （投标人填写） |
| 14.总重(T) |  |  |  |  | （投标人填写） |
| 15.运输重(T) |  |  |  |  | （投标人填写） |
| 16.外形尺寸 长×宽×高 |  |  |  |  | （投标人填写） |
| 17.运输尺寸 长×宽×高 |  |  |  |  | （投标人填写） |
| 18.期望寿命(年) |  |  |  | 30 | （投标人填写） |

第六章   户外开关设备

一、通用技术条款

6.1    承包范围

卖方按合同要求承包下列设备的设计、制造、工厂试验、包装、发运、运输、交货、指导安装及安装质量监督，以及参加现场试验、试运行和交接验收等。

1、35KV户外SF6断路器（LW36-40.5-C）带35KV电流互感器，配套设备支架

2、35KV隔离开关（GW4-35ⅡD/630）单接地、双接地，配套设备支架

3、35KV电压互感器（3JDJJ2-35），配套设备支架

4、35KV氧化锌避雷器（YH5WX-51/134），配套设备支架

5、35KV熔断器（RXWO-35/0.5、RW5-35/50）

卖方负责所有设备的接口连接。

凡属本协议中未能提到的而又属于电气一次设备所必须的零部件及元件，卖方均应负责提供，不另计价。

6.2    标准与工艺

6.2.1   招标文件中采用的技术标准名称和编写代号：

机构名称	缩写

中华人民共和国国家标准	GB

中华人民共和国电力行业标准	DL

国际电工委员会	IEC

国际标准化组织	ISO

美国材料及试验学会	ASTM

美国机械工程师协会	ASME

原水电部标准	SD

原机械部标准	JB

原石油部标准	SY

原冶金部标准	YB

其它部（委、局）与招标设备相关的标准

卖方采用的标准应不低于中华人民共和国国家标准及电力行业标准和原水电部标准。国外合作厂家采用的标准应不低于上表所列的国际标准或相关所在国的国家标准。

6.2.2   选用的标准，应是在招标书发出前已颁布的最新版本，若标准之间出现矛盾时，以较高要求为准。本招标文件中的技术标准及要求，与国标及有关部标不一致的，以较高的技术要求为准。

6.2.3   若投标人采用上述以外的标准时，须在投标文件中说明，并征得买方同意后方能使用。

6.2.4   卖方采用未经工程使用检验或未取得成功经验的新工艺或新材料，须加以说明，并征得买方同意后方能使用。

6.2.5   设备制造应采用先进的工艺，以保证各种运行情况下运行可靠。所有部件的结构、尺寸和材料应做到在各种应力下不产生扭曲、过度变形和过量磨损。零部件应有良好的互换性和便于检修。设备的主要零、部件材料、生产工艺及应用技术标准，应在投标文件中说明。

6.2.6   所有螺钉、螺母、螺栓、螺杆和有关管件的螺纹应使用GB标准。

6.2.7   招标文件第四章中指出的备品备件，结构上方便于拆装和更换，并应有通用互换性。

6.3     材料

6.3.1   所用材料应满足设备安全可靠和经济运行的要求，符合国家标准。

6.3.2   材料标准

灰铁铸件                 GB5675-85

碳素钢铸件               GB5676-85

优质碳素结构钢           GB699-88

碳素结构钢               GB700-88

不锈铸钢                 JB/ZQ4299-96

不锈钢钢板               GB3280-92

低合金结构钢             GB1591-88

碳素钢板（压力容器用）   GB66554-1996

碳素钢板                 GB912-89

轧制钢板                 GB708-88  GB709-88

无缝钢管                 GB8163-87

不锈钢无缝钢管           GB2270-80

低压流体输送用焊接钢管   GB3091-82（镀锌）

GB3092-82（不镀锌）

电焊钢管                 YB242-63

铸造铜合金               GB1176-87

以上标准均以最新版本为准。

6.4 材料试验

重要零、部件的材料，应按规定对同批号或同炉号材料，在工厂进行化学成分分析、机械性能及电气性能试验，

6.4.1   用于设备或部件上的所有材料均应经过化学分析和机械性能的试验，试验应遵守有关规程的规定。

6.4.2   所有主要部件用的材料应做冲击韧性试验。热轧钢板应同时做纵向和横向冲击试验。主要铸件和锻件的样品上应做弯曲试验，以及规定的试验。

如承包人提供符合规定的证明，对主要部件所用板材可免做冲击试验，由此减少的价格在投标书中予以说明。

试验完成后，应提出合格的材料试验报告，其成果送买方4份。试验合格证应标记在所用材料的部件上。

6.5    工作应力

设计中采用合理的安全系数。

6.6    焊接

6.6.1    重要部件的焊缝，严格按规定检查，或射线照相法检验或超声波探伤。

6.6.2    工地焊接的部件，坡口合理，表面平整，尺寸符合要求，一律在室温15～35℃条件下焊接，焊件不预热。

6.6.3    设备在工地焊接时，卖方应按额定金属填充料200%供应焊条或焊丝，所供材料应与工厂加工图纸一致，并能适应现场焊接条件。

6.7    无损检测

6.7.1   无损检测应按有关国家的标准或中国部颁标准的规定执行，或参考美国ASME标准的规定进行。

6.7.2   无损检测方法主要采用磁粉法、染色法和超声波探伤。射线探伤用于高应力部件或某些关键部件的探伤。如用其它方法检查、解释不清或有疑问时，也可采用射线探伤法。

6.7.3   卖方应将无损检测的详细工艺提交买方审查。

6.7.4   对设备部件进行无损检测后，应提交无损探伤检测报告，报买方并存档备案。

6.8    钢铸锻件

6.8.1   钢铸锻件质量应符合有关国家标准。

6.8.2   铸件应经无损检测合格，且表面应无目检可见的气孔、砂眼、夹渣和裂纹等缺陷。

6.8.3   存在次要缺陷的铸锻件，若标准允许可以修复，应提交详细的处理方案，经买方审查认可后才能焊补修复，其质量应符合要求。主要缺陷应拒收。

6.9   部件及焊接表面加工

6.9.1  粗糙度Ra应严格按照国家标准执行。

6.9.2  焊缝外观应处理平整或圆滑过渡。通流表面焊缝按规定打磨光滑。

6.10   防护、清扫及保护涂层

6.10.1  所有设备部件出厂前应清扫干净，不得有毛刺存在，并根据其特点采取防护措施。

6.10.2  设备、部件涂料颜色符合合同要求。涂底漆前的表面处理应符合相应的涂料工艺要求。

6.10.3  不锈钢部件表面，不得涂妨碍目测检查的保护层。

6.11   设备颜色

在合同签订后，由双方最后确定各种设备外表的涂料颜色。

涂漆项目应在出厂前完成，部分项目必须在工地完成的，应征得买方同意，卖方应提供足够数量的备用涂料，供现场修整、修复设备表面涂料之用。

6.12   备品备件

6.12.1  随机备品备件，应满足设备正常运行五年的需要，卖方应附上备品备件清单。在质量保证期因设备缺陷损坏的，由卖方另外免费提供，不在随机备品备件之列。

6.12.2  卖方提供的备品备件，应能互换，材料和质量应与原设备相同。

6.12.3  备品备件包装箱上应有明显的标记，注明“备品备件”箱。并提供储存保管这些备件的要求。

6.13   基础埋设材料

卖方应随设备供应安装设备所必需的基础埋设材料，如基础螺栓、基础板、锚固件、拉紧螺栓、钢架、固定杆、其它在浇筑混凝土时需拉紧、支撑和固定设备的基础材料，并应随设备一起提供。埋设部件的栓紧拉杆、支撑的设计，应当使部件埋入时能牢固地将部件定位。

6.14   吊装附件

在所有设备和现场组装的部件上，均应设供吊装用的吊耳及吊环等。

6.15   铭牌

每台设备均应按规定设永久铭牌，固定在设备的明显位置。铭牌上应标有制造厂名称、设备出厂日期、设备型号、编号、主要参数及其它重要数据。

6.16   泵站供给的公用设施

6.16.1  水源的水压为0.15～0.5MPa，水温约30℃。

6.16.2  泵站提供消防水源，水压0.3～0.6MPa。

6.16.3  厂用电为三相交流电源，50Hz，380/220V，电压波动范围为85%—115%；频率波动范围为±0.2Hz，供控制和保护用的直流电源为220V，电压变化范围为85%—110%。

6.17   辅助电气设备、电线和端子

6.17.1  交、直流电动机的电压应符合1.16供电电源的电压。交流电动机应为防护型感应式，绝缘等级均为F级，防滴漏型。

6.17.2  控制电缆或导线应为铜芯，额定电压不低于500V。发电机风道内的导线应有保护管。电缆及导线应排列整齐，全部引出线应在端子箱或端子板上连接，并至少留有20%的空端子。端子板应设保护罩。

6.17.3   由于本电站配有五防装置，开关站断路器、隔离开关、接地刀等控制回路需满足五防要求。

6.18   试验计划

卖方应按工程进度提出工厂试验计划，在实施前30天提交给买方及驻厂代表，由买方核准后执行。试验计划包括试验项目、试验准备、试验程序、试验过程、判定标准和试验时间。

6.19   工厂装配与试验证明

6.19.1  按规定由卖方在工厂内试验、装配和进行质量检验所得到的成果、试验报告和质检记录，抄送买方及驻厂代表各2份。经驻厂代表复检认可后，设备才能装箱发运。卖方应将工厂装配的设备和试验项目、工艺、检验大纲和时间安排，在实施前60天通知买方及驻厂代表。

6.19.2  卖方未经买方的书面同意，不得对合同中规定的设备性能及重要部件材质进行变更或替代。

6.20   包装与标志

6.20.1  设备的包装运输应符合《产品包装运输管理条例》有关规定，并由卖方负责。

6.20.2  对设备加工面应采取适用的防锈措施和用木材或其他软材料加以防护。对电气绝缘部件应采用防潮和防尘包装。对仪器仪表、精密部件及设备应密封包装，并有妥善的防震措施。对于刚度较小的部件，采用加（焊）支撑以防变形。对零散件及运输易损件，用集装箱运输。

6.20.3  包装箱外部标志及起吊位置应符合GB/T1338─92《机电产品包装通用技术条件》及GB/T191─2000《包装储运图示标志》的规定。

6.20.4  包装箱外壁应标明：收发货单位名称、地址、货物名称、产品净重、装箱重、重心线及吊索位置，箱子外形尺寸，共××箱第××箱，轻放或不得倒置等字样或标志。

6.20.5  包装箱中应有装箱单、明细表、产品出厂证明书、合格证，这些文件、图纸及资料均放入装在包装箱内上层并经固定的密封盒内。随机技术文件及图纸应另行邮寄以免影响进度。

6.21   买方人员参加工厂设备试验、质量检验

6.21.1  卖方及时通知买方派员赴厂参加主要设备项目的试验及质量检验，具体项目详见相关章节。

6.21.2  买方派员到制造厂参加试验及质量检验，卖方应提供一定的工作条件、生活条件和方便。

6.22   卖方的现场服务

6.22.1  卖方应派遣有能力、有实践经验的技术人员及时到现场指导安装及安装质量监督和试运行，并参加现场设备开箱交接验收、设备试验、试运行、设备初步验收和设备验收。

6.22.2  卖方应事先向买方提交参加现场工作人员的名单、专业、职务及到现场的计划安排。

6.22.3  卖方现场工作人员发现安装质量不符合要求时，驻工地代表应立即书面通知监理单位和业主代表。否则，卖方应承担安装质量引起的一切责任。

6.23   卖方技术人员技术服务范围

6.23.1  卖方派遣技术人员

卖方将有责任派遣熟悉的、身体健康的和有能力的技术人员到工地给予安装、调试、试运行、验收试验和性能试验的技术指导。

技术人员的准确的专业、数量、在工地停留时间，到达和离开工地的日期将根据实际工作进度由双方讨论决定。如需调整，双方将通过友好协商确定。

6.23.2  卖方技术人员的责任和义务

卖方将指定一名卖方技术人员作为现场总代表。总代表将负责合同范围内总的技术指导，并与买方总代表全力合作、认真磋商，解决电站与合同有关的技术问题和工作问题。但未经双方授权，双方现场总代表无权改变、修正合同。

卖方技术人员代表卖方，对合同中涉及到安装、调试、试运行、验收试验及性能试验给予指导，并履行其责任和义务。

卖方技术人员不仅要详细解释技术文件、图纸、运行事项、设备性能，而且还要回答并解决买方提出的合同范围内的问题。

卖方技术人员将给买方以上条款提到的合同范围内的工作完整而正确的技术指导及必要示范。

为提高买方技术人员的水平，卖方技术人员将帮助买方培训其安装和设备维修人员。

卖方技术人员所给的技术指导应当是正确的。由于不正确的技术指导引起设备的任何损坏，卖方应负责免费修理或更换。买方有关人员应尊重卖方技术人员的技术指导。

二、   专用技术条款

（一）  35KV SF6断路器

1、 遵循标准

应遵循的主要现行规范、标准：

GB311       《高压输变电设备的绝缘配合》；

GB11022-89   《高压开关通用技术规范书》；

GB1984-2003  《交流高压断路器》；

GB2706       《交流高压电器动热稳定试验方法》；

GB763        《交流高压电器在长期工作时的发热》；

GB5582       《高压电力设备外绝缘污秽等级》；

GB2900       《电工名词术语》；

GB1985       《交流高压隔离开关和接地开关》；

GB5273       《变压器、高压电器和套管的接线端子》；

DL/T593-1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》。

DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》

（以上标准均执行最新版本）合同中所有设备的备品、备件，除本规范书汇总规定的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的国家标准或国际电工委员会标准（IEC），这是对设备的最低要求，如果供方有自己的标准或规范，须经需方同意后方可采用，但原则上均不能低于IEC的有关规定，特别是这些规定或规程中与国标或IEC标准有互相矛盾的地方，应先征得需方同意后，才能制造。

2.  技术要求

2.1 工作环境条件

设备布置在户外变电站，并能在下列条件下，安全运行。

2.1.1 周围空气温度

最高温度： +36.2℃

最低温度： -0.8℃

2.1.2 海拔高度： ≤2500m

2.1.3 风速：不大于35 m/s

2.1.4 环境相对湿度：月平均值：不大于90%（25℃时）

2.1.5 地震烈度： Ⅶ度

2.1.6 污秽等级：变电 Ⅳ 级（爬电比距：31mm/kV）

2.1.7 覆冰厚度：10 mm

2.2 基本设计要求

2.2.1 系统概况

2.2.1.1 系统标称电压：35kV

2.2.1.2 系统最高电压：40.5kV

2.2.1.3 系统额定频率：50Hz

2.2.1.4 接地系统：不接地

2.2.2 安装方式：户外安装

2.2.3 设备相间距离：大于1000mm

2.2.4 寿命：

机械寿命：10000次

电气寿命：开断100%额定开断电流大于20次；

开断40%额定开断电流大于50次；

开断100%额定持续电流大于3000次；

开断电流总和：大于3000KA。

2.3 对设备的设计及制造的一般要求

2.3.1 一般结构

2.3.1.1 所有的设备应便于拆卸、检查和安装

所有的设备都应标记，如中心线标记等，以便简化现场的安装工作。

2.3.1.2 在变电站中安装的设备应为防水结构，以防止水渗进设备的内部。

2.3.1.3 除非技术规范书中有规定，构成设备的材料应充分核对其特性，从通常用于同类设备的高质量的这些材料中选取。

2.3.1.4 导体除不可避免的位置之外不应用锡焊联接。

2.3.1.5 设备的通电部分，设计成防噪音防电晕式。

2.3.1.6 要求检查和更换的设备部件，应用螺栓与螺母而不用预埋的螺栓固定。

2.3.1.7 设备应安全的承受规范书所指出的最大风速。

2.3.1.8 用于设备上的套管、绝缘子和瓷瓶有足够的机械及电气强度，且应为棕色的。

2.3.2 控制与站用电源

站用蓄电池DC220V提供控制电源，电压可以在176V至242V之间变动，设

备控制回路中的交流控制电压是单相AC220V。对于设备控制电源，除控制所求的AC220V和DC220V外，应由设备本身提供，因为站用电是三相四线制系统。

用于变电站的动力电源是单相、50HZ、AC220V，辅助设备的端电压是220V。用于站用电中的所有电气设备及仪器，应能承受电压和频率按同样的方向，同时发生的分别为±10%和±5%的波动。

2.3.3 材料

设备设计中，所使用的全部材料应是新的，质量好及最为恰当的，无缺陷并应说明指定的品位和等级。

选定的标准牌号的材料应以相应的审定图纸或材料清单提交批准。

2.3.4 焊接

焊接应由电弧焊完成，作业应避免小孔，裂缝及其它任何明显缺陷。

2.3.5 油漆与防锈

2.3.5.1 按本规范提供的任何设备，在发运前，除有色金属、电镀钢件、抛光或机械加工的表面以外所有的金属外露部分，均应作最小表面的喷砂清洗。

2.3.5.2 喷砂清洗后应喷涂一层底漆。

2.3.5.3 所使用的底漆的光漆的材料与型号，应根据制造厂的标准。光漆应与底漆协调，并提供优良的户外对多种因素的耐用性。

2.3.5.4 所有的外表面，应至少涂刷一层底漆和一层光漆或瓷漆。

2.3.5.5 所有的外表面应至少喷涂一层底漆及二层瓷漆，底漆与光漆生成干燥漆膜的厚度最小为0.125mm，光瓷漆至少为50%，并且有足够的弹性，承受温度的变化，抗剥落，并保持颜色逼真。所有的外表面的调和漆应是豆绿色。

2.3.5.6 控制柜及端子盒的内部最后应涂刷豆绿色调和漆。

2.3.5.7 供方应提供足够数量的原型油漆供在现场安装。以后修补润色之用或由供方现场修补。

2.3.6 热镀锌

全部热镀锌应根据ASTM123、A134和A153的要求进行。大面积的镀锌损伤将拒受。

镀锌已经损坏的材料，将拒收，除非损坏面积较小，且是局部的，并能得到经由需方同意的电镀修补涂料修复。

镀锌层应满足下列值：

| 说明 | 厚度 | 镀层重量（g/m2） |  | 均匀性次数（1min/1次） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 最小值 |  |
| 型钢和板材 | 大于6mm | 大于700 | 大于610 | 大于7 |
| 型钢和板材 | 小于6mm | 大于610 | 大于550 | 大于6 |
| 螺栓、螺母垫圈等 |  | 大于470 | 大于400 | 大于5 |

2.3.7 设备的端子板

2.3.7.1 所有的设备均应配备端子板，以满足每一设备或自身回路的额定电流，并应提供热镀锌的螺栓、螺帽及防松垫圈。

2.3.7.2 端子应能承受规范书中指出的机械强度。

2.3.7.3 用于户外的接线端子板与设备端子板均应为镀银101铝材料。

2.3.7.4 设备端子板的表面应基本平行地面水平安装。在报批草图中应进一步地说明。

2.3.8 支持结构

随设备提供适宜于设备安装的热镀锌钢结构支架和支架安装所需的地脚螺栓、螺帽。

2.3.9 储能电动机

储能电动机应为直接启动和防溅型的，当电压在±10%波动运行时应不致发生故障。

2.3.10 接地端子

每台断路器需配二只直径不小于12mm的螺栓，适合于接地扁钢连接。

2.3.11 电磁接触器

用于各种开关中的电磁接触器，应由抗弧材料制成并具有足够抗冲击电流能力，触头部分在长期使用后避免过分磨损及误动作。

电磁接触器，即使在额定电压波动±10%，也能保持闭合。

2.3.12 控制柜、端子箱等的布线

2.3.12.1 控制柜、端子箱等的配线，除信号回路为1.5平方毫米外，一般为2.5平方毫米的500v热塑性绝缘铜绞线。

2.3.12.2控制柜中的导线，应有足以承受引入电缆施加的压力的绕性，还能耐受70℃高温。

2.3.12.3内部连线集中到端子排上，端子的编号应在安装设备或控制箱的下部以便于连接外部引线。

2.3.12.4 端子排应为在端子与端子之间有绝缘隔离层的600伏模块结构，每个端子应有标记片，为与出线电缆连接，应装备3.5平方毫米或更大的压接式端接头，端子排应装有10个附加的端子作为除每个柜必须以外的备用；在一个端子上不应接有两根以上的外来的引接线。

2.3.12.5应特别注意端子连结器的紧固部分的螺栓与螺母的可能引起振动或发热的松动。

2.3.12.6 所有控制柜均应提供内部照明灯（220V、AC、60W、50Hz）和门开关，控制柜和机构箱应提供一组长期投切的带空气开关的小功率防潮加热器（三相四线AC220V、50Hz、不大于135W），以及250V、2A、2极插销座。

2.3.12.7 控制柜的门与箱体之间应用不小于4mm2软铜线相连，用于接地。

2.3.13 电缆引线端子及接线工具

2.3.13.1电缆引线端子

供方应根据下面要求，为电缆引线提供压接型或其它有关的端子：压接型端子数量为安装端子数量的115%压接型端子尺寸，合同签订后通知。

2.3.13.2 接线工具

无特殊接线工具。

2.3.14 颜色的规定

在以下所述的回路中控制柜、机构箱的绝缘线的颜色标记应按供方的建议。

DC控制回路       黑色

AC控制回路       黑色

2.3.15 铭牌和标记

铭牌应为不锈钢，且应用中文印制。设备的零件及其附件上的指示牌，警告牌以及无论何种标记也应用中文印制。

显示于铭牌上的详细事项，按SIEMENS的标准印制。

2.4 电气要求

2.4.1 型式:SF6断路器

2.4.2 额定频率：50Hz

2.4.3 额定电压: 40.5kV

2.4.4 额定电流:  630A

2.4.5 额定短路开断电流： 25 KA

2.4.6 额定热稳定电流： 25 KA

热稳定电流持续时间：4s

2.4.7 额定短路关合电流（峰值）： 63KA

2.4.8 额定动稳定电流（峰值）：63KA

2.4.9 绝缘水平（见表2.1）：

表2.1  断路器额定绝缘水平(kV)

| 额 定 电 压 kV | 额定雷电冲击耐受电压 kV峰值 |  |  |  | 1min工频耐受电压 kV有效值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 相对地 | 相间 | 断路器断口 | 隔离断口 | 相对地 | 相间 | 断路器断口 | 隔离断口 |
| 40.5 | 185 | 185 | 185 | 215 | 95 | 95 | 95 | 118 |

2.4.10 动作时间

2.4.10.1 额定工作循环：O―0.3s―CO―3min―CO

2.4.10.2 分闸时间： ≤0.06S

2.4.10.3 合闸时间： ≤0.1S

2.4.10.4  合闸不同期：≤3ms

分闸不同期： ≤2ms

2.4.11额定单个电容器组开断电流：400A

2.4.12额定失步开断电流：6.3KA

2.4.13 额定短路持续时间：4S

2.4.14 额定短路开断电流下（25KA）累计开断次数：15次

2.4.15额定电流累计开断次数：2000次

2.4.16 CT14型操动机构的额定操作电压

分闸线圈额定电压：DC：220V

合闸线圈额定电压：DC：220V

2.4.17储能电动机额定电压：DC：220V

2.4.18 SF6气体 :

SF6气体额定压力（表压20℃）：0.45MPa

SF6气体补气压力：0.42Mpa

SF6气体闭锁压力：0.40Mpa

SF6气体年漏气率：≤1%

SF6气体微量水分含量（V/V）：≤150ppm

2.4.19机械寿命试验：5000次

2.4.20 噪音水平：离地面1.5m，距声源设备外沿垂直面的
       水平距离2m处，户外设备不超过110dB

2.4.20、布置安装方式：水平布置

2.4.21、内置式电流互感器技术参数：

| 断路器位置 | 35KV变压器侧断路器 | 35KV出线侧断路器 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | LR-35 | LR-35 |
| 额定电流比 | 详见相关图纸 | 详见相关图纸 |
| 准确级次 |  |  |

2.5 结构要求

断路器及操动机构应按DL/T 402-1999及有关标准设计生产。
2.5.1 断路器

2.5.1.1 SF6气体压力监视
  　SF6气体压力用压力表和密度继电器监视。当SF6气体压力降低时应有报警信 号,当其密度降至最小运行值时，断路器应能闭锁或强制开断，并发出信号。
   SF6气体压力降低报警、闭锁应采用继电器接点输出，继电器安装在机构箱内，其接点数量及容量应满足信号回路、闭锁合闸回路的要求。
2.5.2 投标方应提供设备在运行时可以补充SF6气体和取气样的手段。
2.5.2 断路器的操动机构
    操动机构为弹簧操作机构，并满足如下要求：
2.5.2.1弹簧储能后失去电源时能完成一次分-合分操作。弹簧未储能信号应采用欧姆龙继电器接点输出，继电器安装在机构箱内，其接点数量及容量应满足信号回路、闭锁合闸回路的要求。
2.5.2.2 分、合闸操作在小于、等于30%额定操作电压下不能动作；在65-120%额定操作电压下能可靠动作。
2.5.2.3 分、合闸线圈应能长期耐受50mA的电流，用于监视回路。分、合闸线圈的工作电流一般不大于2.5A。
2.5.2.4 辅助接点数：8常开，8常闭。辅助接点的容量不小于220V，5A。所 有辅助接点应接到端子排上。
2.5.2.5 机构箱应能防尘、防潮、防小动物、防进水。
2.5.2.6机构箱应有保温措施和自动加热装置。加热器电源为交流220V。
2.5.2.7 所有仪表、控制设备、电源、报警和照明线路均应采用铜导线，线芯截面应不小于2.5mm2。
2.5.2.8 机构中应有足够数量的专用端子，用于控制、测量表计、报警、动力照明等内部接线和用户提供的所有外部电缆接线，还应设置15%的备用端子，端子及端子排应有标记、序号。端子排间距不小于140mm。
2.5.2.9 断路器及其操动机构上应有明显的、易观察的分、合闸位置指示器。
2.5.3 断路器内的SF6气体
    新气的质量标准应 符合GB 12022的规定。投标方应提供所用气体的类型、数量、质量及其指导性文件。

2.6 控制要求

2.6.1 控制和操作要求

断路器应设计为，三相机械联动操作，能进行三相正常同步操作。

重合闸继电器不包括在本合同之内，而应安装在控制室内，仅重合闸辅助设备安装在断路器上，如闭锁检查开关包括在本合同之内。

2.6.2 辅助继电器

用于断路器跳闸和合闸所有必要的中间继电器和闭锁继电器应由供方提供。

2.6.3 远方及就地操作

断路器应适宜于用电信号从远方操作，在断路器控制柜中应提供就地电气控制，这些控制在对断路器有危险的条件下应不能进行操作，予以闭锁。控制柜中应有一组就地/远方转换开关，当转换开关处于就地位置时，应闭锁所有来自远方的跳合闸命令。如果还提供机械的控制，为防止断路器在不允许完成的和不安全的跳闸操作的情况下跳闸，要将这些控制予以闭锁，除一个完整的合分或无故障跳闸操作能够安全地执行之外，还必须闭锁合闸操作。

2.6.4 电气跳闸装置

应为每台断路器装设二套完全一样的跳闸装置，应包括以下各项。

2.6.4.1 断路器有两个电气上独立的跳闸装置，而且是相同的跳闸线圈，应可以对两个线圈同时激磁而不致影响跳闸操作。

2.6.4.2 两套电气上独立的跳闸线圈的电源由需方供给，二套跳闸装置必须带有各自的闭锁回路相互之间没有电气联系。

上面所指出的要求仅仅是由于完全一样的两套跳闸装置，而不应解释为要求一完全一样的形式供给操作机构。

2.6.5 中间继电器

为扩大手动合闸和手动跳闸信号的范围，应为断路器装设中间继电器。

2.6.6 跳闸线圈的联接和监视

合闸和跳闸线圈应能长期通过50mA的电流，以便对线圈进行连续的监视。

2.6.7 机械位置指示器

断路器装设红色和绿色就地机械指示器。

2.6.8 自由脱扣和防跳装置

操作机构应装设有电气和机械自由脱扣机构以及防跳装置一套设施，自由脱扣机构应允许断路器在合闸线圈不激磁时，在任何位置跳闸，如果断路器发现连续的信号合闸于某一故障，防跳装置应防止断路器反复分闸和合闸。防跳回路应处于备选状态，是否使用由用户决定。

2.6.9 直流线圈的过电压抑制装置

所有的直流线圈（跳闸、合闸、辅助等）应在二次回路出现暂态过电压的情况下不损坏。不影响断路器正常的分合闸操作。

2.6.10 控制电压

包括跳闸和合闸线圈在内的所有控制应是标称电压为220V的直流系统（按购货订单中的规定）进行操作，该直流系统由另外的卖主提供，且具有以下的电压范围：合闸线圈的80%～110%，跳闸线圈的64%～120%，当控制电压低于额定值的30%时，不应产生吸合动作。

分闸回路电压直流:220V，电流  2.8 A

合闸回路电压直流:220V，电流  2.3 A

储能回路电压直流:220V，电流  2.8 A

2.6.11 工作线圈的保护特性

除连续在额定值外，由最小压力闭锁的断路器操作激磁线圈，应有保护装置。

2.6.12 继电器、开关和装置的就地操作。

2.6.13 备用的辅助触头

除已详述的断路器中的对控制或辅助功能正常要求的辅助开关之外，断路器的每相（分相操作）或每台（三相联动）应装设9付常开的“a”和9付常闭的“b”开关，节点应可靠。这些接点的容量是220VDC、5A。

2.6.14 闭锁及重合闸装置

SF6断路器配有气体密度继电器（提供两付接点），并能事故报警及闭锁操作机构，另应设置SF6重合闸的装置。

2.6.15 信号辅助接点

断路器所需的各种信号接点应引至控制柜端子排。

2.6.16供方提供的控制回路应满足断路器的工作所需的控制保护、监视报警要求。

2.7 控制柜

2.7.1 控制柜的要求

供方应供给包括三相所需的全部机械和电气设备内的控制柜，需方将在柜里连接控制电缆并装置辅助电源，由主控制柜到各单相柜的安装所必须的设备由供方提供，包括全部所需的的电缆，管线及管道。

2.7.2 主控制柜的结构

控制柜应能防晒防雨防潮，并有足够的空间，当在有恶劣的天气情况中为维修而打开柜门时，其设计应能保护安装在其内的设备不受影响，该柜应为全焊接的钢结构，并在正面装有橡皮密封垫、门把手、锁的绞接门，在控制柜上提供敞开式通风，应仔细地防止雨和雪进入，而密网孔的过滤网防止昆虫飞入，控制柜防护等级应满足IP54。可拆装的盖板的开口装配在控制柜的底部，以使所要求的电缆或空气管道能够进入柜内，在移动断路器时，控制柜应设计成易于断开外部管道及电缆。

2.7.3 端子及连接

主控制柜应有足够的端子用于断路器内部布线及其端头连接，并应提供10个备用端子，所有用于外部连接的端子，包括备用端子在内部应是压接式的。所有由需方用来联接外部电缆的端子排和接线盒离相邻的端子排和接线盒最小应有140毫米的距离，端子排组应由端子排编号予以标识，为供交流供电电缆之用，应提供8个大型的端子。控制柜的门与柜体间应用不小于6mm2的软铜辫可靠联接。

2.7.4 控制柜附件

除条款2.6中所提到的控制设备之外，柜内还应提供用于安装及连接的下列辅助设备。

2.7.4.1 一个内部照明灯

2.7.4.2 安装在柜内部的一个柜内单相5安，220伏交流插座。

一个交流加热器，AC，220V并带有空气开关，接成三相平衡的负荷，加热器的布置和防护，应不使所产生的热量危及邻近的设备。

每台应装有断路器操作计数器。

2.7.5 辅助电源

380/220伏，3相4线辅助电源应由需方提供。

2.7.6 二次回路的保护采用空气开关

2.7.7 控制柜内应有截面不小于100mm2的接地铜排，用于连接接地端子，铜排两端应有两个接地端子作为终端

2.7.8 内部布线

除信号与报警回路采用1.5平方毫米铜线外，其余的布线均应采用截面不小于2.5平方毫米的铜线，导线应能耐受2000V工频交流电压1分钟。

2.8 对SF6气体断路器的特殊要求

2.8.1 SF6气体第一次灌注

应随断路器供给第一次灌注用的SF6气体，供第一次充气所用的SF6气体应符合IEC出版物376，376A和带有补充要求的376B规定，该补充要求为按IEC出版物376A给定的办法测量的最大油含量不超过10ppm（按质量），在气体交货之前，应向买主提交气体通过毒性试验的合格证书。

2.8.2 气体抽样阀

为便于气体抽样，断路器应装设合适的阀门。

2.8.3 SF6气体的泄漏率

断路器中SF6气体年泄漏率应不超过0.5%（体积比）。

2.8.4 SF6气体系统的要求

断路器的SF6气体系统对于安装和维修应是简单和方便的。

2.8.5 SF6气体监测设备

断路器应装设SF6气体监测设备，（包括带温度补偿的密度继电器，压力表），以及用来联接气体净化系统和其它设备的合适联接点。

2.8.6 SF6气体内的水分含量

断路器中SF6气体处于额定压力时的最大水分含量应小于150ppm（体积比）

2.8.7 应提供SF6断路器的气体吸收装置，吸收由于断路器内部断开时电弧产生的，熔解在SF6气体中的物质，以维持预期的电气特性和维修工作的安全。

2.9 对弹簧操作断路器的特殊要求

2.9.1 弹簧储能系统

由储能弹簧进行断开及合闸操作，并且是由弹簧单独提供的，当合闸操作进行完，合闸弹簧在15秒内由电机储能，由合闸操作装置在合闸操作时，通过操作连杆在最可取的时间传送给储能弹簧，在没有操作指令期间，分闸及合闸弹簧两者应闭锁。

2.9.2 合闸弹簧储能电机端部电压，应为直流 220V。

2.9.3 SF6气体的要求，应参考2.8条。

2.10 附件

2.10.1 标准的及可推荐的附件

除供方认为是对于可靠和安全运行所必须的附件之外，每台断路器应备标准附件（详见商务部分）。

2.10.2 一次端子

断路器每相两侧应装设用热镀锌螺栓和螺母的紧固式终端联接板。

2.10.3 位置指示器

每台应装设有一个机械位置指示器，其位置使在断路器的正面能清楚地看到，指示器的文字标示及颜色应如下：

文字标示       　　　　　　　颜色

开断位置          0          绿色

闭合装置          1          红色

2.10.4 铭牌

断路器应有铭牌，在主控柜上从地面看得清楚，并给出下列全部资料参数。

2.10.4.1 型号

2.10.4.2额定电压

2.10.4.3 额定电流

2.10.4.4全波冲击耐受电压

2.10.4.5 额定短路开断电流

2.10.4.6 额定短路持续时间

2.10.4.7 额定失步开断电流

2.10.4.8 额定线路充电开断电流

2.10.4.9 首相开断系数

2.10.4.10 控制电压

2.10.4.11 电动机电压

2.10.4.12 环境温度

2.10.4.13重量、出厂编号等

2.10.4.14 额定压力（表压）

2.11 接地

断路器的支架上应有一个60毫米×100毫米，不油漆的，加工平面镀锡的钢或不锈钢的接地板，并配一直径不小于φ12mm的接地螺栓。

3、供货范围

3.1 设备型号及数量

本工程订购的设备型号和数量如下

| 序号 | 型号 | 额定 电压 (kV) | 额定 电流 (A) | 额定 开断 电流(kA) | 绝缘 介质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LW36-40.5-C | 40.5 | 630 | 25 | SF6 | 组 | 2 |  |

3.2 供货范围

3.2.1 断路器本体（包括底架及附件）

3.2.2 弹簧操动机构

3.2.3 满足现场安装调试后第一次投入运行的SF6气体量

3.2.4 控制箱包括全部控制设备及辅助触点

3.2.5 地脚螺栓

3.2.6备品备件

| 序号 | 规格（代号）和名称 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SF6气箱 | 1 |  |
| 2 | 测速板 | 1 |  |
| 3 | 充气管 | 3 |  |
| 4 | 垫圈 | 3 |  |

3.2.7专用工具

| 序号 | 规格（代号）和名称 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SF6气体检漏仪 LF-1型 | 1 |  |
| 2 | 微量水分测量仪 | 1 |  |
| 3 | 针型锥式减压阀 | 1 |  |
| 4 | LX-4旋片式真空泵 | 1 |  |

4、技术服务

4.1 技术文件

在签订合同后15日内，乙方向甲方及设计部门提供以下技术文件2份(电子版文件)。

a、总装图：应表示设备总的装配情况，包括外型安装尺寸，运输尺寸和重量、操作机构位置。

b、基础图：应注明设备基础螺栓的位置和尺寸。

4.2 设备供货时提供以下资料3份：

a、安装使用说明书、合格证(1份)、出厂检验试验报告。

b、出厂试验报告

4.3 现场服务

在设备安装过程中乙方应派技术人员提供现场服务，协助甲方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题。

5、试验

5.1 型式试验

除供方能够提出五年内在同类产品上根据IEC出版物56-4进行了这些试验的证据外，按合同供货的每一类的断路器都应进行过型式试验，证明按合同供货的断路器在各方面都满足技术规范书的要求。

5.1.1 机械特性试验：按GB3309-89进行。

5.1.2 温升试验：按GB763-90及GB11022-89第7.3条、GB1984-2003第7.3.2条进行。

5.1.3 短路开合试验：按GB1984-2003第7.12-7.15条进行。

5.1.4 绝缘试验：按GB11022-89第7.1条和GB7354进行。

5.1.5 失步相开断试验：按GB1984-2003第7.18条进行。

5.1.6 开合空载长线试验：按GB4876-85进行。

5.1.7 开合空载变压器试验：按DL/T402-1999第26条进行。

5.1.8 开合并联电抗器试验：按DL/T402-1999第26条进行。

5.1.9 短线故障试验：按GB4474-84进行。

5.1.10 主回路电阻测量：按GB763-90和GB1984-2003第7.4条进行。

5.1.11 发展性的故障开断试验：按SD147-87第2.1.12进行。

5.1.12 短时耐受电流试验：按GB2706-89进行。

5.1.13 密封试验：按GB1984-2003第7.24.2进行。

5.1.14 防雨试验：按GB1984-2003第7.24.1进行。

5.1.15 无线电干扰电压试验：按GB11022-89第7.1条和GB11604进行。

5.1.16 端子静拉力试验：按GB1984-2003第7.10条进行。

5.1.17 套管电流互感器：按GB1208-87第1.4.1.2条进行。

5.2 出厂试验

在工厂里对设备进行出厂试验，但并不仅限于：

5.2.1 结构检查：按GB1984-2003第8.2条进行。

5.2.2 泄漏实验：按GB1984-2003附录E进行。

5.2.3 绝缘耐压试验：按GB311.2--GB311.3-83和GB11022-89第7.1进行。

5.2.4 回路电阻测量：按GB763-90进行。

5.2.5 机械操作试验：按GB1984-2003第7.6.2条进行。

5.2.6 局放试验：按GB7354-87进行。

5.2.7 SF6气体试验

5.3 现场试验

5.3.1 测量每相导电回路的电阻。

5.3.2 测量断路器的分、合闸时间。

5.3.3 测量断路器的分、合闸速度、同期及机械特性。

5.3.4 测量断路器内SF6气体的微量水含量。

5.3.5 气体密度继电器、压力表的检验：试验标准执行GB50150。

6、包装、运输和储存

6.1 设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

6.2 所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其他防护措施，以免散失损坏或被盗。

6.3 在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

6.4 各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

6.5 包装箱上应有明显的包装储运图示标志（按GB191）。

6.6 整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

7、质量保证

7.1 质量保证

7.1.1 投标人提供的产品除应满足本招标书外，投标人还应提供该产品的鉴定证书。

7.1.2 投标人应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标人的外购件在内）均应符合本招标书的规定。若招标人根据运行经验指定投标人提供某种外购零部件，投标人应积极配合。

7.1.3 投标人应有遵守本招标书中各条款和工作项目的ISO9001/GBT1900质量保证体系，该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。

8、未尽事宜，双方协商解决。

（二）  35kV隔离开关(不配电动机构)

1、遵循标准

应遵循的主要现行规范、标准：

GB1985          《交流高压隔离开关和接地开关》；

GB/T11022       《高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件》；

GB311.1         《高压输变电设备的绝缘配合》；

GB/T3309        《高压开关设备常温下的机械试验》；

IEC129出版物    《交流高压隔离开关与接地开关》。

GB/T3804-1990     3KV~63KV交流高压负荷开关

GB7354—87　　    局部放电测量

DL/T593—1996     高压开关设备的共用订货技术条件（以上标准均执行最新版本）

合同中所有设备的备品、备件，除本规范书汇总规定的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的国家标准或国际电工委员会标准（IEC），这是对设备的最低要求，如果供方有自己的标准或规范，须经需方同意后方可采用，但原则上均不能低于IEC的有关规定，特别是这些规定或规程中与国标或IEC标准有互相矛盾的地方，应先征得需方同意后，才能制造。

2、技术要求

2.1 工作环境条件

设备布置在户外变电站，并能在下列条件下，安全运行。

2.1.1 周围空气温度

最高温度： +36.2℃

最低温度： -0.8℃

2.1.2 海拔高度： ≤2500m

2.1.3 风速：不大于35 m/s

2.1.4 环境相对湿度：月平均值：不大于90%（25℃时）

2.1.5 地震烈度： Ⅵ度

2.1.6 污秽等级：变电 Ⅳ 级（爬电比距：31mm/kV）

2.1.7 覆冰厚度：10 mm

2.2 电气要求：

2.2.1 隔离开关主要技术参数见下表：

| 序号 | 名称 | 设备参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | GW4-35ⅡD/630（双柱水平旋转式） |
| 2 | 额定电压 KV | 35 |
| 3 | 最高工作电压 KV | 40.5 |
| 4 | 额定电流 A | 630 |
| 5 | 额定热稳定电流KA（有效值） | 25 |
| 6 | 额定热稳定时间 S | 4 |
| 7 | 额定动稳定电流 KA（峰值） | 80 |
| 8 | 1lim工频电压 KV（有效值） （对地/断口） | 95/118 |
| 9 | 雷电冲击电压 KV（峰值） （对地/断口） | 185/215 |
| 10 | 额定接线端子静拉力（N） | 水平横向400 |
|  |  | 水平纵向750 |
| 11 | 支柱绝缘爬电距离 cm/kv | 3.1 |
| 12 | 配用机构 | 手动操动机构 |
| 15 | 接地形式 | 单接地、双接地 |

2.3 对设备的设计及制造的一般要求

2.3.1 结构要求

2.3.1.1 隔离开关及接地开关技术参数见表2.2.1、表2.2.2。

2.3.1.2 通用要求

a．隔离开关应结构简单、性能可靠、易于安装调整、维护检修安全方便，金属零件包括联锁元件均应防锈、防腐蚀，螺纹连接部分应防锈、防松动和电腐蚀。接地开关应拆装方便，对钢制件应采用热镀锌处理。

b．同型号产品的安装尺寸应一致，零部件应具有互换性。

c．制造商应给出隔离开关对基础的作用力及刚度、强度和结构要求。

d．在规定的覆冰厚度下，隔离开关和接地开关应能可靠的分闸和合闸。

e．隔离开关的带电部分及其转动部分的结构应能防止鸟类作窝，传动和转动部分应采取润滑措施和密封措施，在寒冷地区应采用防冻润滑剂。

f．接地螺钉应符合如下规定：

1）隔离开关、接地开关（接地器）的底座上，应装设不小于12mm的接地螺钉；

2）每相一个底座的隔离开关，各相应分别装设接地螺钉；

3）接地接触面应平整、光洁，并涂上防锈油，连接截面应满足热稳定要求；

4）接地接触面应标以接地符号。

g．隔离开关的一侧或三侧应能装配接地开关，根据需要配置所需的接地开关。接地开关和隔离开关之间应有可靠的机械和电气联锁。不带接地开关的隔离开关应具有与携带型接地线联锁的条件,机械联锁应有足够的强度。

h．隔离开关在风压、重力、地震或操动机构与隔离开关之间的连杆被偶然撞击时隔离开关应能防止从合闸位置脱开或从分闸位置合闸。

i．接线端子板应为平板式。

j．均压环必须光滑，工艺优良。

k．接地开关的旋转轴与底座之间的铜质软连接的截面积应不小于50mm2。

l．隔离开关瓷体和法兰的浇注应能防止胀裂，并应有良好的配合。

2.3.2 操动机构

a．供检修用的手柄总长度（包括横柄长度在内）应不大于1000mm，手柄离地面的高度不大于1100mm，操作力不大于200N，其机构的终点位置应有足够强度的定位和限位装置，且在手动分、合闸操作时能可靠闭锁电动回路。

b．配用手动操动机构时应满足：

1）应装设供就地操作用的手动分、合闸装置；

2）当操动机构处于任何动作位置时均应能取下或打开操动机构的箱门，以便检查或修理辅助开关和接线端子；

3）在接受操作命令后，应能自行完成正常的合闸或分闸动作；

4）操动机构箱内应装设分、合闸按钮；

c．操动机构上应有显示隔离开关分、合闸位置的指示器。指示器上应标明“分”、“合”字样。

d．各相隔离开关的分、合闸不同期性应能方便地调整，合闸终了时应保证接触可靠。

e．操动机构箱应采用优质不锈钢材，厚度为2mm，或者精铸铝、铝合金铸件。箱内应涂浅色高亮度的磁漆，卖方应提供补漆所需的漆量。

f．操动机构箱应能防锈、防寒、防小动物、防尘、防潮、防雨、防护等级为IP54。

g．操动机构箱底部导线管的入口处应设有遮板，机构箱与外部管道和电缆的连接应便于拆卸和移动，柜体防雨性能良好，在不利的气候条件下应能开门检修。柜正面应设有铰链的密封门，门上有把手，碰锁和可加挂锁的措施。

h．操动机构箱应配有足够的端子板和螺丝，材质为铜质，以供设备内配线及外部电缆端头连接用，端子板及终端板与夹头均安装在电缆进口上部，与电缆的距离应不小于150mm，每组端子板应有15%的备用端子。

i．除控制、指示及联锁等通常用的辅助接点外每台隔离开关需有备用的常开与常闭触点各  8  对，接地开关则为   6  对（倘若分相操作，则为每相的数量），辅助触点的开断能力为直流220V、2.5A。

g．所有辅助触点应在电气接线图上标明编号并且连线至主端子板每只辅助开关及所有辅助触点的电气接线必须编号。

k．操动机构装设的辅助开关的动作应符合下列要求：

1）指示隔离开关分闸的信号：应在达到80%断口距离后发出；

2）指示隔离开关合闸的信号：应在隔离开关能安全通过额定电流及动、热稳定电流的位置时发出。

分、合闸操作：动力操动机构，当其电压在下列范围内时，应保证隔离开关或接地闸刀可靠的分闸和合闸：

操动机构的电动机接线端子的电压在其额定值的85%～110%范围内时；

二次控制线圈、电磁联锁装置，当其线圈接线端子的电压在其额定值的85%～110%范围内时（线圈温度不超过80℃）。

m. 卖方应明确标示辅助和控制回路中所采用的主要二次配套元件，如辅助和控制开关、接线端子、电动机、继电器、接触器、低压开关及二次电缆等元件的型号和制造商家，或者按照买方要求的产品型号和制造商家进行采购。

2.3.3  涂漆和防锈

a．除有色金属和热镀锌铁件外，所有光洁的和经机械加工的外露件均应除锈涂漆，并采取措施防止运输中漆层剥落与变质。

b．卖方应提供所有防锈措施（包括使用的涂层材料及特殊润滑剂）的完整说明。

c．湿热带地区的产应按其技术条件进行油漆和防锈。

d．镀锌和防锈

镀锌层应满足以下要求：镀锌前需将所有焊渣清除干净，部件材料应加工，制造完成后再镀锌。

| 名 称 | 厚 度 | 镀层重量（g∕m2） |  | 硫酸铜溶液法通过次数（1min∕次） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成型件和板材 | 超过6mm | 平均值 | 最小值 |  |
|  |  | ＞700 | ＞610 | ＞7 |
| 成型件和板材 | 不到6mm | ＞610 | ＞550 | ＞6 |
| 螺栓螺母 垫圈等 |  | ＞470 | ＞400 | ＞5 |

2.3.4 铭牌

应符合GB 1985的规定。

3、供货范围

3.1 设备型号及数量

本工程订购的设备型号和数量如下:

| 序号 | 型号 | 额定电压 (kV) | 额定 电流 (A) | 额定开 断电流(kA) | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GW5-40.5Ⅱ/630 （双柱水平旋转式） | 40.5 | 630 | 25 | 组 | 2 | 单接地刀 |
| 2 | GW5-40.5Ⅱ/630 （双柱水平旋转式） | 40.5 | 630 | 25 | 组 | 2 | 双极单接地刀 |

3.2 供货范围

3.2.1隔离开关本体（包括设备支架及附件）

3.2.2 地脚螺栓

3.2.3备品备件及专用工具

| 序号 | 规格（代号）和名称 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

4、试验

高压隔离开关的型式试验、出厂试验均应符合GB 1985的要求，现场交接试验应符合GB 1985和GB50150的要求。

4.1 型式试验

4.1.1 绝缘试验

4.1.2 无线电干扰电压试验

4.1.3 回路电阻的测量

4.1.4 温升试验

4.1.5 短时耐受电流和峰值耐受电流试验

4.1.6 防护等级检验

4.1.7 电磁兼容性试验

4.1.8 地震试验

4.1.9 隔离开关用支持绝缘子的抗弯、抗扭试验

4.1.10 防雨试验

4.1.11 机械操作和机械寿命试验

4.1.12 严重冰冻条件下的操作试验

4.1.13 极限温度下的操作试验

4.1.14 开关触头位置指示装置功能检验

4.1.15 隔离开关母线转换电流开合试验

4.1.16 隔离开关小电容电流和小电感电流开合试验

4.1.17 接地开关感应电流开合试验

4.1.18接地开关关合短路能力试验

4.2 出厂试验

隔离开关应在工厂内进行整台组装并进行出厂试验，出厂试验的技术数据应随产品一起交付买方。在拆装前关键连接部位和部件应做好标记。

4.2.1 主回路的绝缘试验

4.2.2 辅助和控制回路的绝缘试验

4.2.3 主回路电阻的测量

4.2.4 设计和外观检验

4.2.5 机械操作试验

4.3 现场试验

设备运到现场后，应按GB 1985和GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》进行现场试验。现场试验在隔离开关安装完毕后进行，试验应在卖方代表参加的情况下由买方承担，试验结果应与制造商出厂试验数据或技术条件相符，试验项目如下。

4.3.1 校核动、静触头间的开距。在额定、最低和最高操作电压下各进行3次空载合、分试验，并测量分合闸时间，检查闭锁装置的性能和分合位置指示的正确性。

4.3.2 测量主回路及接地开关的回路电阻，进行控制及辅助回路的工频耐压试验。

4.3.3 需要时在现场进行母线转换电流开合试验和小电容电流和小电感电流开合试验。

4.4 电瓷部件的抽查试验

卖方应提供隔离开关棒式支柱绝缘子的性能和质量保证书。

其余要求如下：

4.4.1 绝缘子必须按批进行抽查试验，以同一工艺方法制成的用于同一型号隔离开关上的同一型号绝缘子作为一批，对每批订货进行抽查试验的绝缘子不得少于4只。

4.4.2 抽查试验应在电瓷厂出厂试验后按下表规定进行

试验时如有一只绝缘子不符合表中除爬电距离外的任何一项要求，则应在同一批中加倍重新抽试。如仍有一只不符合表中规定的任何一项要求时，则该批绝缘子为不合格。若仅爬电距离不合格可对爬电距离重复检查，如仍不合格，允许进行精选。

4.4.3 对于需组装使用的绝缘子，应分别对两端进行抗弯试验。

电瓷部件的抽查试验内容表

| 项目 | 试验名称 | 试验数量 | 试验要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爬电距离检查 | 抽试的全部 | 按绝缘子技 术条件和高 压隔离开关 的技术要求 |
| 2 | 冷热试验 | 经本表项1试验后的全部 |  |
| 3 | 抗弯破坏负荷试验 | 经本表项2试验后的1∕2 |  |
| 4 | 抗扭破坏负荷试验 | 经本表项2试验后的1∕2 |  |
| 5 | 孔隙性试验 | 经本表项3或4试验后的2块 （每只取1块） |  |

5、技术服务

5.1 技术文件

在签订合同后壹周内，乙方向甲方及设计部门提供以下技术文件2份(电子版文件)。

a、总装图：应表示设备总的装配情况，包括外型安装尺寸，运输尺寸和重量、操作机构位置。

b、基础图：应注明设备基础螺栓的位置和尺寸。

5.2 设备供货时提供以下资料3份：

a、安装使用说明书、合格证(1份)、出厂检验试验报告。

b、出厂试验报告

5.3现场服务

在设备安装过程中乙方应派技术人员提供现场服务，协助甲方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题。

7、质量保证

7.1 质量保证

7.1.1 投标人提供的产品除应满足本招标书外，投标人还应提供该产品的鉴定证书。

7.1.2 投标人应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标人的外购件在内）均应符合本招标书的规定。若招标人根据运行经验指定投标人提供某种外购零部件，投标人应积极配合。

7.1.3 投标人应有遵守本招标书中各条款和工作项目的ISO9001/GBT1900质量保证体系，该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。

8、未尽事宜，双方协商解决。

（三）  35KV户外电压互感器

1、遵循标准

供方所提供的电压互感器的设计、制造及试验必需符合下列标准及有关规定的最新版本要求，但不仅限于此：

GB50150-1991        《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》；

GB/T16927.1-1997    《高电压试验技术 第1部分：一般试验要求》；

GB/T16927.2-1997    《高电压试验技术 第2部分：测量系统》；

GB/T5582-1993       《高压电力设备外绝缘污秽等级》；

GB311.1-1997        《高压输变电设备的绝缘配合》；

GB/T5582-1993       《高压电力设备外绝缘污秽等级》；

ODH.500.093         《技术条件》；

DL/T668-1999        《测量用互感器检验标准》；

GB7252-87           《变压器油中溶解气体分析和判断导则》；

GB7354-87           《局部放电测量》；

GB7595-87           《运行中变压器油质量标准》；

JB/T5357-91         《电压互感器试验导则》；

IEC38               《标准电压》；

IEC60815：1986      《污秽条件下绝缘子选用导则》；

GB/T13540-1992      《高压开关设备抗地震性能试验》；

GB/T11604-1989      《高压电器设备无线电干扰测试方法》；

GB/T4109-1999       《高压套管技术条件》；

JB/T7068-2003       《互感器用金属膨胀器》；

DL/T727-2000        《互感器运行检修导则》；

DL/T596-1996        《电力设备预防性试验规程》；

IEC60815：1986      《污秽条件下绝缘子选用导则》；

凡未提到的其他技术条件和工艺要求，均按现行国标标准执行。

2、技术要求

2.1工作环境条件

设备布置在户外变电站，并能在下列条件下，安全运行。

2.1.1 周围空气温度

最高温度： +36.2℃

最低温度： -0.8℃

2.1.2 海拔高度： ≤2500m

2.1.3 风速：不大于35 m/s

2.1.4 环境相对湿度：月平均值：不大于90%（24℃时）

2.1.5 地震烈度： Ⅶ度

2.1.6 污秽等级：变电 Ⅳ 级（爬电比距：31mm/kV）

2.1.7 覆冰厚度：10 mm

2.2 系统条件

2.2.1 额定电压            35 kV

2.2.2 最高运行电压        40.5kV

2.2.3 额定频率            50Hz

2.2.4 中性点接地方式      不接地

2.2.5 安装地点            户外

2.3 结构要求

2.3.1结构型式：户外、单柱组合型。

2.3.2 互感器应有保证绝缘油与外界空气不直接接触或完全隔离的装置。

2.3.3电压互感器密闭应良好，在互感器的使用寿命期内不能漏油。

2.3.4 互感器应装有油面（油位）指示装置，且应有最低油面油位指示标志；油箱底座下部应装有取油样或放油用的阀门，放油阀门装设位置应能放出互感器中最低处的油，并能方便地从互感器内取样试验。

2.3.5电压互感器的金属部分壳体采用经处理的耐腐蚀材质制作，二次接线盒防护级别不得低于IP54，其通风孔应能防止雨、雪、小虫和小动物的侵入。

2.3.6 金属部件的防锈层在有效使用寿命中不维护，强度满足要求。

2.3.7 电压互感器的结构应方便起吊安装，并有吊装孔。

2.4 电气要求

2.4.1 基本参数

| 型号 | 3JDJJ2-35 |  |
| --- | --- | --- |
| 一次最高电压 | 40.5KV |  |
| 额定一次电压 | 35:√3KV |  |
| 额定二次电压 | 0.1:√3/0.1:√3/0.1/3KV |  |
| 级次组合 | 0.2/3P/3P |  |
| 额定输出VA | 15/20/100 |  |
| 极限输出VA | 300VA |  |
| 标准准确级 | 测量级 | 测量级0.2 |
|  | 保护级 | 3P |
| 额定频率 | 50Hz |  |

2.4.2 绝缘要求

2.4.2.1 一次绕组的额定绝缘水平

电压互感器一次绕组的额定绝缘水平以设备最高电压为依据。

| 设备最高电压(KV) | 短时耐受额定有效值kV | 额定雷电冲击耐受电压峰值kV | 截断雷电冲击耐受电压 峰值 kV |
| --- | --- | --- | --- |
| 40.5kV | 85 | 185 | 220 |

冲击次数: 正负极全波各：15次；负极截波:2次。

2.4.2.2  局部放电量

局部放电试验方法符合GB7354-85“局部放电量测量导则”的有关规定，局部放电量小于10pC。

2.4.2.3二次绕组的绝缘水平

对二次绕组的绝缘水平要求:二次绕组的绝缘额定短时工频耐受电压为3kV(有效值)。

2.4.2.4 接地端子的工频耐受电压

一次绕组的接地端子应能承受额定短时工频耐受电压为5kV方均根值。

2.4.3 外绝缘要求

所有电压互感器污秽和最小标称爬电距离：

| 型号 | 污秽等级 | 相对地之间最小标 称爬电比距mm/KV (设备最高电压) | 爬电距离 （mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 3JDJJ2-35 | Ⅳ级 | 31 | 1255 |

2.4.4 可见电晕和无线电干扰水平

户外晴天的夜间无可见电晕，且无线电干扰电压不大于2500uV。

2.5 机械强度要求

静态承受试验载荷(施加于一次绕组端子任一方向的载荷，包含风力和结冰引起的载荷):不超过2000N。

2.6 绝缘油要求

所用绝缘油要求：耐压水平>50KV；含水量：≤10×10-e；tgδ(90℃) ≤0.5%。

2.7 接地及接地标志

电压互感器的接地连接处应有直径不应小于8mm的接地螺栓或其它供接地线连接用的零件，例如面积足够大且有连接孔的接地板，且接地连接处应有平整的金属表面，这些接地零件均采用不锈钢材料制成。

在接地连接处近旁应标有明显的接地标志符号或地字样。

2.8 温升限值

2.8.1 测量条件

电压互感器在规定电压、额定频率、各二次绕组均带极限负荷2000VA、长时间运行、负荷的功率因数为0.8(滞后)～1下。

2.8.2 温升限制

电磁单元顶层油不超过50K；

各绕组的温升不超过60K；

铁心及其它金属表面不超过所靠近的材料限值。

2.9 允许工频过电压时间

过电压倍数额定电压为基准：

| 过电压倍数 | 1.2 | 1.5 |
| --- | --- | --- |
| 运行时间 | 连续 | 30s |

在上述各种额定电压因素情况下测试其温升，温升限制不得超过国标规定值。

2.10 出线端子

2.10.1 一次出线端子及紧固件应有可靠的防锈镀层，连接螺栓采用不锈钢材质。

2.10.2 电压互感器二次出线端子的螺纹直径不应小于5mm，并应有可靠的防锈镀层。

2.10.3 二次出线端子板应具有良好的防潮性能，二次回路应以接地金属物或绝缘物与主回路隔离。

2.11 对测量绕组要求

对0.2级的测量绕组，在额定频率、80%～120%额定电压之间的任一电压、额定负荷的100%～5%之间的任一负荷、功率因数为0.8滞后的条件下，允许误差不得超过国标的有关规定。

2.12 标志

2.12.1 端子标志应表示出：一次绕组和二次绕组、绕组段（如果有）、绕组和绕组段的极性关系、中间抽头（如果有）。

2.12.2 标志方法：接线标志应清晰牢固，并标在端子表面或其近旁处。

标志应由字母及字母后的数字和字母前的数字（必要时）组成，字母应为大写印刷体。

2.12.3 铭牌标志：每台电压互感器的铭牌标志至少应标出下列内容：

2.12.3.1 制造单位名称、生产序号、日期、总重、油重；

2.12.3.2 互感器型号、名称、采用标准的代号、计量许可标志及计量许可批号；

2.12.3.3 额定一次电压和额定二次电压、每个绕组的性能参数及其相应的端子、额定输出和其相应的准确级、设备最高电压、额定绝缘水平等。

3、供货范围

3.1、设备范围

| 设备名称 | 型号 | 额定电压比 | 级次组合 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压 互感器 | 3JDJJ2-35 | 35:√3/0.1:√3/0.1:√3/0.1/3 | 0.2/3P/3P | 1台 | 带PT端子箱 |

3.2 供货范围

3.2.1电压互感器本体（整套及设备支架）

3.2.2配套端子箱

3.2.3备品备件及专用工具

| 序号 | 规格（代号）和名称 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

厂家应提供必要的备品备件及专用工具，其价格应包括在本体设备价格内。

4、试验

按现行国家标准执行。

5、技术服务

5.1 合同签订后，投标人应指定负责本工程的项目经理，负责协调投标人在工程全过程的各项工作，如工程进度、设计制造、图纸文件、制造确认、包装运输、现场安装、调试验收等。

5.2 技术文件

5.2.1 投标人在订货前应向招标人提供一般性资料，如鉴定证书、报价书、典型说明书、总装图和主要技术参数等。

5.2.2 在合同签订15日内，投标人向招标人提供下列图纸。

1．总装图，应表示设备总的装配情况，包括外形尺寸，设备总重量、端子盒位置、电缆入口位置，一次端子尺寸和材料及其它附件。

2．安装尺寸图，应注明设备尺寸、安装尺寸等。

3．接线原理图。

4．产品说明书。

5.2.3 设备供货时提供以下资料

安装使用说明书；

产品合格证；

产品发货清单（含备品、备件表）。

5.3 现场服务

在设备安装过程中投标人应派有经验的技术人员常驻现场，免费提供现场服务。常驻人员协助招标人按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题，投标人应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。

6、包装运输和储存

6.1 设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。其包装应符合铁路公路和海运部门的有关规定。

6.2 所有部件经妥善包装或装箱，在运输过程中还应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。

6.3 包装箱外应标明买方的订货号和发货号。

6.4 包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

6.5 包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6.6 整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

6.7 随产品提供的技术资料应完整无缺，提供份数符合要求。

6.8 互感器应在合同规定期内到达需方指定地点。

7、质量保证

7.1 质量保证

7.1.1 投标人提供的产品除应满足本招标书外，投标人还应提供该产品的鉴定证书。

7.1.2 投标人应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标人的外购件在内）均应符合本招标书的规定。若招标人根据运行经验指定投标人提供某种外购零部件，投标人应积极配合。

7.1.3 投标人应有遵守本招标书中各条款和工作项目的ISO9001/GBT1900质量保证体系，该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。

8、未尽事宜，双方协商解决。

（四）  35KV氧化锌避雷器

1、遵循标准

供方所提供的电压互感器的设计、制造及试验必需符合下列标准及有关规定的最新版本要求，但不仅限于此：

IEC99-4      《交流系统无间隙金属氧化锌避雷器》

GB11032-2000  《交流系统无间隙金属氧化锌避雷器》

GB311.1       《高压输变电设备绝缘配合》

和其他相关IEC和国家标准的、技术先进的、成熟可靠的产品。

2、技术要求

2.1 工作环境条件

设备布置在户外变电站，并能在下列条件下，安全运行。

2.1.1 周围空气温度

最高温度： +36.2℃

最低温度： -0.8℃

2.1.2 海拔高度： ≤2500m

2.1.3 风速：不大于35 m/s

2.1.4 环境相对湿度：月平均值：不大于90%（24℃时）

2.1.5 地震烈度： Ⅶ度

2.1.6 污秽等级：变电 Ⅳ 级（爬电比距：31mm/kV）

2.1.7 覆冰厚度：10 mm

2.2 系统条件

2.2.1 额定电压            35 kV

2.2.2 最高运行电压        40.5kV

2.2.3 额定频率            50Hz

2.2.4 中性点接地方式     不接地

2.2.5 安装地点            户外

2.3 技术参数表

2.3.1  Y5W5-51/134

| 规 格 参 数 |  | 参 数 值 |
| --- | --- | --- |
| 系统额定电压 |  | 35kV |
| 避雷器额定电压 |  | 42kV |
| 持续运行电压 |  | 40.8kV |
| 直流1mA参考电压 |  | 73kV |
| 2mS方波通流容量 |  | ≥400A |
| 残压 | 雷电冲击电流下残压 | ≤134 kV |
|  | 陡波冲击电流下残压 | ≤154kV |
|  | 操作冲击电流下残压 | ≤114kV |
| 产品数量 |  | 5组 |

3、供货范围

3.1 设备型号及数量

本工程订购的设备型号和数量如下

| 序号 | 型号 | 额定电压(kV) | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Y5W5-51/134 | 35 | 组 | 1 | 附在线监测仪 |

3.2.2避雷器本体（整套及设备支架）

3.2.3在线监测仪

3.2.3备品备件及专用工具

| 序号 | 规格（代号）和名称 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

厂家应提供必要的备品备件及专用工具，其价格应包括在本体设备价格内。

4、试验

按现行国家标准执行。

5、技术服务

5.1 合同签订后，投标人应指定负责本工程的项目经理，负责协调投标人在工程全过程的各项工作，如工程进度、设计制造、图纸文件、制造确认、包装运输、现场安装、调试验收等。

5.2 技术文件

5.2.1 投标人在订货前应向招标人提供一般性资料，如鉴定证书、报价书、典型说明书、总装图和主要技术参数等。

5.2.2 在合同签订15日内，投标人向招标人提供下列图纸：

1．总装图，应表示设备总的装配情况，包括外形尺寸，设备总重量、端子盒位置、电缆入口位置，一次端子尺寸和材料及其它附件；

2．安装图，应注明设备尺寸、螺栓的位置和尺寸等；

3．接线原理图；

4．产品说明书。

5.2.3 设备供货时提供以下资料：

1. 安装使用说明书；

2．产品合格证；

3. 产品发货清单（含备品、备件表）。

5.3 现场服务

在设备安装过程中投标人应派有经验的技术人员常驻现场，免费提供现场服务。常驻人员协助招标人按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题，投标人应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。

6、包装运输和储存

6.1 设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。其包装应符合铁路公路和海运部门的有关规定。

6.2 所有部件经妥善包装或装箱，在运输过程中还应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。

6.3 包装箱外应标明买方的订货号和发货号。

6.4 包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

6.5 包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6.6 整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

6.7 随产品提供的技术资料应完整无缺，提供份数符合要求。

6.8 互感器应在合同规定期内到达需方指定地点。

7、质量保证

7.1 质量保证

7.1.1 投标人提供的产品除应满足本招标书外，投标人还应提供该产品的鉴定证书。

7.1.2 投标人应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标人的外购件在内）均应符合本招标书的规定。若招标人根据运行经验指定投标人提供某种外购零部件，投标人应积极配合。

7.1.3 投标人应有遵守本招标书中各条款和工作项目的ISO9001/GBT1900质量保证体系，该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。

8、未尽事宜，双方协商解决。

（五）  35KV高压熔断器

1、遵循标准

供方所提供的电压互感器的设计、制造及试验必需符合下列标准及有关规定的最新版本要求，但不仅限于此：

GB/T 15166.1-1994《交流高压熔断器术语》

GB/T 15166.4-1994《交流高压熔断器通用试验方法》

GB/T 15166.2-1994《交流高压熔断器限流式熔断器》

GB/T 15166.3-1994《交流高压熔断器喷射式熔断器》

GB/T 15166.5-1994《交流高压熔断器并联电容器外保护用熔断器》

JB/DQ2139-1986  《10-35KV户外交流高压跌落式熔断器暂定订货条件》

GB311.1         《高压输变电设备绝缘配合》

GB/T5582-1993   《高压电力设备外绝缘污秽等级》；

GB2900          电工名词术语

GB156           标准电压

GB191           包装储运标志

和其他相关IEC和国家标准的、技术先进的、成熟可靠的产品。

2、技术要求

2.1 工作环境条件

设备布置在户外变电站，并能在下列条件下，安全运行。

2.1.1 周围空气温度

最高温度： +36.2℃

最低温度： -0.8℃

2.1.2 海拔高度： ≤2500m

2.1.3 风速：不大于35 m/s

2.1.4 环境相对湿度：月平均值：不大于90%（24℃时）

2.1.5 地震烈度： Ⅶ度

2.1.6 污秽等级：变电 Ⅳ 级（爬电比距：31mm/kV）

2.1.7 覆冰厚度：10 mm

2.2 系统条件

2.2.1 额定电压            35 kV

2.2.2 最高运行电压        40.5kV

2.2.3 额定频率            50Hz

2.2.4 中性点接地方式     不接地

2.2.5 安装地点            户外

2.3 技术参数表

2.3.1  RXW0-35/0.5

| 规 格 参 数 |  | 参 数 值 |
| --- | --- | --- |
| 系统额定电压 |  | 35kV |
| 最高工作电压 |  | 40.5kV |
| 熔断器额定电流 |  | 100A；50A |
| 熔丝额定电流 |  | 0.5A；15A |
| 额定最大开断电流 |  | ≥16KA |
| 雷电冲击残压 （峰值） | 对地 | 185 kV |
|  | 断口间 | 215kV |
| 1min工频耐压 （有效值） | 对地 | 95kV |
|  | 断口间 | 118kV |
| 接线版材质 |  | 铝 |
| 产品数量 |  | 1组；1组 |

3、供货范围

3.1 设备型号及数量

本工程订购的设备型号和数量如下

| 序号 | 型号 | 额定电压(kV) | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RXW0-35/0.5 | 35 | 组 | 1 |  |
| 2 | RXW5-35/50 | 35 | 组 | 1 |  |

3.2备品备件及专用工具

| 序号 | 规格（代号）和名称 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配备与熔断器相同数量的熔丝 | 1组 |  |

厂家应提供必要的备品备件及专用工具，其价格应包括在本体设备价格内。

4、试验

按现行国家标准执行。

5、技术服务

5.1 合同签订后，投标人应指定负责本工程的项目经理，负责协调投标人在工程全过程的各项工作，如工程进度、设计制造、图纸文件、制造确认、包装运输、现场安装、调试验收等。

5.2 技术文件

5.2.1 投标人在订货前应向招标人提供一般性资料，如鉴定证书、报价书、典型说明书、总装图和主要技术参数等。

5.2.2 在合同签订15日内，投标人向招标人提供下列图纸：

1．总装图，应表示设备总的装配情况，包括外形尺寸，设备总重量、端子盒位置、电缆入口位置，一次端子尺寸和材料及其它附件；

2．安装图，应注明设备尺寸、螺栓的位置和尺寸等；

3．接线原理图；

4．产品说明书。

5.2.3 设备供货时提供以下资料：

1. 安装使用说明书；

2．产品合格证；

3. 产品发货清单（含备品、备件表）。

5.3 现场服务

在设备安装过程中投标人应派有经验的技术人员常驻现场，免费提供现场服务。常驻人员协助招标人按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题，投标人应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。

6、包装运输和储存

6.1 设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。其包装应符合铁路公路和海运部门的有关规定。

6.2 所有部件经妥善包装或装箱，在运输过程中还应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。

6.3 包装箱外应标明买方的订货号和发货号。

6.4 包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

6.5 包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6.6 整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

6.7 随产品提供的技术资料应完整无缺，提供份数符合要求。

6.8 互感器应在合同规定期内到达需方指定地点。

7、质量保证

7.1 质量保证

7.1.1 投标人提供的产品除应满足本招标书外，投标人还应提供该产品的鉴定证书。

7.1.2 投标人应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标人的外购件在内）均应符合本招标书的规定。若招标人根据运行经验指定投标人提供某种外购零部件，投标人应积极配合。

7.1.3 投标人应有遵守本招标书中各条款和工作项目的ISO9001/GBT1900质量保证体系，该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。

8、未尽事宜，双方协商解决。

第七章  供货范围

7.1  一般要求

7.1.1本附件规定了合同设备的供货范围，投标人保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合第七章的要求。

7.1.2 投标人应提供详细供货清单，清单中依此说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和/或数目不足，投标人仍须在执行的同时补足。

7.1.3 投标人应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

7.1.4 提供运行所需备品备件（包括仪表和控制设备），并在投标书中给出具体清单。

7.1.5 提供所供设备的进口件清单。

7.2  供货范围

7.2.1卖方成套供给以下设备，按招标图纸组成统一的配电装置（最终的配置接线图和数量以设计院出版的订货图为准）

7.2.2因受资金限制，本项目分两期实施。买方与中标单位先签订一期项目合同，二期项目视资金情况签订有关合同。

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 油浸式变压器 | 共2台 |  |  |  |
| 1 | 配电变压器S11-5000/35 35±5%/10KV，UK=7.0%; Y,d11 | 1 |  |  |  |
| 2 | 配电变压器S11-M-500/35 35±5%/10KV，UK=6.5%; Y,yn0 | 1 |  |  |  |
| 二、 | 10.5KV干式变压器 | 共1台 |  |  |  |
| 1 | SCB10-500/10kV， 10±5%/0.4kV，UK=4%; Dyn11 | 1台 |  |  |  |
| 三 | 10KV中置式高压开关柜 | 共6面 |  |  |  |
| 1 | KYN28A-12-04(改) | 5面 |  |  |  |
|  | KYN28A-12-50(改) | 1面 |  |  |  |
| 四 | 低压开关柜 | 共6面 |  |  |  |
| 1 | GCS-03(改) | 2面 |  |  |  |
|  | GCS-06(改) | 3面 |  |  |  |
|  | GCS-34(改)（电容柜） | 1面 |  |  |  |

（注：价格一项在商务报价中填写）

7.2.2户外开关设备供货范围

35KV户外开关站设备的规格、数量由投标人根据标书所附的设备清单报价。施工图设计时部分回路会存在一定调整,投标人应承诺予以配合。投标人除按标书要求报价外,还应在标书中对分项提出报价。

7.2.2.1 开关设备间联络线及二次设备成套供货。

7.2.2.2提供随设备供给的安装备品配件(不另收费)。

7.2.2.3 安装所必需的专用工具应按开关柜数量和配电室数量配置。

7.2.2.4招标方要求的指令性备品备件

7.2.2.5 详细供货清单表：

| 序号 | 设备名称及规格 |  | 数量 | 时间 | 地点 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35KV户外SF6高压断路器(带电流互感器) LW36-40.5/630A-25kA |  | 2组 |  |  |  | 配套设备支架 |
| 2 | 隔离开关 | GW4-35ⅡD/630，手操机构，单接地刀 | 2组 |  |  |  | 配套设备支架 |
|  |  | GW4-35ⅡD/630，手操机构，单接地刀（双极） | 2组 |  |  | 配套设备支架 |  |
| 3 | 35KV电压互感器 | 3JDJJ2-35 | 1组 |  |  |  | 配套设备支架 |
| 4 | 氧化锌避雷器 | YH5WX-51/134，配在线监测仪 | 1组 |  |  |  | 配套设备支架 |
| 5 | 35KV户外熔断器RXW0-35/0.5 |  | 1组 |  |  |  |  |
|  | 35KV户外熔断器RXW5-35/50 |  | 1组 |  |  |  |  |

注：供货范围详见第6章“技术条款”中的的供货要求。厂家应提供必要的备品备件及专用工具，其价格应包括在本体设备价格内。

7.2.3 专用工具和仪器仪表

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转运车 | 厂家自配 |  |  |  |  |  |
| 2 | 进车摇把 | 厂家自配 |  |  |  |  |  |
| 3 | 储能手把 | 厂家自配 |  |  |  |  |  |
| 4 | 接地开关操作把 | 厂家自配 |  |  |  |  |  |
| 5 | 万用表 |  | 个 | 9 |  |  |  |
| 6 | 常规配的专用工具 | 厂家自配 |  |  |  |  |  |
| 7 | 母线验电小车 | 厂家自配 | 个 | 2 |  |  |  |

（注：价格一项在商务报价中填写）

7.2.4备品备件

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 高、低压开关柜 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 低压柜各种型号断路器（100A以上） | 不同规格 | 台/种 | 1 |  |  |  |
| 2 | 高压开关柜母线支持绝缘子 | 不同规格 | 个/种 | 2 |  |  |  |
| 3 | 高压开关柜内CT | 不同规格 | 个/种 | 1 |  |  |  |
| 4 | 高压开关柜内PT | 不同规格 | 个/种 | 1 |  |  |  |
| 5 | PT一次熔断器 |  | 个/种 | 6 |  |  |  |
| 6 | 高压开关柜出口中间继电器 | 不同规格 | 个/种 | 3 |  |  |  |
| 7 | 高压开关柜出口二次插头 | 不同规格 | 个/种 | 3 |  |  |  |
| 8 | 指示表计 | 不同规格 | 个/种 | 1 |  |  |  |
| 9 | 控制组件 | 不同规格 | 个/种 | 2 |  |  |  |
| 10 | 保护组件 | 不同规格 | 个/种 | 4 |  |  |  |
| 11 | 加热器 | 不同规格 | 个/种 | 3 |  |  |  |
| 12 | 各种规格 插接件、插接座 | 不同规格 | 套 /件 | 6 |  |  |  |
| 13 | 门 锁 | 不同规格 | 个 | 9 |  |  |  |
| 14 | 各种辅助接触开关 | 不同规格 | 只/种 | 6 |  |  |  |
| 15 | 各种行程开关 | 不同规格 | 只/种 | 10 |  |  |  |
| 16 | 各种规格合闸线圈 | 不同规格 | 个/种 | 5 |  |  |  |
| 17 | 各种规格分闸线圈 | 不同规格 | 个/种 | 5 |  |  |  |
| 18 | 各种规格二次保险 | 不同规格 | 只/种 | 30 |  |  |  |
| 19 | 断路器柜用一次隔离插头 | 不同规格 | 只/种 | 1 |  |  |  |
| 20 | 辅助继电器（瞬动） | 不同规格 | 套 | 18 |  |  |  |
| 21 | 电压表转换开关 | 不同规格 | 套 | 3 |  |  |  |
| 22 | 各种灯泡 | 不同规格 | 个/种 | 9 |  |  |  |
| 23 | 各种按钮 | 不同规格 | 个/种 | 9 |  |  |  |
| 24 | 各种按钮 | 不同规格 | 个/种 | 9 |  |  |  |

（注：价格一项在商务报价中填写）

7.2.5 卖方推荐的备品备件清单(价格不列入总价中)

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注：价格一项在商务报价中填写）

7.2.6进口件清单

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注：价格一项在商务报价中填写）

7.2.7 附件明细表（尽可能列出开关柜内所有电气元器件）

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

其它

第二篇 电气二次设备

第八章  通用技术条款

8.1工程简介

流湖大泵站位于新建县流湖乡境内流湖圩桩号7+350处，圩堤总长9.8km，保护面积72.92km2，保护耕地8.59万亩，保护人口5.46万人，排涝面积201km2。泵站共设有4台1600ZLQ-6型水泵；配套电机型号分别为TL900-20/2150型同步电机，单机容量为900kW。泵站按“无人值班”（少人值守）原则设计，标书设备均应满足“无人值班”（少人值守）的所有要求。

8.2引用标准

除非另有规定本次招标采购设备应符合如下所列的所有适用的标准，并满足本标书所列的性能指标要求。设备不限于所规定标准，但在所有情况下都应满足同等标准或更好的标准。

IEEE802.3              网络技术标准

IEEE 729-1983			  软件工程术语汇编

IEEE730.1-1989		      软件质量保证设计标准

GB 2312-80				  中国国家汉字库标准

ANSI/IEEE C37.90-1978	  与电气设备有关的继电器和继电器系统

ANSI/EIA 443-1979		  固态继电器

DL/T578-95	         水电厂计算机监控系统基本技术条件

DL/T5065-1996			  水电厂计算机监控系统设计规定

DL5003-91                 电力系统调度自动化设计技术规程

GB9813-88				  微型数字电子计算机通用技术条件

DL/T587-1996              微机继电保护装置运行管理规程

DL/T624-1997              继电保护微机型试验装置技术条件

GB50062-92                电力装置的继电保护和自动装置设计规范

GB14285-93                继电保护和安全自动装置技术规程

GBJ232-82                 电气装置安装工程施工及验收规范

GB7450-87				  电子设备雷击保护导则

GB50174-93				  电子计算机机房设计规范

GB7260-87				  不间断电源设备

DL/5137-2001			      电测量仪表装置设计技术规程

GB/T 50265             泵站设计规范

JB/T5234              《工业控制计算机系统验收大纲》

本设计同时遵循下列国际标准:

IEC一 国际电工委员会标准;

IEEE一 电气和电子工程协会标准;

ASII一美国交换标准码标准;

EIA一 电气工业协会标准;

ISO一国际标准化组织标准;

ANSI一美国国际标准学会标准。

其它适合的国家最新规程规范和标准。

本招标文件中规定了用在泵站电气二次系统中的有关标准，卖方必须遵守这些标准并完成工作和试验。当标准与本招标文件的规定有矛盾时，应以本招标文件为准。上述各机构的标准之间如有矛盾，而这些内容又没在本招标文件中规定时，将由买方来解决，买方的决定为最终结论。显然，应采用在合同生效时已出版的这些标准的最近修订版或编辑版。

8.3设备一般要求

8.3.1材料和部件

所有材料和部件都应严格筛选，应是全新的、高质量的、满足高强度、长使用寿命和机电特性的要求。

卖方保留提供系统最新版本、更换系统模体以带给买方利益的义务。

8.3.2工艺

为确保设备质量，卖方应采用有效的工艺措施和质量管理。

1).装配

设备应在出厂前装配好，并进行合同所要求的全部试验，以证明设备性能满足买方的要求。

2).端子

卖方应提供合同设备的全部端子图。

所有对外连接端子板应是带有隔板的压模型元件。在每个端子板上应设有白色或其它浅色的标牌，用螺栓固定在压模条上以表示回路的编号和端子编号，在每个连接端子上应装有回路标志，或永久性的标志溶液在标片上标上导线或电缆编号。

在每个端子上应装有可拆换的或备用的标牌。

所有设备上的备用触点均应接至端子，并至少提供20%的备用端子。

在与电流互感器连接的电流端子排上应设有短接电流互感器次级绕组的短接件。

3).各模件、模板均应采用表面安装技术。

4).屏(柜)

a. 屏(柜)应由钢架(或铝型材架)和光滑钢板构成，钢板为厚度不小于2mm优质冷轧薄钢板。屏(柜)应结构牢固，有足够的刚强度，且易于维修和更换内部元器件。盘柜采用磷化酸洗喷塑处理。

b. 屏体尺寸:800 mm×600 mm×2260 mm(长×深×高)。操作手柄、仪表、指示器具均应在地面以上0.6至1.8m。所有屏(柜)的门锁应是同一型号。

c. 屏(柜)应全封闭，按IEC第144/529标准进行保护，最小达到IP42。屏(柜)外壳的通风孔应有防止灰尘进入的措施。底部应有电缆进出口，电缆安装完毕后应可封闭底部。

d. 所有屏(柜)至少有20%的自由空间和20%的备用端子，以便将来扩展。

e. 屏(柜)的基座设计，应考虑防震措施并使得屏、柜能牢固的固定在地板上，且易于安装。卖方应提供所有必需的安装夹、基座、基础螺栓、防震垫等及有关的构件。

f. 除非另有说明，屏(柜)上的所有仪表、器具和装置应采用嵌入式安装其布置应清晰合理。

g. 每个屏(柜)内应配有一个单相交流250V、10A插座、至少一个照明灯及强制通风设施。

5).内部接线

a. 设备的内部接线应在工厂完成，发货前要进行全面检查。并提供测试报告。

b. 设备的内部接线应采用阻燃型或耐火型绝缘材料的标准导线。

c. 所有接线须用防火型槽管保护，外露接线需束在一起，用适当的夹具固定或支持，水平或垂直走向。导线在槽管中所占的空间不得超过70%。

d. 所有导线中间不得有接头，导线在屏柜内的连接均须经端子排或设备接线点。一个端子或一个接线点的连接导线不得超过两条。

6).电气干扰

a. 脉冲群干扰

装置应能承受GB\T14598.13—1998中3.1.1规定的严酷等级为3级的1MHz和100kHz脉冲群干扰试验，试验期间及试验后装置的性能应符合该标准3.4规定的要求。

b.静电放电

装置应能承受GB\T14598.14—1998中4.2规定的严酷等级为3级的静电放电试验，试验期间及试验后装置的性能应符合该标准4.6规定的要求。

c.辐射电磁场干扰

装置应能承受GB\T14598.9—1995中4.1.1规定的严酷等级为3级的辐射电磁场干扰试验，试验期间及试验后装置的性能应符合该标准4.5规定的要求。

d.快速瞬变干扰

装置应能承受GB\T14598.10—1996中4.1规定的严酷等级为3级的快速瞬变干扰试验，试验期间及试验后装置的性能应符合该标准4.6规定的要求。

卖方应考虑现地环境中存在电磁的、静电的和感应的暂态电压，以及电排站可能遭雷击。泵站监控及保护设备布置在付厂房内的中控室，除混凝土钢结构建筑外，将无特殊的电磁屏蔽措施。因而，卖方应确保所有设备具有足够的抗电磁辐射干扰能力及足够的抗雷电干扰措施，以确保所有设备能在高静电、高噪声环境中安全运行。

7).接地

a. 计算监控系统将不设单独的接地网，系统接地使用电排站公用接地网接地。电排站公用接地网接地电阻不大于1Ω。

b. 屏柜外壳接地、交流电源中性点接地、直接工作接地和电缆屏蔽层接地在同一机柜中采用一个公共接地端子接地。

c. 机柜接地端子应便于引出与电厂接地网连接。接点应有良好耐久的电接触点接地。

8).铭牌和标志

a. 铭牌

电气二次系统的每个独立的设备都应有铭牌。铭牌内容包括：设备名称、型号、制造厂名称、主要技术参数、出厂编号及出厂日期等。字迹应清晰、耐久，采用中文书写。

b. 识别标志

每台设备都应有易于辨认的识别标志，以便与说明文件对照，分布于不同部位的同型号设备识别标志应保持一致。

c. 警告标志

为了使用安全，需要注意和特别说明的地方均应有警告标志或安全指示。警告标志应醒目，且不易与其他标志混淆。

9).工厂涂敷

a) 所有设备表面均应进行防腐处理，并采用适当的涂敷保护。

b) 所有需涂敷的表面均要彻底清除粉尘、油渍、锈斑等，并处理毛剌，清洁干燥表面，并作必要的填充以便涂敷。

c) 设备外表面涂敷前颜色由买方确定，内表面的颜色由卖方根据自己的标准选择。

10).绝缘强度和绝缘阻抗

本合同所提供的全部设备均应能承受下述试验电压，在输入电源的接口与地之间应有适当的绝缘电阻。

a. 试验电压

60V以上端子与外壳间应能承受AC 2kV  1分钟。

60V及以下端子与外壳间应能承受AC 500V 1分钟。

b. 绝缘阻抗

设备安装、连接完毕，交流外部端子对地阻抗不应小于10MΩ，不接地直流回路对地阻抗不应小于1MΩ。

8.3.3 电源

1）包括便携式试验装置在内的所有设备，应适合在逆变电源提供的电源，即交流单相220V，50Hz电源下运行。逆变电源包括在计算机监控系统供货范围内。

2）当逆变电源输入电压下降到低于下限值时,设备应不致损坏。

3）设备的内部直流稳压电源应有过压过流保护及电源故障报警信号。应提供保护装置以防止由于逆变电源输出的干扰使得连接到逆变电源输出回路上的设备被损坏。电源接线应满足隔离要求。

8.3.4  I/O接口

1）开关量输入

输入方式：空接点

接点弹跳：2~30ms

2）模拟量输入
a.信号范围：非电气量：电流：DC4~20mA

电压：0~10V

交流电气量交流采样：电流：电流：０～５Ａ

电压：０～１００Ｖ

ｂ．模数转换分辨率（含符号位）≥１２位

3）脉冲量输入

a.脉冲宽度＞６０ｍＳ

b.信号电流＞１０ｍＡ

c.输入电平：无源接点式或２４ＶＤＣ有源电脉冲

4)开关量输出

a.开关量输出信号采用继电器输出。

b.开关量输出接口参数

输出型式：空接点

接点容量：阻性：５０ＨＺ ，２２０ＶＡＣ, ５Ａ； ２２０ＶＤＣ, 3Ａ

感性负载: ５０Ｗ

5)输入信号回路采用以下抗干扰措施:

a.采样单元采用光电隔离或电磁措施,开关量输出用继电器输出方式。

b.采用硬件滤波，控制短暂脉冲干扰，防止误信号。

c.采用软件数字滤波，保证采集的信号及其量值的正确性。

8.4	 备品备件及专用工具

卖方应提供监控、保护系统满足5年内运行的备品备件和专用工具的清单及报价表，此部分内容单独报价不计入总价，买方在采购时将保留按卖方所列清单增减项目或不采购的权利。

卖方应该随同设备一起提供由卖方推荐并被买方认可的备品备件及专用工器具。

所有备品备件应与设备图纸上相对应的部件编号一致，以便于参考图纸识别部件，这些备品备件和原设备上所用零件应该是可互换的，并且材料和质量也应该是完全一样的。

备品备件应该是新零件并与主要设备分开包装，备品备件应该放在专为其设计的包装或容器中以便于在特定的环境中长期保存。适用于此种包装保存的零部件应涂上临时保护层以防止腐蚀生锈，并应加以专用缠裹材料围护以防止机械性损伤。所有部件都应该标上带有简短说明和部件编号的标签。

8.5	提供的图纸和资料

8.5.1提供的图纸和资料

为合同准备和提交的图纸、资料应该按以下所述归类，并且图纸比例应该适合于设备细部描述及表达。

1）.合同前图纸和资料

合同前图纸和资料是指那些同投标文件一起送给买方并且用于介绍设备主要性能、尺寸、重量、布置的图纸和资料。

图纸应随投标书一起递交作为投标者的指导性及建设性的图纸，并且应被以后的合同图纸替换。

2）.合同图纸

合同图纸是在合同审查批复过程中由卖方提交给买方或买方代表的经过同意的图纸。

买方代表如要求卖方提交其他的附加图纸，这些图纸应成为合同执行的基础。如果一张已批准的图纸需要被修改，则修改后图纸应送交买方代表审查并得到认可。修改后的图纸不能用于合同的执行直到被同意替代修改以前的图纸为止。

买方代表批准的图纸不能被认为是减轻卖方在合同中的责任。如果卖方有要求的话，图纸被审查合格后，每张被批准的图纸的复印件应送还给卖方。

3）. 提交时间

合同前的图纸和资料应该和投标书放在一起。在合同签订和合同手续完成后，合同图纸需要尽早提交，以便可以开始进行其他相关合同的设计工作。图纸必须在不超过本标书的附件中规定的时间内提交给买方代表并得到审查批准。这些图纸应包括但不仅限于专用技术条款各章节中所列的或相当的图纸。

详见“合同执行过程中供图及资料计划表”。

4）.卖方应提供图纸的目录和资料

卖方应提供图纸和文件副本的数量和时间见标书附录。

图纸宜采用A3图纸，并提供电子版（autoCAD2004或opencad格式）

所有图纸和文件应分别送到以下单位：

新建县流湖大泵站项目部

江西省水利规划设计院

8.5.2操作和维护说明书

卖方应随设备向买方提交关于该设备的安装指导程序以及说明书，并且卖方也应该在有关设备装运前15天向买方提交3份关于该设备的操作维护说明书以便于买方审查。

说明书应包括以下内容：

(1)一卷安装说明书

(2)一卷基本操作说明书，这些说明书是用于操作人员控制和维护设备。这些说明书应简洁，除操作过程说明外，还应综合说明关于清洁、维护和其它所必须的操作服务项目并以值班记录表的形式完成。

(3)一卷高级维修工操作说明书，用于在设备故障情况下进行常规工作，如部件的更换或对设备的各个部件进行测试。

(4)一卷一般性说明文件、示意图、说明书，为买方提供没有包括如上所述第1卷、第2卷说明书中的内容和资料，有时称此卷为“技术文件”。

(5)操作系统和应用软件，须提供两套光盘。

提交给买方的以上所述第（1）卷、第（2）卷、第（3）卷的最终文件资料，应打印或印刷在耐用、防油的纸张材料上，用环钉装订并装上耐磨柔韧的封皮以便于工地现场使用。第（4）卷材料一般用于办公室，可印刷在普通纸张上并装订成硬封面书或盒式文件；此外还应提供一套电子版的（WORD或WPS文档）。

提交给买方代表的草稿和最终文件应为中文。

提供最终的操作、维护和服务说明书应被看作是工程项目必要的一部分，并且因此成为发放验收合格证的先决条件。

8.6提供的服务

卖方应按本招标文件有关条款的要求提供工厂服务、现场服务及售后服务，完成与电排站设计有关的设计联络，接受买方代表参加工厂检验、目睹和验收试验，完成与其它卖方（分包商）之间的协调、以及本合同规定的其它工作。

8.6.1．工厂服务

卖方应该为买方代表、设计联络会人员、参加验收和试验人员、培训人员等提供食、宿和办公条件，并且应该免费提供必要的技术资料、测试设备、工具、仪器及交通设备等。所发生的费用包括工厂所在地的交通、食宿、医疗费用等都应该包括在合同总价内。卖方还应该为买方代表订购车、船票并承担该部分费用，此部分费用也应包括在合同总价中。若遇到由卖方造成的意外事故费用也应由卖方承担。

8.6.2．现场服务

卖方应该从其公司（厂）和联营单位配备称职的技术监督人员进驻工地现场，对买方和卖方进行的安装、调试、及各项检查试验等提供技术指导、技术建议和监督并对设备使用、维修、测试提供技术培训、并要求指定1名全权负责人。卖方进驻现场的费用由卖方自己负责，买方为此要提供方便。

卖方应该负责将设备运至电排站现场。

8.6.3 售后服务

试运行期和保证期各项试验完成并满足合同要求，工程正式投入商业运行后，卖方还应该提供良好的售后服务，现场运行出现问题作到随叫随到，及时处理。卖方投标时应提供售后服务承诺书。

8.6.4 培训服务

为了便于买方人员能够对设备进行正确的日常进行操作和维护，卖方应该在标书中陈述所推荐的培训内容。所有关于专项培训、现场培训、卖方工厂培训和工厂培训课程的详细内容，应该随同其他文件和图纸一起提交给买方，以便供买方检查和审批。

8.7设计联络会

为协调工程和设备制造的技术问题，买方和卖方应召开设计联络会。

根据供货的具体内容，卖方应制定详细的设计联络会日程，在合同生效后15天内提交联络会的计划安排和进展表。

1) 第一次设计联络会议

主题：审查详细的工程计划，计算机监控系统初步设计方案、硬件选择配置；审查初步设计；审查各屏柜数量、结构设计；讨论和决定所提供设备的布置设计；决定设计制造实验安装及其它有关事物进度等。

地点：承包单位或双方确定的合适地方

时间：合同生效后15天内

2) 第二次设计联络会

主题：审查最终I/O点的数量和分配，讨论开发最终I/O表和控制I/O表的方法；审查TFT显示和MMI设计，审查所有应用软件的最终设计，确定详细的工厂试验，现场试验计划和培训计划；审查最终系统设计；审查各屏柜的端子图等；完善交货进度表等及一联会遗留问题。卖方负责协调与其它控制系统接口的通信协议及内容。其他承包商参加设联会的费用由其他承包商承担，但买方提供服务。

地点：承包单位或双方确定的合适地方

时间：双方商定

3)会议纪要

每次设计联络会均要做好记录并编写会议纪要。记录和纪要由卖方负责，纪要应包括讨论的项目、内容和得出的结论，由有关各方首席代表签字确认后生效，与合同具有同时等效力。纪要发给与会者。

4） 参加人员组成及费用

买方参加人员应包括买方单位和设计单位的代表，卖方应该为参加会议的人员安排食、宿及所在地的交通、通信设施和上述所有费用支出。卖方还应该为买方单位和设计单位的代表订购车票并承担该部分费用。若遇到由卖方造成的意外事故费用也应由卖方承担。

第九章  监控、保护系统专用技术条款

9.1工作内容与供货范围

9.1.1工作内容

本招标书要求卖方完成的主要工作内容如下:

1)流湖电排站监控、保护系统的设计、制造、工厂试验、包装、运往目的地交货及技术服务。

2) 各软件程序的设计和开发。

3) 编制和提交设计、制造、供货时间表、软件管理计划、试验计划、试验大纲及报告。

4) 编制和提交设计文件、安装文件、用户文件、维护文件。

5) 编制和提交安装、试运行督导工作计划，对买方人员的培训计划。保证期内的维修服务计划。

6) 编制和提交备品备件目录、卖方推荐供买方选择的备品备件目录及选择设备目录和报价。

7) 对现场安装和试运行进行指导和监督；对买方人员进行培训及对设备保证期内的维修服务等。

8) 在买方协助下负责完成合同要求的全部试验和设备调试。

9) 卖方有义务参加买方所组织的协调工作并主动与有关承包商进行协调。

9.1.2供货范围:

1) 流湖泵站监控、保护系统全部硬件和软件。

包括:两套主机/操作员工作站、一套培训/通讯工作站、一台激光打印机、一套语音报警装置、一套网络设备、四套机组现地控制单元屏、一套流湖开关站公用现地控制单元屏,微机电动机、主变、35KV母线保护装置，主控级与单元控制级之间全部通信设备、监控用的操作系统软件和监控软件。

2）电源系统的全部硬件和软件。

泵站监控、保护系统主控级用1组5KVA逆变电源。

3）泵站监控、保护系统设备间的连接电缆、接线端子排。

4) 保证系统性能的有关硬件和软件。

5）系统的全部防雷设备

6）随机备品备件。

7）维修和调试工具。

9.2系统一般要求

9.2.1设计原则

1) 泵站计算机监控系统应遵从以下设计原则：

a. 泵站采用计算机监控系统为基础的全站集中监控模式，网络采用星型工业快速以太网，通讯规约符合TCP/IP标准，按IEEE802.3设计。计算机监控系统不会因任何一个器件发生故障而引起系统误操作。

b. 采用成熟的标准汉化系统。

c. 设置中央控制室操作员工作站，以实现泵站的集中监视控制。该泵站按“无人值班”（少人值守）设计。

d. 各LCU设PLC与以太网直接联网，并配置液晶触摸屏。具有自诊断功能和显示功能，即使主计算机发生故障，仍可通过LCU上的触摸屏对机组、泵站公用设备、主变等进行操作和监视。

e. 通讯工作站应预留接口实现与远方调度系统、水情测报等系统通讯。计算机监控系统应能对工业电视系统的摄像进行浏览和控制。

f. 所有保护装置、电力仪表、温度巡检装置、直流系统等通过现场总线与各现地控制单元的PLC或通信管理机通信。

g.系统必须响应速度快，可靠性、可利用率高；可适应性强；可维修性好；先进、经济、灵活和便于扩充。

h. 所供计算机设备应是当时市场上主流产品,系统配置和设备选型符合计算机发展迅速的特点，系统达到国内先进水平。

2）泵站保护系统应遵从以下设计原则：

a. 所有保护适合于电流互感器二次额定电流为5A, 电压互感器二次额定电压为100V。保护的直流电源电压为220V。

b. 保护装置采用32位双CPU，大屏幕汉字液晶显示。全密封金属机箱。

保护系统包括保护交直流回路、跳合闸回路、监视回路和外引接点（如瓦斯、温度等）的输入回路、保护信号出口、与保护装置的通讯口，并能实现事故记录功能。

c. 保护装置开出的保护动作信号应区分保护动作性质。

d. 保护装置应具有自检功能，元件故障自动报警。

e. 保护的投退采用压板直接退出保护出口跳闸回路，杜绝软压板的不安全因素。

f. 通讯接口

每种保护装置均带有串行通讯接口，为RS485通讯口，用于与监控系统PLC通讯。

g)可用PC机通过串行口与保护系统连接，进行各种保护系统的整定和控制。可通过保护装置上的人机接口进行运行监视、定值设定、调试等。

h)保护装置应具有测量功能，可测量电流、电压、功率等参数，电流、电压测量精度应达到0.5级，保护装置应具有故障录波功能，掉电不丢失。

9.2.2主要监控对象

1) 四台900KW水泵机组

2）四台同步电动机

3) 一台5000KVA主变、两台500KVA站变

4) 一回35KV进线

5)清污机

6）所有需监控的闸门

7) 全站的水位、流量等监测

8)渗漏排水泵2台、技术供水泵2台

9.2.3 计算机监控系统I/O点数

电排站各单元控制器I／Ｏ使用数量表

|  | 1号机组LCU1 | 2号机组LCU2 | 3号机组 LCU3 | 4号机组LCU4 | 公用LCU5 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开关量输入 | 48 | 48 | 48 | 48 | 96 |  |
| 开关量输出 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 |  |
| 模拟量输入 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |  |
| 模拟量输出 |  |  |  |  |  |  |
| 脉冲量输入 |  |  |  |  |  |  |
| 交流电气量 |  |  |  |  |  |  |
| 温度量 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 由温度巡检仪采集 |

以上I/O点数仅供报价参考，实际I/O点数以I/O量表确定。（I/O点数在设联会由设计院提供）

9.3 系统功能要求

9.3.1 电排站主控级功能

电排站的主控级能对全站主要机电设备进行控制，对所有机电设备的运行情况进行全面监视，能准确可靠地接收有关监测系统上送的信息，并能够实现开关量采集包括状态量周期性采集和报警量中断性采集，能够实现电排站计算机监控系统与上级调度部门之间的通信。电排站主控级设备布置在中控室。应具有下列主要功能：

·数据采集与处理

·安全运行监视

·控制和操作

·统计与制表

·人机接口

·记录打印

·屏幕显示

·系统自诊断

·运行维护管理

·软件功能

·语音报警

·通信功能

·数据库功能

1）数据采集与处理

监控系统自动采集电排站主要运行参数，包括温度量、电气量、模拟量、开关量和脉冲量等。系统对采集的数据进行必要的处理，计算，存入实时数据库，并用于画面显示、更新、控制、记录检索、统计报表、操作、管理指导和事故分析等。

①温度量经温度巡检装置采集后通过现场总线与通讯管理装置通讯。温度巡检装置装于公用设备屏内。

②电气量主要为各电压量、电流量、频率、功率因素、有功功率及无功功率等信号。

③模拟量主要指水位、流量、直流系统电压、电流等。

④开关量包括状态量周期性采集和报警量中断性采集。

状态量包括机组、各断路器和隔离开关、电排站公用设备的有关状态、位置以及机组过程控制顺序的各状态。

报警量采集主要指电排站运行的故障、事故信号以及参数越复限报警信号的采集。

⑤脉冲量是指接收有功电度和无功电度脉冲量，将电度量累加。

数据采样周期应满足系统性能参数要求。故障、事故报警信号随机优先传递，并显示故障、事故发生的时间、地点及性质。为提高系统的实时性，模拟量无变化时不传送，当变化超过传送死区时传送；状态量有状变时才传递。

2）安全运行监视

安全运行监视应包括全站运行实时监视及参数在线修改、状态监视、越限检查、过程监视、趋势分析和监控系统异常监视。

3）控制和操作

操作人员通过主操作员工作站的TFT、键盘等向LCU发出各种控制命令，监视操作的全过程，并可在必要时干预控制操作的执行。主要操作命令包括：

◇ 机组启、停

◇工况转换

◇ 自动运行：根据发来的优化调度命令，经本站修正确认后输入主机自动执行。

◇断路器的合、分

◇清污机启、停

◇各所需监控闸门的启、停

◇ 各种整定值和限制值的设定

◇ 显示器的显示图形、表格、参数限值、报警信息、状态量变化等画面和表格、报表的选择与调用

◇ 打印记录

◇ 报警复归：当电排站设备发生事故或故障后，在TFT上自动推出事故或事件画面发出报警信号，当运行人员已了解事故或事件的情况后，可对报警信号手动复归

◇ 在主控级对监控对象进行操作控制时，在控制流程画面中应同时显示与控制流程相关的各设备的状态。

◇ 计算机监控系统应能对工业电视系统的摄像进行控制，并调出相应的画面。

4）统计与制表

监控系统在实时采集电排站各设备的运行参数和工况的基础上，进一步完成统计制表等一系列运行管理的工作，使运行人员不必再进行人工抄表，也可使统计等一系列技术管理工作自动进行。监控系统能自动进行下列报表的统计：

①全站运行日志及各种一览表，包括事故记录表、机组运行记录表、电排站排水及耗电量统计表、自诊断一览表、操作一览表等。

②设备运行工况、事故与操作次数的统计。

5）人机接口

电排站值守人员通过主操作员工作站、打印机、报警装置等设备实现人机联系，对电排站生产过程进行安全监控、在线诊断以及对监控系统进行调试、参数设定、程序修改、技术开发和技术培训等。

人机联系界面应友好、实用。当电排站发生一连串事故动作，中控室出现众多报警信息时，监控系统应易于运行人员识别、直接查到事故的原因。

6）记录打印

电排站所有设备的操作事件、报警事件及报表等都存于数据库并可记录下来，并在TFT上显示和打印出来，也可通过可读写光盘机以文件的方式储存在光盘上。

计算机系统存储于硬盘和提供查询的本站信息不少于三年内所发生的各种信息。

打印记录分为定时打印记录、事故故障打印记录、操作打印记录和召唤打印记录等工作方式。

记录报告的主要内容为：

①定时打印记录：分别按时、日、月时间段要求，打印运行记录报表。

②操作打印记录：电排站内每一设备的每次操作都自动按其操作顺序记录下来，包括操作对象、操作时间、执行过程、执行结果及操作完成的时间等。

③报警事件打印记录：自动将各种报警事件按时间顺序记录其发生的时间、地点、内容和项目，生成报警事件汇总表。

④召唤打印记录：根据操作人员的指令随时打印各种运行人员所需的资料和数据。

⑤历史累计记录：根据实际需要，可对各种记录按照时间段来累计显示，当必要时可在打印机上打印。

7）屏幕显示

画面显示是计算机监控系统的主要功能之一，画面调用将允许以自动或召唤方式实现。自动方式是指当有事故发生时或进行某些操作时有关画面能够自动推出。召唤方式是指操作某些功能键或以菜单方式调用所需画面。画面种类包括各种系统图、棒形图、曲线、表格、提示语句等。画面应清晰稳定、构图合理、刷新速度快且操作简单。

a系统图类

包括电气接线图及水系统的总体结构图示，在这类画面上还应实时显示出运行设备的实时状态及某些重要参数的实时值，必要时可通过窗口显示其它有关信息。具体要求为：

(1)电气主接线（及子系统）的动态模拟画面，实时显示各种电气参数、开关状态、电机启停状态。

(2)水系统主题画面：在从抽水进口（抚河故道）直到出口（赣江）的泵站总剖面图上，实时显示各处水位变化及水流动态、实时抽水流量（棒图）。

(3)泵站综合运行画面显示：在同一画面上实时显示内湖水位过程线（曲线），每台水泵实时累计抽水量（棒图），抽水量总加（棒图），每台水泵实时流量（动态数据），外江（赣江）实时水位过程线（曲线），每台水泵累计的耗电量及耗电量总加（棒图和数据），预留逐时段降水量（棒图）位置。

b棒图类

机组的有功功率及其它一些适合用棒图表示的参数。

c曲线图类

包括运行电压曲线、频率曲线以及各类模拟量变化曲线。监控系统能按运行人员的要求自动地组织相应时间区间的有关数据以曲线的形式显示在屏幕上。

d表格类

包括各种运行参数、参数给定值、特性表、各种整定值及整定值变更统计表、各类报警信息统计表、操作统计表、各类运行报表、运行日志、操作票等。

e提示语句

包括开、停机操作指导画面，各类提示信息等。

f 工业电视摄像画面

8)系统自诊断

①系统设备硬件故障诊断：对主用单元、外围设备、通信接口等设备的运行情况进行在线和离线诊断，故障点能诊断到具体模板。当诊断出主用单元故障时，能自动发信号并切换到备用单元。当诊断出外围设备故障时能自动切除外围设备并发报警信号及显示。

②软件故障诊断：对计算机系统的软件进行在线诊断，能诊断出故障的功能模块及故障性质，闭锁控制输出，发出报警信息及显示。

③系统具有容错功能

9）运行维护管理

积累电排站运行数据，为提高电排站运行维护水平提供依据。

①累计各机组及全站抽水耗电量及抽水量，并计算电排站运行效率；

②直排、直灌时，累计流过电排站的总流量，并计算泵电排站运行效率；

③累计机组正常运行时间、检修次数及时间；

④累计站用变压器、断路器等设备运行时间、动作次数、检修次数和时间；

⑤分类统计机组、站用变压器、进线等主设备所发生的事故、故障；

⑥电气、机械保护整定值修改记录；

⑦其它运行管理数据的积累（如调度命令下达内容、操作员代码和时间等）。

10)软件功能

软件编辑人员可以通过主机设备在线或离线方便地进行应用软件、显示画面和数据库的编辑、调试、装入、卸除和修改，在线进行上述工作时不影响正常的计算机监控系统功能安全实施。

11)语音报警

应按报警的需要进行语音语句的组合编辑，一旦电排站任一设备或功能出现故障、事故，自动报出故障、事故的对象和性质，实现汉语语音报警。

12）通信功能

主控层对电排站监控系统内通信进行管理和控制，保证任何时候均不会发生碰撞，并满足监控系统实时性的要求。

主控层通过快速以太网与单元控制层通信，向单元控制层发送指令，并接受单元控制层上送的各种信息。所有保护装置、直流系统通过RS485通信接口与各单元控制层的通讯管理装置或PLC通信。

预留与远方调度、工业电视系统的硬、软件接口。

13） 数据库功能

卖方应提供包括数据库采集软件、数据库生成软件和数据库管理软件的数据库软件。

数据库包括实时数据库和历史数据库，实时数据库要求实时性能好，满足各种实时监控软件对所需数据的要求。历史数据库采用商用数据库实现，嵌套microsoft SQL Server 2000,从实时系统中接收数据与事件并存储、统计。

9.3.2 机组单元控制级功能

机组LCU由PLC、交直流双电源供电装置、触摸屏等组成，均布置在中控室。其主要功能如下：

1）数据采集和处理

机组LCU采集被控对象的各种电气量、开关量等实时运行参数及运行状态，并对采集的数据进行记录、保存和检查。对采集的数据进行分析、处理和计算，形成各种监控及管理功能所需的数据，存入数据库。

开关量由PLC采集。

2)安全运行监视

与电排站主控级和机组继电保护装置等相配合，完成安全监视任务。主要包括状态监视、越限检查、过程监视和现地控制单元异常监视。机组现地控制单元级在脱离主控级的情况下，能保证机组安全运行。

3）控制与操作

①机组现地控制单元能进行现地启停控制、自动及手动完成紧急停机操作，也能接受主控级控制。在接受启、停操作命令后，整个过程能自动完成，也能分步完成。在交流厂用电短时中断时，机组现地控制单元能正常工作。机组LCU设有控制权切换开关（上行信息不受切换开关位置影响），开关置于“远方”时，则机组受控于电排站的主控级；置于“现地”则由运行人员通过机组单元控制器对机组进行控制。

②对执行来自主控级的控制命令，或进行现地控制时，机组现地控制单元对这些有严格闭锁。远方/现地切换开关设在LCU上。

4）人机接口

机组LCU配置的液晶触摸屏作为人机交互的窗口。运行人员通过触摸屏可以进行机组的启、停，断路器、隔离开关的分合等多种操作。对于操作中的错误或不合法的命令，LCU能拒绝控制命令的执行。对合法的命令，显示控制的过程及结果。LCU的操作显示功能能使他脱离上位机仍能独立运行。

5）通信功能

机组LCU与主控层的通信。通过以太网实现，通信的主要内容有：

◇ 向主控级传送电排站设备的运行信息。

◇ 接收主控制级的各种监控命令或设定，包括对电排站设备的操作命令、调节命令或给定值设定。

◇ 向主控制级回报LCU对主站各种监控命令或设定的执行信息，包括电排站设备控制过程信息、LCU状态信息。

6）系统诊断

①机组现地控制单元硬件故障诊断：可在线或离线自检设备的故障，故障诊断能定位到模块。

②软件故障诊断：可在线或离线自检各种软件。

③在线运行时，当检测到故障，将故障性质上送主控级，以便显示、打印和报警。

9.3.3开关站及公用单元控制级功能

流湖站开关站及公用LCU的监控对象主要有一台主变；两台站变；一条35KV进线；清污机；所需监控的闸门；渗漏排水泵、技术供水泵；直流电源系统等。

1)数据采集和处理

开关站及公用LCU采集被控对象的各种电气量、开关量、模拟量及脉冲量等实时运行参数及运行状态，并对采集的数据进行记录、保存和检查。对采集的数据进行分析、处理和计算，形成各种监控及管理功能所需的数据，存入数据库。

2）其它功能

包括安全运行监视、人机接口、通信功能、系统诊断等，这些方面的基本功能与机组LCU大致相同。

9.3.4  现地保护测量功能

1）机组保护装置功能：

本保护装置应具有遥测、遥信功能。装设如下保护：

◇低电压保护---动作于跳闸

◇过负荷保护---带时限动作于跳闸或信号

◇电流速断保护---动作于跳闸

◇定时限过电流或负序过流保护---带时限动作于跳闸

◇定时限零序过电流保护---带时限动作于跳闸

◇同步机失磁失步保护由励磁系统提供，动作于跳闸

2）主变的保护装置功能：

本保护装置应具有遥测、遥信功能。主变保护装置分别装设如下保护：

◇差动保护---动作于跳闸

◇复合电压启动过电流保护---带时限动作于跳闸

◇过负荷保护---带时限动作于信号

◇主变非电量保护---重瓦斯瞬时动作于跳闸，轻瓦斯瞬时动作于信号

3）35KV、10KV母线保护

◇单相接地保护---动作于信号

◇电流速断保护--动作于35KV、10KV线路断路器

◇过电流保护--动作于35KV、10KV线路断路器

4）站变保护装置为跌落式熔断器，站变零序电流保护由低压侧断路器自带的零序电流保护实现。

5）变压器、电机、全站的三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、有功电度、无功电度测量等由各相应多功能电力仪表采集。多功能电力仪表应可实现LED现场显示和远程RS485数字接口通讯。

9.4 系统性能要求

9.4.1 可扩性

9.4.1.1可扩性是系统增加新设备或新功能的能力。为了确定和实现系统的扩充，制造厂应给出系统可扩充性的限制。主要限制包括如下：

1) 主控级或单元级控制装置点容量或存储器容量的极限。

2) 使用有关例行程序、地址、标志或缓冲器的极限。

3) 数据速率极限

4) 增添部件时，接口修改或部件重新定位等设计和运行的限制。

9.4.1.2 系统可扩充的范围至少如下：

1) 备用点不少于使用点设备的20%。

2) 布线点，应将已提供点设备和多余空间点配线到设备和端子排上。

3) 磁盘的使用时间应尽可能低，正常情况下，在任一个5min周期内，其平均使用率应低于50%。

4) 主控级硬盘容量应有50%以上的裕度。

5) 应留有扩充现地控制装置，外围设备或系统通信的接口。

6) 通道利用率或通道数据率应留有足够余度。

9.4.2 实时性

系统设备的实时性反映在系统的时间响应上，包括了主机处理、存贮器存贮，I/O接口响应，数据采集处理，通道传送和软件等的速度或效率，而且还应考虑重载的影响。

9.4.2.1 单元控制级的响应能力

1) 数据采集时间

a) 状态和报警点采集周期：≤1S。

b) 模拟点采集周期：电量：≤1S；非电量：≤2S。

2) 单元控制级接受控制命令到开始执行的时间应＜1S。

3) 供事件记录用的时钟同步精度应高于所要求的事件分辨率。

9.4.2.2 主控级响应能力

主控级的响应能力应该满足系统数据采集、人机接口、控制功能和系统通信的时间要求。

1) 主控级数据采集时间包括单元级数据采集时间和相应数据再采入主控级数据库的时间，不得超过2S。

2) 人机接口响应时间

a) 调用新画面的响应时间＜2S。

b) 显示画面上的动态数据刷新时间不超过2S。

c) 操作员执行命令发出到单元控制器回答显示的时间不超过3S。

d) 报警或事件产生到画面字符显示和发出音响的时间不得超过2S。

3) 双机自动切换时间：1～2秒内热备用，不中断任务。

9.4.3 可靠性

1) 计算机系统主控级(含磁盘)的MTBF(平均故障间隔时间)大于20000h。

2) 现地控制单元的MTBF大于35000h。

3）计算机监控系统MTBF大于20000小时

4) 对于设备运行中MTBF的考核值可以考虑以设备正式投运后的两年时间为计算期限，其中包括正常停机时间。如果故障的处理时间超过规定的维修时间，则计算期限应相应延长。

故障组件的更换应是卖方提供的合格的备件。

9.4.4 可维修性

9.4.4.1 可维修性参数平均修复时间(MTTR)由卖方提供，当不包括管理辅助时间和运送时间时，一般应考虑在0.5h范围内。

9.4.4.2 卖方应该采取下述措施来提高可维修性

1) 设备应具有自诊断和故障寻找程序，应按照现场可更换部件水平来确定故障位置。

2) 应有便于试验和隔离故障的断开点。

3) 应配置合适的专用安装拆卸工具。

4) 互换件或不可互换件应有措施保证识别。

5) 预防性维修应使磨损性故障尽量减少。

6) 应提高硬件的代换能力。

9.4.5 可用性(或可用率)

计算机监控系统全系统年可用率>99.96%

考核系统可用性的计算表达式为：A=可使用时间可使用时间+维修停机时间×100%

式中：A——可用性；

可使用时间=考核(试验)时间h—维修停机时间(h)

考核时间，本系统设备在“现场交接证书”签发后即开始进入可用性试验的考核时间，考核时间取8750h。

关于维修停机时间的定义：

1) 维修停机时间应包括故障维护时间，影响设备使用的预防性维修时间和扩充停机时间；

2) 故障维修时间仅计算检查故障和处理故障设备使其恢复正常运行的时间，它不包括通过和安排维修人员时间，也不包括等待备件和修理工具的时间。但对于重复性故障，其故障维修时间应取故障发生到处理结束的全部连续时间；

3) 维修停机时间中所含现地控制单元的故障维修时间应按所有现地控制单元故障维修时间总和现地控制单元总个数的商进行计算；

4) 可不计入故障维修时间的设备故障有：非关键性故障(不影响监控运行或不需要停机维修的故障)、冗余部件不影响功能的故障；

5) 维修停机时间应按规定的考核时间范围进行统计。

9.4.6 系统安全

安全性可从三方面考虑：即：操作习惯和步骤的安全性；通信的安全性；硬件、软件和固件的安全性。

9.4.6.1 保证操作安全性应有如下措施

1) 对系统每一功能和操作应提供检查和校核，发现有误应及时报警并撤消命令。

2) 当操作有误时，应能自动或手动地被禁止，并报警。

3) 对任何自动或手动操作应作存贮记录和进行提示指导。

4) 在人机通信中应设置操作员控制权口令，至少不低于5级。

5) 应按控制层次实现操作闭锁，其优先权顺序为：现地单元级最高，主控级第二，调度级第三。

6) 应能设置各操作员工作站的权限。系统管理只能在主操作员工作站上实现。

9.4.6.2 应有下列保障通信安全性的措施

1) 系统设计应保证信息传送中的错误不会导致系统关键性故障(使外部设备误动作，或造成系统主要功能的故障或系统作业的故障等)。

2) 主控级和单元级控制装置的通信包括控制信息时，应该对响应有效信息或没有响应有效信息有明确肯定的指示。当通信失败时，应考虑2～5次重复通讯并发出报警信号。当个别通道进行重发极限时，应发出适宜的警报。

3) 为证实通道正常，应提供适当的通道检查手段和设备。

9.4.6.3 应有下列保证硬件、软件和固件安全的措施

1) 应有电源故障保护和自动重新启动；

2) 应能预置初始状态和重新预置；

3) 应具有自检查能力，检出故障时应能自动报警；

4) 设备故障应能自动切除或切换并能自动报警；

5) 系统中任何单个元件的故障不应造成设备误动；

6) 任何硬件和软件的故障都不应危及电力系统的完善和人身的安全；

7) CPU负载应留有适当的裕度，在重载情况下，其最大负载率不应超过60%；

8) 系统设计或系统性能应考虑重载和紧急临界情况。

9.4.7 可变性

系统可变性是对主控级和单元控制装置中点参数或结构配置改变时难易程度的度量。

9.4.7.1 点的可变性定义如下：

1) 应可实时由运行人员确定点的说明。

2) 应可实时改变模拟点工程单位标度。

3) 应可实时改变模拟点限值。

4) 应可实时改变输出量的时间。

5) 应可实时改变控制点参数。

9.4.7.2 对已有的单元级控制装置(或终端)再构造时的下述变化应能被满足：

1) 应可实时在主控级数据库中为已有的单元级控制装置增加初始未提供的点。

2) 应可实时在主控级数据库中为已有的单元级控制装置重新安排点的分类。

3) 应能实时对单元级控制装置(或终端)的通讯接口地址，点设备地址等进行再分配并作相应的软件改变。

9.5  系统结构及硬件配置要求

9.5.1系统结构

泵站监控、保护系统采用分层分布式结构，按“无人值班”（少人值守）运行方式设计。整个系统由主控层、现地控制保护层组成。

主控制层位于泵站中控室，主要设备包括2套主机/操作员工作站，一套培训/通讯工作站，一套网络设备、一套逆变电源（5KVA），一台激光打印机、一套语音报警装置。

现地控制保护层设置5块现地控制单元屏（LCU）（包括机组LCU4块，开关站及公用LCU 1块）、微机保护单元、全站温度巡检装置、多功能电力仪表、直流电源系统等。

系统结构详见附图，详细配置见下表：

| 序 号 | 名 称 | 规格型号 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 监控系统 |  |  |  |
| 1 | 主控层 |  |  |  |
| 1.1 | 主计算机/操作员工作站 |  | 套 | 2 |
| 1.2 | 通讯工作站 |  | 套 | 1 |
| 1.3 | 调试用笔记本电脑 |  | 台 | 1 |
| 1.4 | 激光打印机（A3） |  | 台 | 1 |
| 1.5 | 网络及通讯接口设备 |  | 台 | 1 |
| 1.6 | 屏蔽超五类线 |  |  |  |
| 1.7 | 逆变电源 |  | 个 | 1 |
| 1.8 | 主控制台 |  | 套 | 1 |
| 1.9 | GPS |  | 套 | 1 |
| 2 | 现地控制层 |  |  |  |
| 2.1 | 机组LCU |  |  | 4 |
|  | PLC | DI:48，DO:16，AI:3 | 个 | 4 |
|  | 触摸屏 |  | 个 | 4 |
|  | 机组温度巡检装置 |  | 个 | 4 |
|  | 温度显控仪 |  | 套 | 4 |
|  | 交直流双供电装置 |  | 个 | 4 |
|  | 其他设备 | 屏体、开关电源、继电器等 | 套 | 4 |
| 2.2 | 公用LCU | DI:96，DO:32，AI:6 | 个 | 1 |
|  | PLC |  | 个 | 1 |
|  | 触摸屏 |  | 个 | 1 |
|  | 交直流双供电装置 |  | 个 | 1 |
|  | 其他设备 | 屏体、开关电源、继电器等 | 套 | 1 |
| 3 | 软件 |  | 套 | 1 |
| 4 | 渗漏排水泵控制箱 | 由公用LCU进行自动控制 | 套 | 1 |
| 5 | 技术供水泵控制箱 | 由公用LCU进行自动控制 | 套 | 1 |
| 二 | 计量保护装置 |  |  |  |
| 1 | 机组保护装置 |  | 个 | 4 |
| 2 | 机组多功能电力仪表 |  | 个 | 4 |
| 3 | 10KV母线保护 |  | 个 | 1 |
| 4 | 线路主变测量保护屏 |  | 块 | 1 |
| 4.1 | 35KV母线保护 |  | 个 | 1 |
| 4.2 | 35KV线路多功能电力仪表 |  | 个 | 1 |
| 4.3 | 主变保护装置 |  | 个 | 1 |
| 4.4 | 主变多功能电力仪表 |  | 个 | 1 |
| 5 | 备用电源多功能电力仪表 |  | 个 | 1 |
| 6 | 站变多功能电力仪表 |  | 个 | 1 |
| 7 | 高压柜电压表 |  | 个 | 2 |
| 8 | 低压柜电压表 |  | 个 | 1 |

各主要设备硬件配置要求及描述如下：

9.5.2电排站监控系统主控层设备配置

1）主机/操作员工作站       2套

2套主机既是系统服务器，又是操作员工作站。工作方式互为热备用，即两台主机的系统同时工作，当主用机发生故障时，备用机的数据库具有对故障系统相同的内容且继续对过程做数据登录，并且对以前登录的数据具有完全的访问权限，一旦主用机恢复正常，就可以自动地进行数据同步，切换过程无扰动。主机具有图形显示、运行监视、操作控制、定值设定与变更工作方式等功能。泵站所有的操作控制都可以通过鼠标及键盘实现，运行值守人员通过主机TFT画面，可以对本站运行监视，并取得所需的各种信息。

主机配置如下：

采用当前国际知名品牌主流配置，配置至少如下：
    ◇英特尔® 酷睿™2 双核处理器E7500

◇2GB DDR3

◇250GB SATA HDD

◇HD4650 512M 128B HDMI DP 显卡

◇SATA DVDRW

◇3 个USB端口

◇22英寸液晶显示器 1个

◇千兆网卡1个

2）培训/通信工作站

培训/通讯工作站用来供运行人员培训与外部系统通信用，预留与上级调度中心、水情测报系统等通信接口。

采用当前国际知名品牌主流配置，配置至少如下：
    ◇英特尔® 酷 睿™2 双核处理器E7500

◇2GB DDR3

◇250GB SATA HDD

◇HD4650 512M 128B HDMI DP 显卡

◇SATA DVDRW

◇3 个USB端口

◇22英寸液晶显示器 1个

◇千兆网卡1个

3）操作控制台                   1套

中控室设有计算机操作控制台一套。控制台应统一考虑计算机监控、工业电视主机布置位置，控制台长度不少于3.5m。各监控主机人机接口设备应恰当地布置在控制台上，构成一个和谐的统一体，并便于监视和操作。控制台的设计应新颖、美观、且易于操作员操作和监视。控制台上应留有一定的平面，给操作员搁置文件，留有足够的抽屉供运行人员放置报表、书籍等。

4）逆变电源                        1套

泵站配置一套电力系统在线式不间断电源，供泵站计算机监控系统主控层、现地控制层及工业电视监控系统主机及网络设备使用。逆变电源安放在逆变电源屏内。逆变电源屏内还布置有各供电回路电源开关等。

逆变电源配置如下：

◇5KVA输入：交流允许输入电压范围220（85%~110%），直流允许输入电压范围180~300V  输出：交流220±3%,输出频率精度50±0.05HZ, 功率因数≥0.8  逆变效率(80%阻性负载) ≥90%。

逆变电源具有输入接反保护、输入欠压保护、输入过压保护、输出过载保护、输出短路保护、过热保护。

5）网络设备                     1套

监控系统采用传输速率为100M/S的高速以太网，要求能遵循TCP/IP协议，保证数据、图形和语音信息的高速传输，网络系统要求使用带优先级的以太网交换。主控层与网络交换机的通讯介质采用屏蔽双绞线和单模光纤，网络交换机要求至少有12个100M屏蔽双绞线接口。要求采用赫斯曼、施耐德、GE或相当于的工业级交换机。卖方应提供网络通讯所需要的所有硬件、软件以及整个安装和运行系统所需的其它设备。

6）激光打印机                    1套

卖方应供应1台黑白激光打印机，用以打印任何一个彩色液晶显示器TFT上的显示。性能要求至少满足：

·分辩率≥1200x1200dpi

·A3幅面

·速度：＞35ppm

·以太网网络接口

7)  GPS

卖方应提供一个至少有2个RS232串行口和10个以上脉冲信号的GPS时钟，其串行信号用于数据服务器对时，脉冲信号用于保护装置对时。

GPS时钟性能要求如下：

能同时从至少8个GPS卫星接收信号；

捕获时间：	       20秒～15分钟；

天线接收灵敏度：  	-166dbm；

天线长度：	       ≥50米；

时间精度：	     1.0s。

9.5.3现地控制单元层设备配置

现地设5套现地控制单元（LCU1～LCU5），其中机组LCU4套（LCU1～LCU4），开关站公用LCU 1套（LCU 5）。现地控制单元实现对监控对象的数据采集及数据预处理，负责向网络传达数据信息，并服从主工作站的的命令和管理。同时LCU通过触摸屏也具有控制、操作功能。LCU的PLC与外部独立设备以串行口方式进行数据交换，完成系统对泵站设备的监控。LCU相对独立于主控制层，当LCU与主控制层失去联系时，可独立完成其监控任务。

1)机组LCU  4块

机组LCU主要配置一套可编程控制器（PLC）、各种I/O插板及通讯模块、输出继电器、触摸屏及其它附件等组成。

◇PLC

PLC要求采用GE、施耐德、西门子或相当于的国际著名进口品牌，并保证在5年内不会被替代淘汰。PLC系统的CPU模块、电源模块、IO模块采用模块式安装，IO模块支持带电插拔，方便设备维护。PLC性能应满足如下要求：

1）CPU特性

支持浮点数运算、子程序、实时时钟日期。

具有强大诊断功能，能够清晰的指出PLC故障的时间、部位和内容。CPU至少带1个RS485/232端口。

布尔执行速度不小于0.5ms/K。

程序内存容量不应少于64KB。

2）输入、输出回路

每一路数字输入均应有LED状态显示。每一路信号输出都应有LED显示,要求IO模块和CPU模块采用同一系列的产品，严禁采用不同系列搭配使用。

3）PLC编程软件采用中文介面，变量名、在线帮助、注释都能够支持中文，这样可以方便现场维护人员迅速掌握编程软件的使用、提高控制程序的可读性，最终保障系统的稳定运行。软件要内置离线仿真功能，可方便与触摸屏、监控软件等实现交叉仿真功能。可提供单步、连续、断点等方式的在线监视功能。

◇触摸屏

触摸屏≥10.4英寸，色 彩 256 色，分辨率 640 × 480 像素，对比度≥ 30:1，能和PLC通过通讯在触摸屏上实现流程控制，显示PLC输入输出状态、电气量数值。

◇温度巡检仪

配置一套温度巡检仪用于测量机组轴承和绕组温度，带RS485接口，采用MODBUS通讯。

◇温度显控仪

配置4套温度显控仪，用于测量机组轴承温度，带RS485接口，采用MODBUS通讯。输出开关量报警信号一个用于报警，一个用于跳闸。

◇屏柜、输出继电器及附件

每套机组LCU装一面柜（LCU1~LCU5），LCU1~LCU5布置在机旁。

2)流湖站开关站公用LCU             1套

开关站公用LCU主要配置一套可编程控制器（PLC）、各种I/O插板及通讯模块、交直流双供电电源装置、输出继电器、触摸屏、多功能电力仪表及其他附件等组成。

◇ PLC 要求

和机组LCU一样。

◇触摸屏

触摸屏≥10.4英寸，色 彩 256 色，分辨率 640 × 480 像素，对比度≥ 30:1，能和PLC通过通讯在触摸屏上实现流程控制，显示PLC输入输出状态、电气量数值。

◇ 屏柜、输出继电器及附件

开关站公用LCU装一面柜（LCU5），LCU5布置在中控室。

3）现地保护测量设备

机组保护装置安放在现地高压柜上，35KV变压器、35KV母线等保护装置组一块屏，安放在中控室。

(1)每台机组设置保护装置1套，通过现场总线、ModBus通信协议与流湖站LCU柜的PLC通讯。

(2)主变保护装置一套，35KV母线保护装置一套，10KV母线保护装置一套，通过现场总线、ModBus通信协议与流湖站LCU柜的PLC通讯。

(3) 机组多功能电力仪表共4只，站变的多功能电力仪表共1只，进线多功能电力仪表一只，备用电源多功能电力仪表一只，低压柜多功能电力仪表2只，10.5KV PT柜装设2只数字电压表，分别测量母线的一个线电压和绝缘监测的三个相电压。厂变低压侧400V母线装设一只数字电压表，测量母线的三个线电压。

采用PZ96-E3(4)/C、YH620、MTE306或相当于的多功能电力仪表，PZ96系列,YHAU-3B9、YHAU-1B5，MTK96系列或相当于的数字式电压表，要求带RS485通讯口、ModBus通信协议，以便和流湖站LCU柜的PLC通信，并可以LED现场显示。

9.5.4中控室防雷配置

由于江西是雷击多发地带，为了保证控制系统运行安全，系统相关部分要求配置电源及信号防雷装置。

9.6软件配置要求

9.6.1 软件设计要求

1). 卖方提供的软件应是有运行经验的，符合本招标文件中系统功能要求、操作要求和性能要求。

2). 软件应高度模块化，以便修改时减少对其它部份的影响，并能使测试和调试程序简化。

3). 程序之间的数据应做到共享。

4). 应按照开放式的接口，服务和支持格式规范，使应用软件能以最少的修改实现在不同系统间的移植；并能同本地的或远程系统中的应用实现相互操作；以方便用户以迁移的方式实现用户的交互。

9.6.2 卖方为泵站计算机监控系统提供的基本软件

9.6.2.1卖方为泵站计算机监控系统提供的基本软件至少应包括：

1)  操作系统软件（采用WINDWOS2000版本及以上操作系统）

2)  数据库软件

3) 人机接口软件

4）控制软件

5）网络软件

6）通信软件

7）监控系统组态软件

8）培训仿真软件

9) PLC编程软件

9.6.2.2

系统监控组态软件

系统监控组态软件运行于工程师站及操作员站，每站必须提供一套符合本规范所有需求的SCADA主系统。选用KingSCADA最新版本、Proficy HMI/SCADA – iFIX最新版本、InTouch最新版本或相当于的组态软件。应提供软件厂家正版授权标识。

9.6.2.3数据库软件

1) 承包商所提供的所有软件必须是有授权的、正版可升级的软件。

2) 本工程需要记录大量的具有时序特征的工业现场数据，针对数据的存储、压缩、查询和数据分析展示性能要求，本项目采用不依赖于任何关系数据库的工业历史数据库软件。该软件需具备全中文的操作界面，应支持在多语言版本操作系统下运行。本期项目要求采用工业历史数据库软件KingHistorian最新版本、Proficy™ Historian最新版本、InSQL&AF最新版本或相当于的工业历史数据库软件，要求提供软件厂家正版授权标识，要求所提供软件为该软件最新版本并提供（期限）免费升级服务。

9.6.2.4 软件应能实现第2.3节 所列的各项功能。

9.6.2.5软件系统还应具有以下特点：

1）机组开、停机等操作采用图形化顺控流程，支持单步、断点、连续等执行方式。

2）应能满足双机热备功能，即平时有一台主机/操作员工作站，完成监视控制任务，另一台则为从机，可进行正常监视。当主站故障或退出时，从机可自动或手动升为主站，完成监控任务。

9.6.2.6 所有软件应使用软盘、光盘或其他媒介提供可靠备份。

9.7 试验和检查

9.7.1.概述

1) 本合同范围内的所有设备和软件，出厂前和出厂后保证期内均应进行全面的检查和试验。包括对模块、子系统、全系统的检查和试验。

2) 卖方与买方在检查、试验过程中应密切合作。在试验前45d，卖方应将日程安排和试验大纲、试验文件寄送买方，以便买方认可和决定目睹试验人员的派遣。

3) 买方对试验的认可、参加或放弃参加检验和测试，均不能减轻卖方对合同的责任。

4) 买方有权拒绝接收有缺陷的产品或要求其进行改造，由此引起的一切费用由卖方负责。经改造后的设备应重新进行测试。

5) 如果买方认为卖方车间检验和测试所采用的仪器和设备需要校准，则这些仪器和设备的校准应由买方认可的一个独立的管理机构或组织进行，费用由卖方负责。

6) 所有测试、检验和检查及其结果和结论，都应由卖方详细记录并由卖方的有关当事人正式签字。

7) 所有的试验和检查报告一式五份，其中四份寄工程师，一份寄设计院”

9.7.2 工厂验收试验

工厂验收试验包括单个设备的型式试验和性能试验，子系统功能试验和性能试验、以及整个系统的功能试验和性能试验。

单个设备的型式试验和性能试验由卖方负责完成并提供试验条件和结果的全部资料。

子系统及全系统的功能试验和性能试验均须有买方在场见证。

9.7.2.1子系统的功能和性能试验

该项试验主要是考核软件模块及子系统的功能和性能指标。至少应进行下列重要试验：

1) 对计算机子系统的起动、重新起动、系统初始化、故障、计算机内部通信和外设投切等试验。

2) 对数据采集、事件顺序记录和控制子系统的硬件和软件试验。包括电源、过程接口、监视控制、数据通信控制等。

3) 对人机联系子系统、TFT画面选择、响应时间、更新、报警等试验。

4) 对自诊断、保护系统、系统冗余的试验，以及各种可能的错误和设备处理的试验。

9.7.2.2全系统试验

在各子系统各项试验顺利通过后，应连续进行至少72小时的全系统试验。应进行至少下列试验。

1) 接口设备性能试验，包括对电源、点设备、人机通信接口和通道等技术参数及功能的测试。

2) 系统主要功能的试验，包括数据采集、事件顺序记录、闭环控制、系统自诊断、保护系统、应用软件等。

3) 系统安全性、实时性、可靠性、可用性、冗余性试验。

在全系统试验期间，各测试项目进行至一半时进行外设、主计算机、通信控制器和通信线路的切换试验，并应得到买方见证。

如试验中出现故障、错误或不成功，卖方应修改或更换模件。在修改、更换模件和排除故障后，试验重新开始。

卖方应对故障记录进行解释，并提交检查报告，内容包括故障发生的时间，原因和采取的措施。

绝缘强度和绝缘电阻应按合同要求进行试验。

根据全系统试验结果，买方有权决定是否接受试验结果和是否准许设备出厂。

9.7.3 现场试验和验收

现场试验和验收包括：与每一台潜水泵机组投运同步进行的现场初步试验、全部潜水泵机组投运后的现场交接试验，以及保证期后的现场最终验收。

1）现场初步试验

电排站主控级的全部设备，以及每一台机组单元，开关站及公用设备单元安装完毕投运时，卖方应在买方见证下完成监控系统各设备的初步试验。

2）现场交接试验

监控系统全部设备投运后10周内，卖方应在买方见证下完成全系统的现场交接试验。

3）现场初步试验和现场交接试验应在TFT动态系统和打印机、人机接口的配合下，对水泵机组、断路器和开关等设备的闭环控制下进行，试验应包括不同工况、不同运行方式下的各种功能、性能试验，及全系统试验。

4）若现场初步试验或现场交接试验不能满足功能或性能要求，允许卖方在30d内对硬件或软件进行修改和重新试验，以达到合同要求的功能及性能要求，由此增加的费用由卖方承担。超过30d，分别按合同总价的0.5%／天罚款。

5) “现场交接证书”将在全系统现场交接试验全部完成后签发。

6) 现场最终验收

在“现场交接证书”签发1年后，按2.5.4条进行可用率考核，买方将会同卖方进行全系统的现场最终验收。如果系统的可用率：A≥99.96%，各项功能及特性符合合同要求，则认为系统是合格的。如果A＜99.96%小时，卖方应免费更换故障部件，从更换好部件那天起，重新开始考核，直至A≥99.96%为止。

7）卖方应对保护装置进行现场试验，现场试验的结果应与出厂试验的结果一致。

9.8 附件

附件1  设备性能保证和参数

投标书应将下列所有空格填满。

1.设备性能保证

投标者应随投标书提交填好的下述设备特性及参数保证值，并保证所提供的设备特性和性能等于或优于下述所填写的性能指标。下面填写的保证值，经买方认可后，将作为合同中设备特性和性能保证的条款。

1) 计算机监控系统可用性不低于      %

2) TFT（TFT）调用新画面响应时间     秒

3) 系统响应时间不超过(指操作员操作指令发出到操作结果返回到TFT画面显示)            秒

4) 主计算机TFT尺寸

5) 主计算机TFT分辨率

6) 主计算机SOE分辨率    ms

7) 主计算机双机切换时间小于  秒

8) 主计算机指示(状态)量采集周期小于   秒

9) 主计算机模拟量采集周期：

电量小于    秒

非电量小于   秒

10) 占用率(负载率)：网络通讯    %

CPU    %

11) CPU主频   MHz

2.设备性能参数

投标者应随投标书填写设备性能参数，以附表的形式列出。

附件2  图纸和文件的提交与送审

1.图纸和文件

卖方为监控系统提供的图纸和文件应包括五个基本部分：设计图纸和文件 ，安装图纸和文件，操作与维护文件，试验记录及备品备件清单。至少应提供下列图纸和文件，但不限于此：

1) 设计图纸和文件

卖方应提供监控、保护系统的设计图纸和文件，所提供的文件应与所提供的设备完全相符合。

a. 硬件文件应包括：

——硬件系统配置图及清单

——模件原理图及清单

——各种设备配置图及清单

——所有机柜、台板内部接线图及与外部设备连接的接口图

——全部硬件构造和使用说明书

b. 软件包括：

——应用软件的目录和源程序

——系统管理说明书

——操作系统使用说明书

——支援程序和实用程序使用说明书

——数据库使用说明

——人机接口软件使用说明

——系统通信软件使用说明

——软件构造说明

——软件解释资料流程图

——LCU软件清单及顺序控制源程序

2). 安装图纸和文件

安装文件应包括：

——设备安装开机孔和固定连接图

——与外部连的端子图

——设备电源、接地、环境要求

——设备安全预防措施

——设备安装说明书

3) 操作与维护文件

操作与维护文件应包括：

——整个计算机监控、保护系统的调试、运行维护和操作说明书

——各设备调试与操作说明书

——各设备正常维护说明书

——故障检查及修复说明书

4) 试验记录

卖方应提供系统设备在工厂和现场各项试验记录和报告

5) 备品备件清单

备品备件清单中应列出订货所必需的数据，包括详细的价格，完整的模块和组件及子模块、子组件和单个元件的数据。

6)  所有图纸都应是标准尺寸。如：A0、A1、A2、A3或A4。推荐采用A3。

2. 图纸和文件提交时间

卖方应按三个阶段提交图纸和文件即：

设备制造和组装前的“供审查图纸和文件”；

设备发货前的“正式图纸和文件”；

设备投运后的“竣工图纸和文件”。

1) 供审查图纸和文件

卖方在合同签定30天后提供全部电气系统图、各屏柜布置图、屏面图、端子图、设备清单、接线图供审查。

工程师负责对所有合同设备图纸和技术文件的审批工作。卖方所提供审查的图纸和文件均应盖有“送审”章，并应留有空白处便于标记和评定。所有送审图纸和文件寄工程师2份，寄设计院1份。

工程师审批图纸或文件后将回寄卖方1份，并将附有下述标记之一：

(Ⅰ) 可继续进行，无需进行修改。

(Ⅱ) 按修正的进行。

(Ⅲ) 修正并重新提交。

(Ⅳ) 拒绝。

当图纸或文件做了(Ⅲ)或(Ⅳ)记号被返回后15天内，卖方应做修改和(或)更正，并按上述规定重新提交审查。当图纸或文件做(Ⅰ)或(Ⅱ)记号返回卖方后15d内，卖方应根据加注的修正意见修改后(如果有的话)分类整理成正式图和/或文件［标有“正式图(或文件)”标记］，按规定份数提供给工程师及设计院。

工程师将在收到送审图纸或文件50天内审查完并回复。如无特殊情况，超过此期限，卖方未收到工程师的回复，则可视为“可继续进行，无需进行修改”，但应通知工程师。

在买方审查认可之前，卖方不能制造设备。买方审查认可图纸和文件，并不减轻卖方的责任。

2) 设备发货前的“正式图纸和文件”

卖方应在设备发货前提交六套除现场试验记录外的全部正式图纸、文件和光盘。全部“正式图或文件均加盖”正式文件或图纸图章。其中四套图纸、文件和光盘寄工程师，二套图纸、文件和光盘寄设计院。

卖方至少应提供下列正式图纸和文件，但不限于此。

(1) LCU硬件手册

(2) 主控级手册

(3) 操作手册

(4) 软件手册

(5) 所有软件程序图和编程模块流程图的完整说明 ，每个软件模块连接说明，应用程序的使用手册。

(6) 应用软件和机组顺控源程序

(7) 汉字系统软件及其应用手册

(8) 与送审图纸和文件一致的所有图纸和文件

3) 竣工图纸和文件

卖方应在系统投运后三个月内提交四套竣工图纸、文件和光盘，其中三套竣工图纸、文件和光盘寄工程师，一套竣工图纸、文件和光盘寄设计院。

竣工图纸和文件应包括买方的意见及设备安装过程中所作的任何修改，其详细程度应使买方能对所有设备进行维护，重新安装、参数调整、程序设计以及画面构造。

第十章 多媒体监控系统技术条款

10.1 配置基本原则

建设一套完整的多媒体遥视监控系统，通过硬盘录像机实现多媒体遥视监控系统。

电排站多媒体监控中心电视监控需监视的目标

| 序号 | 监控地点 | 配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开关室、泵房 | 低照度一体化球型彩色/黑白摄像机、1/4″ CCD、水平清晰度：480线 、信噪比：大于46dB、 最低景物照度彩色：1 LUX（2倍感光度）、 0.02LUX （感光度X128）、黑白模式：0.06LUX（2倍感光度）0.005lux（感光度X128）、22倍光学变焦、带128个预置位、IP55等级室内防护罩 | 3 |
| 2 | 前池、泵站大门、泵站进水口、出水口 | 超低照度彩色摄像机、1/3″Extra View HAD CCD、水平清晰度：480线 、信噪比：大于46dB、 最低景物照度0.003LUX （F1.2）、自动光圈广角定焦镜头、室外防护罩(IP66等级) | 5 |
| 3 | 继保室、中控室、泵房 | 超低照度彩色摄像机、1/3″Extra View HAD CCD、水平清晰度：480线 、信噪比：大于46dB、 最低景物照度0.003LUX （F1.2）、自动光圈广角定焦镜头、室内防护罩(IP55等级) | 5 |
| 2 | 进水闸、出水口闸门、泵站整体四周 | 低照度一体化球型彩色/黑白摄像机、1/4″ CCD、水平清晰度：480线 、信噪比：大于46dB、 最低景物照度彩色：1 LUX（2倍感光度）、0.02LUX （感光度X128）、黑白模式：0.06LUX（2倍感光度）、0.005lux（感光度X128）、22倍光学变焦、带128个预置位、IP66等级室外防护罩 | 3 |

监控摄像机共16台。

摄像头具体布置位置在设计联络会上由业主、设计、多媒体监控厂家协商确定。

10.3   设备配置

10.3.1前端设备配置

(1)摄像机镜头和云台

摄像机镜头应选用优质进口原装设备。

摄像机的主要参数要求：除上表所列参数外，共有的技术参数如下：

像素：704（H）x576（V）

工作电压： 220VAC   50HZ

变焦镜头采用电动三可变镜头,其主要参数要求：

焦距范围：8～80mm

(2)摄像机防护罩: 室内摄像机配室内防护罩以保护摄像机免受潮湿、灰尘及人为的破坏；室外摄像机配全天候防护罩，摄像机具有防潮、防尘、防雨雪、防阳光的保护。

10.3.2  通信层

各摄像头通过一根视频电缆向监控中心传输视频信号。通过RS485控制总线分别控制各摄像机 。

采用100M工业以太网交换机、100M工业以太网、屏蔽双绞线实现多媒体监控系统各监控主机通信，同时实现和计算机监控系统通信。

交换机至少配置4个电口。

10.3.3  供电

电排站多媒体监控中心的电源由中控室集中供给。系统的电源由低压配电屏引出专用回路，经过安放在中控室内的逆变器供电，供电电压为交流220V,50HZ。中控室逆变器包括在电排站监控、保护系统供货范围内。

多媒体监控系统供电所需容量：电排站多媒体监控中心不小于2KVA。

10.3.4 电视监控 中心

电排站电视监控中心的数字硬盘录像设备的硬件、软件设备配置及主要技术参数要求如下：

| 项目 | 设 备 参 数 | 性 能 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 系统 | 操作语言 | 简体中文 |
|  | 操作界面 | 图形化菜单操作界面（OSD菜单） |
|  | 控制方式 | 主机前面板键盘,红外遥控器 |
|  | 密码控制 | 三级口令加密、数据加密 |
| 视频 | 视频输入 | 16路，PAL、NTSC制式，复合视频：1Vp-p/75Ω，BNC连接器 |
|  | 视频输出 | PAL、NTSC制式，复合视频：1Vp-p/75Ω，BNC连接器×1，VGA接口 |
|  | 视频显示 | 单画面，多画面等多种显示方式 |
|  | 视频标准 | PAL制式：25帧/路/秒 CCIR625线 50场； NTSC制式：30帧/路/秒 CCIR525线 60场 |
|  | 系统资源 | 在录像同时可进行资料回放，或多路视频监视与网络实时监视，预览、回放同画面显示 |
| 音频 | 音频输入 | 线路电平，非平衡，单声道，RCA（莲花）接口与视频输入一一对应 |
|  | 音频输出 | 线路电平，非平衡，单声道，RCA（莲花）接口×1 |
|  | 信噪比 | ≥80dB |
|  | 失真加噪音 | ≤-30dB |
|  | 录音方式 | 声音与图像同步 |
|  | 音频压缩 | G.722 |
| 数字处理及存贮 | 图像压缩 | H.264限码流 |
|  | 图像格式 | CIF格式（352×288像素），实时显示：704*576 |
|  | 视频码率 | 32kbps ~ 1152kbps |
|  | 音频码率 | 3Kbps |
|  | 视频占用硬盘 | 20M-500Mbyte/h |
|  | 内部存贮 | 4个希捷SV35 IDE硬盘，500GB，最多8个硬盘 |
|  | 图像质量 | 32kbps ~ 1152kbps 分级可调 |
|  | 最大帧率 | 25帧/秒/通道 |
|  | 数据读写方式 | 全双工 |
| 报警 | 移动侦测 | 每个通道独立设置，单画面可设396个检测区域，多级灵敏度可调，开关量输出 |
|  | 输入 | 8路，支持常开、常闭探头，独特的电路开路、短路检测功能 |
|  | 输出 | 4路开关量（触点电流：AC250V：7A，AC120V：12A） |
|  | 报警方式 | 常开/常闭、线路故障 |
| 云台/通讯 | 多种接口 | USB2.0、RS485信号，可外接云台解码器、RJ-45 10M/100M以太网接口 |
|  | 网络传输协议 | 支持TCP/IP、UDP、MULTICAST |
|  | 支持网络类型 | PSTN、ISDN、ADSL、局域网、城域网、广域网 |
|  | 网络浏览方式 | 专用客户端 |
| 其他 | 电源 | AC 220V±10%，50Hz±1% |
|  | 工作温度 | 0~50℃ |
|  | 工作湿度 | ≤80%RH |
|  | 时钟 | 内置硬时钟，万年历 |

数字硬盘录像设备配置一台22英寸液晶显示屏作为显示终端，响应时间 5ms，对比度 700:1，亮度 300 cd/㎡，输入连接： D-sub， DVI。

另外在站长室安放一台安装相应软件的计算机，通过局域网网络连接的方式同时实时观看指定数字硬盘录像机所连接的视频图像。

10.4系统防雷

为确保在雷击天气下，整个监控系统各部分能够完好无损，应专门配置完善的防雷设备。尤其是设置在户外的用于监视出水口闸门、泵站整体四周的摄像机，应设置专门的防雷设备。

10.5附件

附件1  设备性能保证和参数投标书应将下列所有空格填满。

1.设备性能保证

投标者应随投标书提交填好的下述设备特性及参数保证值，并保证所提供的设备特性和性能等于或优于下述所填写的性能指标。下面填写的保证值，经买方认可后，将作为合同中设备特性和性能保证的条款。

控制站设备MTBF〉    H；

现地设备MTBF〉    H；

设备可利用率〉    %；

2.设备性能参数

投标者应随投标书填写设备性能参数，以附表的形式列出。

附件2  图纸和文件的提交与送审

1.图纸和文件

卖方为多媒体监控系统提供的图纸和文件应包括五个基本部分：设计图纸和文件 ，安装图纸和文件，操作与维护文件，试验记录及备品备件清单。至少应提供下列图纸和文件，但不限于此：

1) 设计图纸和文件

卖方应提供软件及硬件的设计图纸和文件，所提供的文件应与所提供的设备完全相符合。

a. 硬件文件应包括：

——系统接线图及硬件配置清单

——全部硬件的构造和使用说明书

b. 软件包括：

——视频监控软件使用说明书

——操作系统使用说明书

2). 安装图纸和文件

安装文件应包括：

——设备安装开孔和固定连接图

——设备电源、接地、环境要求

——设备安全预防措施

——设备安装说明书

——摄像机布置位置图及电缆走向图

3) 操作与维护文件

操作与维护文件应包括：

——整个多媒体监控系统的调试、运行维护和操作说明书

——各设备调试与操作说明书

——各设备正常维护说明书

——故障检查及修复说明书

4) 试验记录

卖方应提供系统设备在工厂和现场各项试验记录和报告

5) 备品备件清单

备品备件清单中应列出订货所必需的数据，包括详细的价格，完整的模块和组件及子模块、子组件和单个元件的数据。

6)  所有图纸都应是标准尺寸。如：A0、A1、A2、A3或A4。

2. 图纸和文件提交时间

卖方应按三个阶段提交图纸和文件即：

设备制造和组装前的“供审查图纸和文件”；

设备发货前的“正式图纸和文件”；

设备投运后的“竣工图纸和文件”。

1) 供审查图纸和文件

工程师负责对所有合同设备图纸和技术文件的审批工作。卖方所提供审查的图纸和文件均应盖有“送审”章，并应留有空白处便于标记和评定。所有送审图纸和文件寄工程师3份，寄江西院1份。

工程师审批图纸或文件后将回寄卖方1份，并将附有下述标记之一：

(Ⅰ) 可继续进行，无需进行修改。

(Ⅱ) 按修正的进行。

(Ⅲ) 修正并重新提交。

(Ⅳ) 拒绝。

当图纸或文件做了(Ⅲ)或(Ⅳ)记号被返回后15d内，卖方应做修改和(或)更正，并按上述规定重新提交审查。当图纸或文件做(Ⅰ)或(Ⅱ)记号返回卖方后15d内，卖方应根据加注的修正意见修改后(如果有的话)分类整理成正式图和/或文件［标有“正式图(或文件)”标记］，按规定份数提供给工程师及江西水利院。

工程师将在收到送审图纸或文件30d内审查完并回复。如无特殊情况，超过此期限，卖方未收到工程师的回复，则可视为“可继续进行，无需进行修改”，但应通知工程师。

在买方审查认可之前，卖方不能制造设备。买方审查认可图纸和文件，并不减轻卖方的责任。

卖方至少应提供下列图纸和文件供买方审查，但不限于此。

(1)各阶段试验步骤的完整的逐项说明      自合同生效后40d内

(2) 系统接线图及硬件配置清单            自合同生效后40d内

(3) 软件功能详细描述                    自合同生效后60d内

(4) 各设备安装开孔和固定连接图          自合同生效后40d内

(5) 系统电源接线图                      自合同生效后40d内

(6) 系统防雷接地系统图                  自合同生效后40d内

(7) 系统环境要求说明                    自合同生效后40d内

(8) 摄像机布置位置图及电缆走向图及详细电缆清单自合同后效后80d内

(9)中控室布置图：

表示本系统的布置，注明中控室各设备的尺寸和重量自合同生效后40d内

2) 设备发货前的“正式图纸和文件”

卖方应在设备发货前提交六套除现场试验记录外的全部正式图纸、文件和光盘及二套可供复制的透明底图。全部“正式图或文件均加盖”正式文件或图纸图章。其中四套图纸、文件和光盘及一套透明底图寄工程师，二套图纸、文件和光盘及一套透明底图寄江西水利院。

卖方至少应提供下列正式图纸和文件，但不限于此。

系统及其软硬件操作维护手册

与送审图纸和文件一致的所有图纸和文件

3) 竣工图纸和文件

卖方应在系统投运后三个月内提交四套竣工图纸、文件和光盘及二套可供复制的耐久透明的竣工图纸和文件，其中三套竣工图纸、文件和光盘及一套透明材料寄业主，一套竣工图纸、文件和光盘及一套透明材料寄南昌市水利规划设计院。

竣工图纸和文件应包括买方的意见及设备安装过程中所作的任何修改，其详细程度应使买方能对所有设备和软件进行操作、维护。

第十一章  直 流 电 源 系 统

11.1.总则

11.1.1本技术规范书的使用范围，仅限于流湖电排站工程直流系统的定货招标。

11.1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未引述有关标准和规范的条文，供方应保证提供符合本规范和有关最新工业标准的优质产品。

11.1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条文明确提出异议，那么，供方提供的产品应完全满足本规范书的要求。

11.1.4在签订合同之后，需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由供、需双方共同商定。

11.1.5本规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时，按要求较高的标准执行。

11.1.6本规范书的条款为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

11.2.供货范围

11.2.1 直流屏

高频开关电源模块                         3块    10A/块

微机控制单元                             1台

电流、电压表                             各1只

直流电压、电流变送器                     各1只

控制母线馈线开关                         20只

合闸母线开关                             8只

微机绝缘监测装置、电池巡检仪             各1只

阀控式免维护铅酸蓄电池                   100AH

信号灯、按钮数只

充电馈线屏                               1面

电池屏                                   1面

11.2.2事故照明切换屏

设备配置详见附图

11.2.3专用工具及附件

直流系统专用测试仪器、专用测试软件、仪表及其他专用设备和专用工具。产品合格证、产品技术特性、使用说明书、出厂试验报告。

11.3系统功能要求

11.3.1 本泵站选用一套220V微机监控高频开关直流电源系统，供控制、操作、保护、信号、事故照明等直流负荷。泵站自动化元件的24V电源由现地控制单元提供。

11.3.1.1系统采用智能化高频开关电源模块，按N+1备份，以模块并联的方式实现充电、浮充电功能。

11.3.1.2系统由微处理器自动监控管理各部协调工作，实现各项保护功能，并通过RS-485接口与电排站计算机系统通信，微处理器需具备与调试用的便携式计算机的接口。

11.3.2系统的微机控制单元采用大屏幕液晶汉字显示屏，声光报警，可通过显示屏对蓄电池充电参数进行设置，并监视系统运行状态。

11.3.3系统设置电压变送器、电流变送器各一只，分别测控制母线电压、蓄电池电流，输出4~20mA模拟量，供计算机监控系统监视直流电压、直流电流。

11.3.4直流系统交流输入为两路380V±15%，频率50±5HZ，输出应能实现自动投切，并可以任选一路为主工作电源。三相交流电源无相序要求，并能发出缺相的声光告警及远方报警信号。交流电源采用三级防雷保护装置。

11.3.5系统设置一台微机型绝缘监测装置。该装置可以在线监测直流系统的绝缘状况。正常时，监测母线对地电压，正负母线对地电阻，自动巡检各支路接地状态。支路或母线接地时，具有声光报警功能，并显示接地支路及接地电阻。有RS232和RS485接口，保证与直流系统控制单元的通讯功能。

11.3.6系统设置一台微机电池巡检仪。能够动态测量电池容量；在线检测每节电池；动态放电测量电池内阻及负载能力等。具有RS485通讯口，保证与直流系统控制单元的通讯。

11.3.7直流系统合闸母线、控制母线采用单母线，设置具有AVR（自动调压）功能的调压硅堆，馈线开关均采用西门子、施耐德、ABB或相当于的直流空气开关，馈线回路详见直流系统图。

11.3.8事故照明切换屏详见系统图。

11.3.8.1系统选用一组美国海志、德国Hoppecke、德国阳光或相当于的100AH阀控式免维护铅酸蓄电池，蓄电池共需18只，每只电压12V。

11.4系统性能指标要求

11.4.1稳压精度

在恒压状态下，交流电压在规定范围内变化，输出电流在（0.1－1.0）Ie范围内变化，输出电压可在额定值的（0.9－1.30）Ue范围内任一点保持稳定，其稳压精度不超过±0.5%。

11.4.2稳流精度

在恒流状态下，在电网电压波动±10%，输出电压在（0.9－1.30）Ue范围内，直流输出电流应能在额定电流的20%-100%范围内任一点上保持稳定，其稳流精度不超过±0.5%。

11.4.3纹波系数

在恒压状态下，交流电压在90%-110%额定电压范围内变化时，输出电流在(0.1-1.0)Ie范围内变化时，输出电压在额定值的(0.9-1.30)Ue范围内，输出电压纹波系数不超过±0.5%。

11.4.4充电与浮充电转换

11.4.4.1 可通过微机控制器设置电池浮充电压、均充电压、均充计时时间、均充计时电流值。

11.4.4.2系统具有自动和手动两种转换控制方式，在“自动”方式时，电池组放电结束，系统能自动启动，完成充电-浮充电过程的转换。当电池组充电过程完成后，系统按设定条件自动转入浮充电状态工作。

11.4.4.3在进行浮充→充电自动转换时，转换电流动作精度值不超过整定值±0.5%；当充电开始进入恒压阶段时，恒压动作值精度不超过整定值±0.5%。

11.4.4.4在交流停电时间超过10分钟，系统自动对电池进行一次均衡充电。

11.4.5在均衡充电过程中，如遇交流失压，在交流恢复供电后，系统能自动转入均衡充电状态。

11.4.5保护、音响灯光报警

11.4.5.1过压、欠压保护的动作电压精度不大于整定值的±1%，其返回系统过压不小于98%，欠压不大于102%。

11.4.5.2产品具有完善的保护、音响灯光报警信号等功能。如：交流输入过/欠压、母线过/欠压、缺相、电源模块故障、重要位置熔断器(如电池回路)及空气开关跳闸等。其中之一动作时，发出相对应报警信号，并可向远方传送信号。

11.4.6微机控制装置

11.4.6.1微机控制装置与电源模块完全独立，即微机监控装置因故退出时，不会影响电源模块的各种功能，此时系统工作在电池浮充状态。

11.4.6.2监控装置能满足无人值守站对直流电源设备的要求：如充电方式的自动转换、温度补偿、充电机自投、运行状态监视等。

11.4.6.3除满足上述要求外，还应满足如下技术要求：

1)能向电排站上位机端提供直流系统运行状况的各种信号。如：

系统运行状态：充电或浮充电；电源模块故障；交流故障等。

母线运行状态：控制母线电压；控母过压、欠压等。

电池组运行状态：电池电压电流、充电电流、浮充电流。

重要馈线熔断器或空气开关状态。

直流系统绝缘状态等。

2)能向主站端提供直流系统运行的多种监视、报警信号。

3)各测量结果及各种监视、报警信号可以通过本地和远方通讯监视。

4)直流系统具有遥测、遥信、遥调功能。

5)直流系统可通过使用键盘或其它装置设置口令，由专业人员进行特定参数的整定。

11.4.7电源模块

11.4.7.1充电模块配置：充电部分采用多模块并联组合方式供电。充电机配置的电源模块数量必须满足(N+1)冗余备用的要求，即当任一个电源模块因故退出运行时，其它模块应能维持电池组的正常充电。

11.4.7.2多个电源模块间的电流分配

1)在多台电源模块并联作为整体运行时，在稳压状态下，其总输出电流由各电源模块平均分担，当各输出电流大于或等于各模块额定电流之和的30%时，各电源模块输出的电流最大不平衡小于10%。

2)电源模块因故障退出运行时，其它模块能正常工作，并能在剩余模块间保持均流特性不变。此时，剩余模块间输出电流的最大不平衡小于10%。

11.4.7.3充电运行：在充电状态下，按限流-恒压方式自动完成对电池组的充电、补充充电或均衡充电。

11.4.8温升

各部位允许温升值为：

| 部位 | 高频变压器线圈 | 高频变压器磁芯 | 高频电抗器线圈 | 工频电抗器线圈 | 工频电抗器磁芯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许温升值K | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 部位 | 工频整流桥 | 高频整流桥 | 高频开关管 | 续流二极管 |  |
| 允许温升值K | 70 | 70 | 80 | 70 |  |

11.4.9噪声

将产品中的充电浮充电装置调整到额定电流运行，在周围环境噪声不大于40dB的条件下，距产品(柜)前、后、左、右1m处，距地面高度为1m处，测得产品噪声应不大于60dB。

11.4.10绝缘电阻

产品的各带电的导电电路分别对地(即金属框架)之间，以及电气上无联系的各带电电路之间，用开路电压为500V的测试仪器，测定其绝缘电阻应不小于10MΩ。

11.4.11介质强度

产品的各带电的导电电路分别对地(即金属框架)之间，以及电气上无联系的各带电电路之间，应能承受2KV(有效值)、50HZ的交流试验电压或直流电压3KV，历时1min，而无击穿或闪络现象。

11.4.12冲击电压

产品的各带电的导电电路分别对地(即金属框架)之间，以及电气上无联系的各带电电路之间，应能承受冲击电压波形为标准雷电波，幅值为5KV的试验电压，此后无绝缘损坏。在检验过程中，允许出现不导致绝缘损坏的闪络现象。

11.4.13承受衰减振荡波脉冲干扰能力

产品应能承受频率为100KHZ的衰减振荡波，第一半电压幅值共模为2.5KV，差棋为1KV的试验电压，产品应能正常工作。

11.4.14环境温度变化对性能的影响

在温度为-10℃、+45℃的环境条件下，产品的各项功能应正常，各主要指标在规定的范围内。

11.4.15承受快速瞬变干扰能力

根据ICE255-22-4，向被试产品的被试回路加入规定严酷等级的干扰脉冲群，产品应能正常工作。

11.4.16承受静电放电干扰能力

根据IEC255-22-2及ZBK45032-90，被试产品施加规定的激励量，按规定的严酷等级向被试产品的规定部位施加静电放电干扰，产品应能正常工作。

11.4.17承受辐射电磁场干扰能力

根据GB/T14589.9-1995,将被试产品置于规定的频率范围和场强的辐射电磁场中，并施加规定的激励量，产品应能正常工作。

11.4.18耐湿热性能

产品在最高温度为+40℃的环境中，按交变湿热试验程序和试验方法，试验两周期(48小时)后，用开路电压为500V的测试仪器，测定各规定部位的绝缘电阻应不小于0.5MΩ,并能承受介质强度电压的75%，而无击穿或闪络现象。

11.4.19效率

充电装置的效率应大于90%。

11.4.20结构及外观要求

11.4.20.1屏架外形尺寸为(高度*宽度*深度=2260*800*600)

11.4.20.2屏结构设计应考虑元件安装，配线以及运行和维修的要求。

11.4.20.3安全接地设施并确定保护电路的连接性，接地连接处应有防锈、防污染的措施，接地处应有明显的标志。

11.4.20.4对电流、电压测量回路应具有工作情况互换或检验的设施。

11.4.20.5屏架组装后应整洁美观，各焊口应无裂纹、烧穿、咬边、气孔、夹渣等缺陷。

11.4.20.6各紧固连接处应牢固、可靠，所有紧固件应具有防腐性镀层。

11.5 承包商职责

11.5.1承包商应提供的技术资料

承包商在合同签定后15天内，应向业主和设计院提供直流系统成套装置电气原理接线图、端子接线图、屏面布置图，以及直流电源成套装置主要元器件的名称，型号及技术参数和所有图纸的电子版本，经业主和设计方确认，承包商在接到确认书后10天内，应向业主和设计方提供全部正式图纸(包括电子版本)、技术和使用说明书、调试大纲、及其它相关资料。图纸主要包括直流电源成套装置电气原理接线图、端子接线图、屏面布置图、屏体外形尺寸，安装尺寸图以及电池屏的重量，在图中应标注直流电源成套装置主要元件的名称、型号、规格、数量及直流系统的交流电源容量。

11.5.2现场调试、实验与安装指导

直流电源系统设备安装时，承包商应选派有实践经验的技术人员到现场指导安装，并参加直流系统的调试和开通实验。

11.5.3其他

如果承包商没有以书面形式对本技术条件的条文提出异议，则意味承包商提供的设备完全符合本技术条件的要求。如有异议，应在报价书中以“对技术条件的意见和同技术条件的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

第三篇  协调及联络会、技术资料和交付进度

12.1  协调及联络会

12.1.1 概述

本节规定卖方与其他承包商之间、卖方与买方之间的工作协调及联络。

12.1.2 协调

a. 卖方应与其他有关设备的承包商交换图纸和任何其它必需的资料，以保证正确完成所有部件的设计、制造、试验、正确指导安装与协助试运行。

b. 除非本招标文件另有规定，为了使卖方所提供的设备适应其他承包商所提供的设备，卖方应负责协调与其他承包商的关系，并不得要求额外的报酬。所有承包商之间的有关上述调整，对买方均不增加任何附加费用。卖方与其他承包商之间所交换的资料复印件，应提供给工程师4份。

12.1.3 联络会

a. 在合同生效后30d内，卖方应提交给工程师2份联络会计划日程表。

b. 卖方和买方的双方联络会

1）第一次双方联络会：在收到卖方提供的主要设备外形图及基础图后约30d，在卖方工厂举行。主要目的：审查各主要设备改造的设计方案及设计、制造、试验和安装进度；商定执行合同的总计划。

2）第二次双方联络会：在卖方基本完成设备各部件装配图后约30d，在卖方工厂举行。主要目的：卖方介绍并解释产品设计成果；核实进行电站施工详图设计所需的资料和现场数据测量配合项目及内容；商定合同设备外部交接面的工作配合；协调交货、安装进度等。

3）第三次双方联络会：为机组调试作准备工作，在设备整体调试前约30d在买方工地举行，研究调试的有关准备工作，包括调试方案、调试大纲的讲座及卖方人员派遣和应携带的试验仪器工具等。

c. 会议纪要：每次联络会都要做好记录并编写纪要，包括讨论的内容和得出的结论。由有关各方授权代表签字确认后生效。双方联络会由卖方负责记录并编写纪要。

表1.1-1     设计联络会的项目、人、日安排表

| 序 号 | 项 目 | 地点 | 买方 人数 | 往返 机（车）票数 | 停留时间 (人·日) | 总批数 | 会议日程（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一次设计联络会 | 卖方工厂 | 8 | 8 | 8×4 | 1 | 合同生效后90天 |
| 2 | 第二次设计联络会 | 卖方工厂 | 8 | 8 | 8×4 | 1 | 第一次联络会确定 |
| 3 | 第三次设计联络会 | 工地 | 买方自定 |  | 4天 | 1 | 第二次联络会确定 |

注：上表中买方人数不包含驻厂监造工程师。

12.2  一般要求

1、卖方应按照中国电力工业使用的标准及响应的代码、规则对图纸编号，对所有图纸、文件和卖方提供的其它技术文件应使用国家法定单位制即国际单位制(语言为中文)。

2、资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

3、卖方资料的提交及时、充分，满足工程进度要求。在合同签订后30天内给出全部技术资料和交付进度清单，并经买方确认。提供最终版的正式图纸的同时，应提供正式的AUTOCAD2004电子版（U盘），正式图纸必须加盖工厂公章与签字。

4、卖方提供的技术资料一般可分为投标阶段、配合设计阶段，包括设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等四个方面。卖方须与设计院积极配合，满足以上四个方面的具体要求。

5、对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，卖方应及时免费提供。

6、买方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

7、完工后的产品应与最后确认的图纸一致。买方对图纸的认可并不减轻卖方关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如卖方技术人员进一步修改图纸，卖方应对图纸重新收编成册，正式递交买方，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

8、卖方提供的用于施工图设计的技术资料和图纸以及试验报告共3套（其中设计院2套），另加电子版（U盘）资料3套（其中设计院2套）；用于施工的技术资料和图纸以及运行维护手册等为每台设备12套，另加电子版（U盘）资料1套。

12.3  资料提交的基本要求

1、投标阶段投标人必须提供必要的图纸和资料，其中必须包括下列图纸：（卖方应补充和细化所列技术资料以满足工程设计要求）

（1）总装示意图：应表示设备总的装配情况，该图纸表明断路器组装后的正视图和侧视图并同时标出安装完后的组件。包括电力和控制电缆出入口位置、母线桥外形及支撑、连接，外形尺寸、体积、设备重心位置与总重量等。

（2）基础图：应标明柜体的基础螺栓的位置和尺寸、设备操作维护所需的走廊净距及设备操作时的动态负荷等。并应注明对基础的强度和水平度的要求。

（3）一次电气方案图、二次典型控制、保护图: 应包括柜体本身及操动机构的内部接线和本地及远方操作用的控制、保护、信号、照明等交流及直流回路。如有多张电气原理图，还应标明各图之间的有关线圈与触点的相互对应编号。必要时，应提供所有特殊装置或程序的操作说明概要。

2、配合设计阶段卖方必须严格按照设计院的要求，补充和细化招标图，以满足工程设计需要。

3、说明书的要求

（1）开关柜的结构、安装、调试、运行、维护、检修操作和全部附件的完整说明和技术数据。

（2）开关柜内主要元器件如断路器、接触器、互感器、避雷器、综合保护装置等的完整资料。

（3）详细的润滑说明，包括可能的磨损点，润滑剂型号以及建议的润滑期限。

（4）其它元器件如各种继电器、辅助开关、熔断器以及其他项目的说明。

4、试验报告

下列试验报告应提供：

（1） 例行（出厂）试验报告；

（2）型式试验报告；

（3）主要部件试验报告：包括断路器、接触器、综合保护装置等。

5、图纸、说明书、试验报告等资料的交付时间、数量见下表：

（1）卖方应向买方提供的资料、图纸、试验报告：

| 序号 | 内 容 | 份 数 | 交付时间 | 收图单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图纸类 |  |  | 买方和 设计院 |
| 1.1 | 总装示意图 | 12 | 合同签订后30天内 |  |
| 1.2 | 基础图 | 12 |  |  |
| 1.3 | 一次电气方案图、二次典型控制保护图 | 12 |  |  |
| 2. | 说明书 | 12 | 随货 |  |
| 2.1 | 开关柜的结构、安装、调试、运行、维护、检修操作和全部附件的完整说明和技术数据。 | 12 |  |  |
| 2.2 | 开关柜内主要元器件的完整资料。 | 12 |  |  |
| 2.3 | 详细的润滑说明 | 12 |  |  |
| 2.4 | 其它元器件的说明。 | 12 |  |  |
| 2.5 | 每个功能单元在不同安装位置的降容系数或实际允许的电流值。 | 12 |  |  |
| 3. | 试验报告 |  | 随货 |  |
| 3.1 | 例行试验报告 | 12 |  |  |
| 3.2 | 型式试验报告 | 12 |  |  |
| 3.3 | 主要部件试验报告 | 12 |  |  |
| 4. | 其他资料 |  | 随货 |  |
| 4.1 | 开关柜设计、制造、试验所遵循的标准、规范清单 | 12 |  |  |
| 4.2 | 产品的质量文件 | 12 |  | 买方 |
| 4.3 | 开关柜运输、包装贮存规定 | 12 |  |  |
| 4.4 | 维修指南 | 12 |  |  |

（2）卖方应向买方提供的户外开关设备的图纸资料内容目录

| 序 号 | 图 纸 资 料 内 容 | 批 次 | 交付时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 35KV户外SF6高压断路器（含外置式电流互感器） |  |  |
| 1 | 外型尺寸图及安装地基图纸 | 1 |  |
| 2 | 控制箱原理图 | 1 |  |
| 3 | 控制箱二次接线图 | 1 |  |
| 二 | 35KV隔离开关（GW4-35ⅡD/630） |  |  |
| 1 | 外型尺寸图及安装地基图纸 | 1 |  |
| 2 | 二次接线图 | 1 |  |
| 三 | 35KV电压互感器 |  |  |
| 1 | 外型尺寸图及安装图纸 | 1 |  |
| 2 | 控制箱原理图 | 1 |  |
| 3 | 控制箱二次接线图 | 1 |  |
| 四 | 35KV氧化锌避雷器 （YH5WX-51/134） | 1 |  |
| 1 | 外型尺寸图及安装图纸 | 1 |  |
| 2 | 二次接线图 | 1 |  |
| 五 | 35KV熔断器 |  |  |
| 1 | 外型尺寸图及安装图纸 | 1 |  |
| 2 | 二次接线图 | 1 |  |

12.4 卖方应提供详细的装箱清单

第四篇  附图

（1）电气主接线图；

（2）高压柜订货图；

（3）厂用电接线图；

（4）低压柜订货图；

（5） 电气二次单线图；

（6）计算机监控系统结构图；

（7）中控室动力及事故照明切换系统图

（8）直流系统图

以上图纸仅供本次招标使用。